®

POSTUP OSADENIA VODOMERNEJ  ŠACHTY, preprava, skladovanie

Vodomerná šachta má samonosnú a vodotesnú konštrukciu.

Vodomernú šachtu je potrebné osadzovať do vopred pripraveného výkopu na podkladový čerstvý betón alebo na zhutnené pieskové lôžko (piesok zrnitosti 0-8 nesmie obsahovať väčšie ostré kamenivo, lebo hrozí prerazenie plášťa šachty).

1. OSADENIE ŠACHTY DO PROSTREDIA BEZ SPODNEJ VODY

Vodomernú šachtu je potrebné obsypať pieskom s max. zrnom 16 mm resp. prehodenou (preosiatou) zeminou. Obsyp zhutňovať po vrstvách max. 200 mm. Maximálne zhutnenie obsypu je nutné pod roznášacou doskou, ktorá má oceľovú výstuž, ak je vodomerná šachta umiestnená v cestnej komunikácii.

Obrázok 1

2. OSADENIE ŠACHTY DO PROSTREDIA SO SPODNOU VODOU

Vodomernú šachtu je potrebné zabezpečiť proti vztlaku v prípade, že úroveň hladiny spodnej vody je nad úrovňou podkladovej vrstvy šachty.

Šachtu vložiť do výkopu a napustiť vodou aby počas ďalších prác nebola nadvihovaná vodou. Po ukončení osadenia vodu vyčerpať.

Zabezpečenie proti vztlaku je možné realizovať:

- Zaťažením stropu - betónovou doskou - podľa obr.1, obsyp podľa bodu 2 tohto postupu. Dno je v tomto prípade zväčšené na Ø 1300 mm.

- Obetónovaním - keď je výkop urobený ručne, betón nalievať postupne po obvode šachty medzi plášť šachty a kruhový výkop

- Obetónovaním - keď výkop nie je urobený ručne -podľa obr. 2

Výška obetónovania má byť nad úroveň hladiny spodnej vody

Obrázok 2

3. PREPRAVA ŠACHTY A SKLADOVANIE

Plastová šachta svojim konštrukčným a materiálovým vyhotovením nevyžaduje na prepravu špeciálne prepravné a manipulačné prostriedky. Váha šachty je 43 kg, preto manipulácia s ňou je jednoduchá aj ručne.

Pri preprave je potrebné zabrániť, aby nedošlo na dopravnom prostriedku ku kontaktu telesa šachty s ostrými hranami iných predmetov, lebo môže dôjsť k jej prerazeniu .

Šachty možno skladovať na voľnom priestore, ale materiál polypropylén, z ktorého je vyrobená, nie je odolný proti slnečnému UV žiareniu. Po dlhšej dobe vystavenia šachty UV žiareniu, zmenia sa fyzikálno-mechanické vlastnosti materiálu.