Technické parametre

Plastová vodomerná šachta

Vodomerná šachta je súčasťou vnútorného vodovodu, buduje sa za účelom zabezpečenia prístupu k vodomeru             na obsluhu, montáž, demontáž, odčítanie pretečeného množstva. Je vyrobená z čierneho polypropylénu, má samonosnú vodotesnú konštrukciu. V šachte sú osadené 3 kusy plastových stúpačiek. Šachta je tiež dodávaná s plastovými priechodkami         na vodotesné napojenie šachty                     k vodovodnému rozvodu z plastovej rúry PE. Na prielezovom komíne je osadené odnímateľné plastové veko.

Rozmery: celková výška     1 600 mm

výška komory     1 200 mm     výška prielezu        400 mm

šírka komory       1 000 mm    priemer prierezu     600 mm

Váha :       43 kg

Kompletná vodomerná zostava

Vodomerná zostava je určená na montáž domového vodomeru ( stavebná dĺžka vodomeru 165 mm, menovitý tlak PN 1,6 MPa ). Táto zostava spĺňa všetky technické a metrologické normy pre správnu funkčnosť meradla. Dodáva sa v zmontovanom stave. Vodomerná zostava je samostatne nepredajná.

Vodomerná zostava sa skladá z nasledovných prvkov:

- Základný nosný rám s otvormi DN ¾“, s možnosťou upevnenia rámu v šachte. Materiál základného nosného rámu: nehrdzavejúca oceľ.

- Teleskopický mosadzný guľový uzáver DN 32/ ¾“ so závitovým pripojením DN 1“ na vodomer,               na opačnom konci ventilu prítlačný spoj /koncovka/, pre napojenie rúry PE-HD PE100 d 32 mm. Materiál teleskopického guľového uzáveru: odolná, odzinkovaná mosadz. Zloženie: CuZn36PbAs.

- Závitový spoj DN ¾“ so závitovým pripojením DN 1“ na vodomer. Závitový spoj umožňuje plombovanie vodomeru /nehrdzavejúcim drôtom/. Materiál závitového spoja: mosadz.

- Spätný ventil DN ¾“ s vnútorným závitom. Materiál spätného ventilu: mosadz.

- Vsuvka DN ¾“ s vonkajším závitom. Materiál vsuvky: mosadz.

- Guľový uzáver DN ¾“ s odvodňovacím zariadením. Materiál guľového uzáveru: mosadz.

Vodomerná zostava je zmontovaná na pevno, na zatesnenie závitových spojov použiť teflonovú pásku. Pre každú vodomernú zostavu pred expedíciou je vykonaná tlaková skúška a v rámci dokumentácie je vyhotovený príslušný atest.