## SPECIFIKACIA
ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENÍ A MATERIÁLU
Por. | ks | m.j. | Skrátený popis | Nosný material (EUR) |  | Montáž (EUR) |  | Celkom
číslo |  |  |  | Jednotková | Celkom | Jednotková | Celkom | (EUR)
Dodávka, montáž a doprava trafostanice EH 8C alebo ekvivalent spolu:
1. | 1 | ks | 1.1/ BETONOVÁ BLOKOVÁ TRANSFORMAČNÁ STANICA
2. |  |  | TYP: EH 8C 22/0,420 kV 250kVA alebo ekvivalent
3. |  |  | EH8C 3000x1900x2630 mm alebo ekvivalent
4. |  |  | krytie podľa STN EN 60 529..........................................IP43
5. |  |  | Elektro
6. |  |  | pozostáva a obsahuje:
7 | 1 | ks | 1.1.1./ Rozvádzač vn, 25kV, 630A, 20kA/1s, typ GE, IP2x, alebo ekvivalent
8 |  |  | označený RV3-KGJ alebo ekvivalent
9 |  |  | pozostáva a obsahuje:
10 | 1 | ks | Káblové pole s odpínačom modulár.rozvádzača,GE 1K, 630A, 25kV, 20kA/1s, Izap50kA,
11 | 1 | ks | Pole merania modulár.rozvádzača, GE 1M2,630A, 25kV, 20kA/1s, Izap50kA,
12 | 1 | ks | Pole trafo vývodu s odpínačom modulár rozvádzača,GE 1TS,200A, 25kV, 20kA/1s, Izap50kA,
13 | 1 | ks | Prístrojový transformátor prúdu, 7,5VA, 0,5 5VA, 5P107,5VA, 0,5 ,5VA , 5P10 , Ith12.5kA/1s,
14 | 1 | ks | Prístrojový transformátor napätia, 24kV/100/V3, 20kA/1s, Izap50kA,
15 | 1 | ks | Poistka vn, HH 67240.0200, 24kV 20A Ivyp. poistky 63kA,
16 | 1 | ks | 3-pólový istič, LSN16B/3, 6A,
17 | 1 | ks | 1.1.2./ TRANSFORMÁTOR 22/0,4kV , 250kVA, označený T3-KGJ alebo ekvivalent
18 |  |  | Transformátor typu TDHn, výkonu 22/0,4kV;250 kVA, s ekologickým olejom,
19 |  |  | Typ TDHn 338 / 22 alebo ekvivalent
20 |  |  | Menovitý výkon 250 kVA
21 |  |  | Menovité napätie na strane VN 22kV
22 |  |  | Menovité nižšie napätie 400/231 V
23 |  |  | Skupina spojenia Yzn1
24 |  |  | Napätie nakrátko uk 75%= 4
25 |  |  | Rozmery [ mm ] 1090*785*1450
26 |  |  | Hmotnosť kg
27 |  |  | Frekvencia 50 Hz
28 |  |  | Chladenie ONAN, Zaťaženie S1 , Trieda izolácie A
29 |  |  | Odbočky ± 2 x 2,5 %, Vinutie Cu
30 |  |  | Krytie IP 00
31 |  |  | Vyhotovenie pre vnútornú montáž
32
33 |  |  | Trafnsformátor Spolu
34 | 1 | ks | 1.1.3./ ROZVÁDZAČ NN
35 |  |  | ROZVÁDZAČ NN OZNAČENÝ RT3-KGJ alebo ekvivalent
36 |  |  | rozmer rozvádzača: V1400*Š460*H400
37 |  |  | Prúdová sústava:
38 |  |  | 3PEN 400V/230V 50Hz,
39 |  |  | 3/N/PE 400V/230V 50Hz,
40 |  |  | Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude urobená v zmysle STN 33 2000-4-41:
41 |  |  | a/ Pri normálnej prevádzke: ízoláciou, krytom
42 |  |  | b/ Pri poruche :samočinným odpojením napájania
43 |  |  | Prívod z trafa z ľavej strany prípojnicami dole, vývody hore
44 |  |  | Prípojnice: 600A,
45 |  |  | Krytie IP 40, po otvorení dverí IP 20,prístroje na dverách z vnútra IP20
46 |  |  | Hmotnosť cca kg
47 |  |  | Farba: antikorózna farba (aj vnútorná)
48 |  |  | Značenie spojov: smerové značenie podľa STN 01 3305
49 |  |  | Popisný systém prístrojov a vodičov: strojový popis
50 |  |  | Farebné značenie vodičov: STN IEC 33 0165
51 |  |  | Rozvádzač vybaviť schránkou na výkresy z vnútornej strany dvier
52 |  |  | S rozvádzačom dodať konštrukčnú dokumentáciu, vrátane výkresov
53 |  |  | a vypínacích charakteristík všetkých istiacich prístrojov.
54
55 |  |  | POZOSTÁVA:
56 |  |  | Pole č. 1
57 | 1 | ks | ROZVÁDZAČOVÁ SKRIŃA V1400*Š460*H400
58 |  |  | Obsahuje :
59 | 4 | ks | Prípojnice3xCu 40x5 +1 x Cu 40x10, In 400A,
60 | 1 | ks | KOMPAKTNÝ ISTIČ MODEION, BH630NE405, 630A, 400V
61 | 1 | ks | NADPRÚDOVÁ SPÚŠŤ, SE-BH-0400-DTV3, In=160-400A, Ir=300A,
62 | 1 | ks | MOTOROVÝ POHON, MP-BH-X230,
63 | 1 | ks | NAPAŤOVÁ SPÚŠŤ, SV-BHD-X230,
64 | 2 | ks | POMOCNÝ SPíNAČ, PS-BHD-0010,
65 | 1 | ks | PRÍPOJOVACIA SADA, CS-BHD-B004,
66 | 1 | ks | Uzamykateľná páka, OD-BH-UP01,
67 | 1 | ks | PRÚDOVÝ TRANSFORMÁTORMTP N 40400/5A, 10VA, 0,5sSpojovacia lišta , Zaisťovacia lišta N40, držiak
68 | 1 | ks | Voltmetrový prepínač VS10-8357C8-VPS, alebo ekvivalent
69 | 1 | ks | Voltmeter Fa1200-500V, alebo ekvivalent
70 | 1 | ks | Ampermeter Fa 1200-500/1000 Ax/5, alebo ekvivalent
71 | 1 | ks | Zvodič bleskových prúdov - typ 13xSJBplus 50/1,5, alebo ekvivalent
72 | 1 | ks | Prepojovacia lištaG-1L-1000/20, alebo ekvivalent
73 | 1 | ks | Kryt svoriek KP-F123, alebo ekvivalent
74 | 2 | ks | Poistkový odpínač, FD2-33/LW185400A, 690V, 40-60Hz,120kA, alebo ekvivalent
75 | 1 | ks | Poistkový odpínač, OPV14/363A, 500V, alebo ekvivalent
76 | 2 | ks | Poistkový odpínač, OPV10/3, 32 A, 500 V, alebo ekvivalent
77 | 2 | ks | Poistkový odpínač, OPV10/1, 32 A, 500 V, alebo ekvivalent
78 | 3 | ks | Poistková vložka PN2, 400A, alebo ekvivalent
79 | 3 | ks | Poistková vložka PN2, 200A, alebo ekvivalent
80 | 3 | ks | Poistková vložka PV14, 40A, alebo ekvivalent
81 | 4 | ks | Poistková vložka PV10, 16A, alebo ekvivalent
82 | 6 | ks | Poistková vložka PV10, 10A, alebo ekvivalent
83 | 2 | ks | Svorky tvaru V V strmene 4835N do 185mm2, alebo ekvivalent
84 | 1 | ks | Kryt svoriek KP-F123, alebo ekvivalent
85 | 1 | ks | Zásuvka, 1/PE/N 230V,AC 50Hz, IP43, alebo ekvivalent
86 | 1 | ks | Žiarivkové svietidlo IP23, 230V,60W,AC, Osvetlenie rozvádzača, alebo ekvivalent
87 | 1 | ks | Spínač, T10GČET10Z101X3/400V,50Hz, alebo ekvivalent
88 | 1 | ks | Prúdový chránič ,2-pól s nadprúd. ochranou, PCHO/901, 16A,Ir=30mA, 3/400V,50Hz
89 | 1 | ks | Kondenzátor, napr. CSADP1 - 0,44 / 5kVAr, 5kVAr, 3/400V,50Hz, alebo ekvivalent
90 | 1 | ks | Signálka s LEDXB5-AVM1230V, alebo ekvivalent
91 | 1 | ks | Ovládač "Núdzového zastavenia s hríbikom 40 mm"XB5-AT845KONTAKTY 1/1ČERVENÉ, alebo ekvivalent
92 | 1 | ks | Signálka s LEDXB5-AVM3230V, ZELENÁ, alebo ekvivalent
93 | 5 | ks | Nosná lišta DIN , typ TS35/400 alebo ekvivalent , dľžka 400mm
94 | 3 | m | ROZVÁDZAČOVÁ LIŠTA, 60x60 typ V4/2 6060 alebo ekvivalent
95
96 | 20 | ks | Panelový štítok
97 |  |  | ROZVÁDZAČ NN -Spolu
98 | 1 | ks | 1.1.4./ Univerzálna skriňa merania
99 |  |  | Obsahuje :
100 | 1 | ks | Štvorkvadrantový elektromer ,
101 | 1 | ks | Skúšobná svorkovnica ZS1b
102 |  |  | rozmer rozvádzača:
103 |  |  | Skriňa - spolu
104 |  |  | 2./ MONTÁŽ
105 |  |  | 2.1/ MONTÁŽ - PREPOJENIE TRANSFORMÁTORA S VN ROZVÁDZAČOM
106 | 9 | m | Kábel 3x1x22-CXEKVCEY 1x150/25 mm2 alebo ekvivalent pre spojenie T a RV
107 |  |  | vrátane ukončenia
108 | 3 | ks | Kábelová prichytka
109 | 3 | ks | Konzola pre kábelové prichytky
110 | 6 | ks | Koncovka 22kV 150mm2
111 | 1 | ks | Ostatný pomocný a nešpecifikovaný materiál (skrutky, uchytky, hmožinky a pod)
112 |  |  | 2,1 / SPOLU
113 |  |  | 2.2/ MONTÁŽ - PREPOJENIE TRANSFORMÁTORA S NN ROZVÁDZAČOM
114 | 16 | m | Kábel CHBU 1x150 mm2 alebo ekvivalent pre spojenie T a RT
115 |  |  | vrátane ukončenia
116 | 3 | ks | Kábelová prichytka
117 | 3 | ks | Konzola pre kábelové prichytky
118 | 8 | ks | Koncovka 1kV 150mm2
119 | 1 | ks | Ostatný pomocný a nešpecifikovaný materiál (skrutky, uchytky, hmožinky a pod)
120 |  |  | 2,2 / SPOLU
121 |  |  | 2.3/ MONTÁŽ - PREPOJENIE PRE MERANIE
122 | 10 | m | Kábel CYKY J 5x4mm2,alebo ekvivalent, pevne uložený
123 | 10 | m | Kábel CYKY J 5x2,5mm2 ,alebo ekvivalent pevne uložený
124 | 20 | ks | Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 6 mm2,vrátane zapojenia
125 |  |  | a vodičovej koncovky
126 |  |  | 2,3 / SPOLU
127 |  |  | Dodávka trafostanica EH 8C alebo ekvivalentný typ, spolu:
128 | 1 | ks | 1.1.5./ Rozvádzač osvetlenia trafostanice R2-KGJ alebo ekvivalentný typ
129 |  |  | 3/N/PE 400V/230V 50Hz, TN-S
130 |  |  | Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude urobená v zmysle STN 33 2000-4-41:
131 |  |  | a/ Pri normálnej prevádzke: ízoláciou, krytom
132 |  |  | b/ Pri poruche :samočinným odpojením napájania
133 |  |  | Plastová rozvodnica 250*250*125 mm , IP65, alebo ekvivalent
134 |  |  | Obsahuje :
135 | 1 | ks | Trojpólový istič typ PR63B25, 25A, 500 V, IP20, alebo ekvivalent
136 | 3 | ks | Jednopólový istič typ PR61B10, 10A, 230 V, IP20, alebo ekvivalent
137 | 1 | ks | PRÚDOVÝ CHRÁNIČ SO VSTAVANOU NADPRUDOVOU OCHRANOU
138 |  |  | 230/400V, 50Hz, Ir=0.03 A, In=16A, 230V, 50Hz
139 | 1 | ks | Vývodka P21
140 | 3 | ks | Vývodka P16
141 |  |  | Rozvádzač - spolu
142 |  |  | Dodávka spolu:
143 |  |  | Dodávka spolu+doprava a presun (4,6%):
144 |  |  | 2.4/ MONTÁŽ - VONKAJŠIE ROZVODY NN VN
145 |  |  | 2.4.1 VN káble
146 | 225 | m | Kábel 22 -AXEKVCEY 1x240/25mm2 alebo ekvivalentný typ, s izoláciou zo zosieteného
147 |  |  | polyetylénu, volne uložený
148 | 3 | ks | Súbor vnútorných koncoviek (pre 3fázy) pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou, 22kV
149 |  |  | vrátane mechanických káblových ok , pre jednoplášťový kábel
150 |  |  | pre jednoplášťový kábel 22kV
151 |  |  | pre prierez jadra 120-240 mm2
152
153 | 3 | ks | Adaptér - Súbor pre 3fázy pre koncovky pre 3 , 1-žilové káble 22kV
154 |  |  | pre prierez jadra 10-70 mm2 ,
155 |  |  | pre prierez jadra 95-185 mm2 ,
156 |  |  | pre prierez jadra 240-300 mm2 ,
157 | 3 | ks | Súbor -Bezspájkové uzemnenie na káble s Cu páskovým tienením pre koncovky pre
158 |  |  | 1-žilové káble 22kV
159 |  |  | pre prierez jadra 120-400 mm2 ,
160
161 | 3 | ks | Káblová spojka pre jednožilové 22kV káble s izoláciou XPE alebo ekvivalentný typ, 22kV
162
163
164 | 3 | ks | Teplom zmrašťovací utesňovací systém káblových prechodov -tesniaca priechodka,
165 |  |  | LTEC 300 alebo ekvivalentný typ , priemer kábla 26-48 , vonk priemer rúry 105-125mm
166 | 1 | ks | Teplom zmrašťovací utesň. systém káblových prechodov -tesniaci uzáver prechodu,
167 |  |  | LTCP - 600 alebo ekvivalentný typ, vonk priemer rúry 100-125 mm
168
169 | 3 | ks | Kábelová prichytka
170 | 1 | ks | Konzola pre kábelové prichytky
171 |  |  | 2.4.2 NN káble
172 | 16 | m | Kábel CYKY-J alebo ekvivalent 3x150+70, uložený, voľne
173 | 85 | m | Kábel CYKY-J alebo ekvivalent 5x4, uložený, voľne
174 | 2 | ks | Hlava rozdeľovacia káblová do 1kV teplom zmraštiteľná pre 4 žilové káble
175 |  |  | typ 502K016-S pre kábel AYKY 4*50-4*150 alebo ekvivalent
176
177 | 8 | ks | Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 150 mm2,vrátane zapojenia
178 |  |  | a vodičovej koncovky
179 | 10 | ks | Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 6 mm2,vrátane zapojenia
180 |  |  | a vodičovej koncovky
181 |  |  | 2,4 / SPOLU
182 |  |  | 2.5/ OSVETLENIE A UZEMNENIE TRAFOSTANICE
183 |  |  | 2.5.1. Vnútorná inštalácia
184 | 3 | ks | ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO nástenné ,40W, 230V, 50Hz,IP20
185 | 3 | ks | Koncový dverný spínač osvetlenia, 230V, 50Hz,IP20
186 | 21 | m | Kábel CYKY-J alebo ekvivalent 3x1,5, uložený, voľne
187 | 9 | m | Kábel CYKY-O alebo ekvivalent 3x1,5, uložený, voľne
188 | 3 | ks | Montážna škatuľa so svorkovnicou (päťpólová) a s viečkom IP 43
189 | 1 | ks | Príslušenstvo (skrutky, hmoždinky)
190 | 5 | ks | Podpera vedenia PV43 alebo ekvivalentná na stenu a konštrukcie pre vodič FeZn 20x3 mm
191 | 13 | ks | Odbočná spojovacia svorka SR 01 pre 20x3
192 | 40 | ks | Odbočná spojovacia svorka SR 02 pre 30x4
193 | 11 | ks | Krížová svorka SK
194 | 2 | ks | Svorka pre spojenie kovových súčiastok SP1
195 |  |  | Spolu 2.5.1
196 |  |  | 2.5.2. Vonkajšia inštalácia
197 | 4 | ks | Spojovacia svorka SR 02 s mosadznými skrutkami
198 | 6 | m | Vodič FeZn 20x3 mm
199 | 6 | m | Vodič FeZn D8 mm
200 | 65 | m | Vodič FeZn 30x4 mm
201 | 4 | ks | Podpera vedenia PV44 na stenu a konštrukcie pre vodič FeZn 30x4 mm
202 | 6 | ks | Zemniaca tyč ZT 2, 4000 mm
203 | 1 | ks | Ostatný pomocný a nešpecifikovaný materiál (skrutky, uchytky, hmožinky a pod)
204 |  |  | Spolu 2.5.2
205 |  |  | 2 MONTÁŽ spolu
206 |  |  | kontrol sučet
207 |  |  | 3./ DEMONTÁŽ
208 | 3 | ks | Kábel 22 -AXEKVCEY alebo ekvivalent 1x240/25mm2, v zemi - rozrezanie kábla pre spojku
209 | 2 | m | Odkopanie jestvujúcej kábelovej trasy v mieste jestvuj trasy
210 |  |  | výkop ryhy 80*120cm
211 | 3 | ks | Kábel 22 -AXEKVCEY alebo ekvivalent 1x240/25mm2, odpojenie a zaistenie káblov v rozvodni 22RV1
212 | 1 | ks | Demontáž resp.odpojenie jestvujúcej prípojky ,
213 |  |  | DEMONTÁŽ spolu
214 |  |  | MONTÁŽ a DEMONTÁŽ spolu
215 |  |  | 4./ ZEMNÉ PRÁCE
216 | 53 | m | výkop ryhy 50*120cm,pieskové lôžko, zához, výstražná fólia, pre vn
217 | 60 | m | výkop ryhy 35*80cm,pieskové lôžko, zához, výstražná fólia, pre nn
218 | 16 | m | výkop ryhy 50* do 80cm,pre kábelový žľab,zához, pre vn
219 | 6 | m | výkop ryhy 50* do 80cm,pre kábelový žľab,zához, pre nn
220 | 35 | m | výkop ryhy 50* 100cm,zához, pre zemniaci pásik
221 | 28 | m | výkop ryhy 50* 80cm,zához, pre zemniaci pásik
222 | 6 | ks | výkop jamy pre zemniacu tyč
223 | 1.2 | m3 | Podkladový betón
224 | 65 | m2 | Uvedenie terénu po výkopoch do pôvodného stavu, osiatie zelene
225 | 22 | ks | Kábel. žľab AZD 113-100 alebo ekvivalent s vekom 2x AZD 114/50 alebo ekvivalent
226 | 3 | m | Odkopanie jestvujúcej kábelovej trasy v mieste jestvuj trasy
227 |  |  | výkop ryhy 80*100cm
228 | 1 | ks | Výkop jamy pre spojku 22kV
229 | 22 | m | Zatiahnutie kábla do chráničky
230 | 1 | ks | Ostatné nešpecifikované práce ,
231 |  |  | ZEMNÉ PRÁCE spolu
232 |  |  | Rekapitulácia
233 |  |  | Dodávka
234 |  |  | Montáž, demontáž
235 |  |  | Zemné práce
236 |  |  | Celkový náklad ELEKTRO Spolu bez DPH