Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže

8974 MSP „Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV“

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka:

V poskytnutom výkaze výmer je v rekapitulácii  - Výkaz B v SO 11 Kanalizácia Malcov zahnutý aj prevádzkový súbor PS 11.2.2 Projekt rádiovej siete,

taktiež pre SO 12 Kanalizácia Lenártov zahrnutý aj prevádzkový súbor PS 12.2.2 Projekt rádiovej siete

Môže obstarávateľ vysvetliť či predmetom diela sú aj tieto prevádzkové súbory (PS 11.2.2, PS 12.2.2)?

Ak áno, môže obstarávateľ poskytnúť položkovité výkazy výmer od týchto prevádzkových súborov?

Odpoveď:

Predmetom diela nie sú prevádzkové súbory PS 11.2.2 Projekt rádiovej siete (SO 11 Kanalizácia Malcov) a PS 12.2.2. (SO 12 Kanalizácia Lenártov) nakoľko na základe analýzy počuteľnosti medzi dispečingom Bardejov a jednotlivými stanicami (Malcov KPČS1, Malcov KPČS2, Lenartov KPČS1 a Lenartov KPČS2) pre ich geografické umiestnenie nie je možné vytvoriť rádiovú sieť. Rádiová komunikácia je možná jedine medzi podradenými stanicami. Projektant preto odporučil použitie mobilnej siete s prenosom GPRS, ktorá je v oblasti dostupná.

Uvedené súbory sa v rekapitulácii - Výkaz B vyskytli omylom, nakoľko sa s nimi pôvodne uvažovalo.

Na základe vyššie uvedeného v rekapitulácii Výkaz B  s predmetnými  PS neuvažujte.