Vysvetlenie/ doplnenie súťažných podkladov.

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže

8869 -MSP – „Moravany - kanalizácia “.

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1

a) V prípade, že sa bude búrať a následne realizovať cesta II. tr. na šírku 1,2 m:

Vo výkaze výmer v SO 01 sa nachádza pol. č. 38 „Vysprav.podkl.po prekop.kamen.ťaž.alebo štrkop.hr.25 cm“ v množstve 10 260 m2, čo podľa našich prepočtov predstavuje  4275m (dĺžka cesty II. tr.) x1,2 (šírka) x2 (2-násobná vrstva). K tejto položke je súvisiacou položkou položka č. 3 „Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400-500 mm, -0,72000t“ s množstvom 14 962,50 m2. Podľa nášho prepočtu sa jedná o výmeru 4275m (dĺžka cesty II.tr.) x 3,5m (šírka jedného jazdného pásu), na hrúbku 2x25cm=50cm (t.j. 4275*3,5 = 14 962,50 m2). Predpokladáme, že uvedená položka by mala mať výmeru 4275x1,2 (šírka)= 5 130,00 m2, teda odstránenie krytu na šírku 1,2m, tak ako je to uvažované v položke č. 38.

b) V prípade, že sa bude búrať a následne realizovať cesta II. tr. na šírku 3,5 m:

Vo výkaze výmer v SO 01 sa nachádza pol. č. 3 „Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400-500 mm, -0,72000t“ s množstvom 14 962,50 m2. Podľa nášho prepočtu sa jedná o výmeru 4275m (dĺžka cesty II.tr.) x 3,5m (šírka jedného jazdného pásu), na hrúbku 2x25cm=50cm (t.j. 4275x3,5 = 14 962,50 m2). K tejto položke je súvisiacou položkou položka  č. 38 „Vysprav.podkl.po prekop.kamen.ťaž.alebo štrkop.hr.25 cm“ v množstve 10 260 m2, čo podľa našich prepočtov predstavuje  4275m (dĺžka cesty II. tr.) x1,2 (šírka) x2 (2-násobná vrstva). Predpokladáme, že uvedená položka by mala mať výmeru 4275x 3,5 (šírka)x2= 29 925,00 m2, teda vyspravenie podkladu na šírku 3,5m, tak ako je to uvažované v položke č. 3.

Žiadame Vás o stanovisko, ktorá z uvedených verzií je správna a následnú úpravu množstiev položiek tak, aby zodpovedali úpravám na šírku vozovky 1,2 m, resp. 3,5 m.

|  | verzia 1.a) úprava na šírku 1,2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.p. | Popis |  | M.j. |  |  | Množstvo podľa vv |  |  | Správne množstvo |  |  |  |  |
| 3 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400-500 mm, -0,72000t |  | m2 |  |  | 14 962,500 |  |  | 5 130,000 |  |  |  |  |
| 38 | Vysprav.podkl.po prekop.kamen.ťaž.alebo štrkop.hr.25 cm |  | m2 |  |  | 10 260,000 |  |  | 10 260,000 |  |  |  |  |
| verzia 1.b) úprava na šírku 3,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č.p. | Popis | M.j. |  |  | Množstvo podľa vv |  |  |  |  |  | Správne množstvo |  |  |
| 3 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400-500 mm, -0,72000t | m2 |  |  | 14 962,500 |  |  |  |  |  | 14 962,500 |  |  |
| 38 | Vysprav.podkl.po prekop.kamen.ťaž.alebo štrkop.hr.25 cm | m2 |  |  | 10 260,000 |  |  |  |  |  | - 925,000 |  |  |

Odpoveď: Platí tak, ako je uvedené vo výkaze výmer. Jedná sa o dvojaké výmery, z ktorých jedna je pre miestne komunikácie (šírka 1,2 m)  a druhá pre VÚC komunikácie (šírka 3,5 m).

Otázka č. 2

a) V prípade, že sa bude búrať a následne realizovať cesta II. tr. na šírku 1,2 m:

Vo výkaze výmer v SO 01 Splašková kanalizácia Moravany, je uvedená položka č. 42 „Vysprav, podkl. po prekopoch podkladným betónom hr.20 cm vr.kari sieťi 10/10/8“ v množstve 5 130 m2, čo je podľa našich prepočtov 4275m (dĺžka cesty II. tr.) x1,2 (šírka). K tejto položke je súvisiacou položkou položka  č. 4 „Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 150 do 300 mm, -0,50000t“ s množstvom 14 962,50 m2. Podľa nášho prepočtu sa jedná o výmeru 4275m (dĺžka cesty II.tr.) x 3,5m (šírka jedného jazdného pásu), na hrúbku 20cm. (t.j. 4275*3,5 = 14 962,50 m2). Predpokladáme, že uvedená položka by mala mať výmeru 4275x1,2 = 5 130 m2, teda odstránenie krytu na šírku 1,2m, tak ako je to uvažované v položke č. 42.

b) V prípade, že sa bude búrať a následne realizovať cesta II. tr. na šírku 3,5 m:

Vo výkaze výmer v SO 01 Splašková kanalizácia Moravany, je uvedená položka č. 4 „Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 150 do 300 mm, -0,50000t“ s množstvom            14 962,50 m2. Podľa nášho prepočtu sa jedná o výmeru 4275m (dĺžka cesty II.tr.) x 3,5m (šírka jedného jazdného pásu), na hrúbku 20cm. (t.j. 4275*3,5 = 14 962,50 m2). K tejto položke je súvisiacou položkou položka č. 42 „Vysprav, podkl. po prekopoch podkladným betónom hr.20 cm vr.kari sieťi 10/10/8“ v množstve 5 130 m2, čo je podľa našich prepočtov 4275m (dĺžka cesty II. tr.) x1,2 (šírka). Predpokladáme, že uvedená položka by mala mať výmeru 4 275x3,5 = 14 962,500 m2, teda odstránenie krytu na šírku 3,5 m, tak ako je to uvažované v položke č. 4.

Žiadame Vás o stanovisko, ktorá z uvedených verzií je správna a následnú úpravu množstiev položiek tak, aby zodpovedali úpravám na šírku vozovky 1,2 m, resp. 3,5 m.

| verzia 2.a) úprava na šírku 1,2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | č.p. | Popis |  | M.j. |  | Množstvo podľa vv |  | Správne množstvo |  |
|  | 4 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 150 do 300 mm, -0,50000t |  | m2 |  | 14 962,500 |  | 5 130,000 |  |
|  | 42 | Vysprav, podkl. po prekopoch podkladným betónom hr.20 cm vr.kari sieťi 10/10/8 |  | m2 |  | 5 130,000 |  | 5 130,000 |  |
| verzia 2.b) úprava na šírku 3,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.p. | Popis |  | M.j. |  | Množstvo podľa vv |  | Správne množstvo |  |
|  | 4 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 150 do 300 mm, -0,50000t |  | m2 |  | 14 962,500 |  | 14 962,500 |  |
|  | 42 | Vysprav, podkl. po prekopoch podkladným betónom hr.20 cm vr.kari sieťi 10/10/8 |  | m2 |  | 5 130,000 |  | 14 962,500 |  |

Odpoveď: Platí tak, ako je uvedené vo výkaze výmer. Jedná sa o dvojaké výmery, z ktorých jedna je pre miestne komunikácie (šírka 1,2 m)  a druhá pre VÚC komunikácie (šírka 3,5 m).

Otázka č. 3

a) V prípade, že sa bude búrať a následne realizovať cesta II. tr. na šírku 1,2 m:

Vo výkaze výmer v SO 01 Splašková kanalizácia Moravany, v položkách č. 2,3,4,5,6 pri odstraňovaní krytov z kameniva, betónu a podkladov asfaltových, vznikne suť o výmere:

| p.č. | Popis | m.j. | množstvo | jednotková suť v t/m2 | suť v t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 4 958,400 | 0,235 | 1 165,224 |
| 3 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t | m2 | 5 130,000 | 0,720 | 3 693,600 |
| 4 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betonu prosteho, hr. 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 5 130,000 | 0,500 | 2 565,000 |
| 5 | Odstránenie podkladu v plochce nad 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 22 193,500 | 0,098 | 2 174,963 |
| 6 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200m2, hr.nad 50do 100 mm, -0,18100t vrátane príplatku | m2 | 37 156,000 | 0,181 | 6 725,236 |
|  | Spolu |  |  |  | 16 324,023 |

V položkách č. 65 „Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním vrátane poplatku za skládku“ a č. 66 „Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny“ je uvedené množstvo 28 319,673 t.

Žiadame Vás o úpravu výmer položiek č. 65, 66, na správne množstvo 16 324,023 t v zmysle  výpočtu v tabuľke vyššie, tak, aby zodpovedali výmerám položiek č. 2,3,4,5,6.

| p.č. | Popis | m.j. | množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 5 km | t | 16 324,023 |
| 66 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 16 324,023 |

b) V prípade, že sa bude búrať a následne realizovať cesta II. tr. na šírku 3,5 m:

Vo výkaze výmer v SO 01 Splašková kanalizácia Moravany, v položkách č. 2,3,4,5,6 pri odstraňovaní krytov z kameniva, betónu a podkladov asfaltových, vznikne suť o výmere:

| p.č. | Popis | m.j. | množstvo | jednotková suť v t/m2 | suť v t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 4 958,400 | 0,235 | 1 165,224 |
| 3 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t | m2 | 29 925,000 | 0,720 | 21546,000 |
| 4 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betonu prosteho, hr. 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 14 962,500 | 0,500 | 7 481,250 |
| 5 | Odstránenie podkladu v plochce nad 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 22 193,500 | 0,098 | 2 174,963 |
| 6 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200m2, hr.nad 50do 100 mm, -0,18100t vrátane príplatku | m2 | 37 156,000 | 0,181 | 6 725,236 |
|  | Spolu |  |  |  | 39 092,673 |

V položkách č. 65 „Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním vrátane poplatku za skládku“ a č. 66 „Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny“ je uvedené množstvo 28 319,673 t.

Žiadame Vás o úpravu výmer položiek č. 65, 66, na správne množstvo v zmysle  výpočtu v tabuľke vyššie, tak, aby zodpovedali výmerám položiek č. 2,3,4,5,6.

| p.č. | Popis | m.j. | množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 5 km | t | 39 092,673 |
| 66 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | - 92,673 |

Odpoveď: Platí tak, ako je uvedené vo výkaze výmer. Jedná sa o dvojaké výmery, z ktorých jedna je pre miestne komunikácie (šírka 1,2 m)  a druhá pre VÚC komunikácie (šírka 3,5 m).

Otázka č. 4

Vo výkaze výmer v SO 04 sa nachádza pol. č. 204 „Vysprav.podkl.po prekop.kamen.ťaž.alebo štrkop.hr.25 cm“ v množstve 3 451 m2, čo podľa našich prepočtov predstavuje  493 m (dĺžka cesty II. tr.) x 3,5 (šírka) x2 (2-násobná vrstva). K tejto položke je súvisiacou položkou položka č. 165 „Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400-500 mm, -0,72000t“ s množstvom 3 451 m2. Podľa nášho prepočtu by mala mať uvedená položka výmeru 493 x 3,5 (šírka)= 1 725,500 m2, keďže dvojnásobok vrstvy 2x250mm je už započítaný v hrúbke 500mm. Je náš predpoklad správny?

Odpoveď: Je to horná hranica vypočítaného množstva.

Otázka č. 5

Vo výkaze výmer v SO 04 Výtlačné potrubia  Moravany, v položkách č. 165-168 pri odstraňovaní krytov z kameniva, betónu a podkladov asfaltových, vznikne suť o výmere:

| p.č. | Popis | m.j. | množstvo | jednotková suť v t/m2 | suť v t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t | m2 | 1 725,500 | 0,720 | 1 242,360 |
| 166 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betonu prosteho, hr. 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 1 725,500 | 0,500 | 862,750 |
| 167 | Odstránenie podkladu v plochce nad 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 1 725,500 | 0,098 | 169,099 |
| 168 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200m2, hr.nad 50do 100 mm, -0,18100t vrátane príplatku | m2 | 3 451,000 | 0,181 | 624,631 |
|  | Spolu |  |  |  | 2 898,840 |

V položkách č. 230 „Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním vrátane poplatku za uloženie na skládku“  a č. 231 „Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny“ je uvedené množstvo 4 141,200 t:

| p.č. | Popis | m.j. | množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 230 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním vrátane poplatku za uloženie na skládku | t | 2 898,840 |
| 231 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 2 898,840 |

Ak v otázke č. 4 je náš predpoklad správny,  žiadame Vás o úpravu výmer položiek č. 230, 231 na správne množstvo 2 898,840 t v zmysle výpočtu v tabuľke vyššie, tak, aby zodpovedali výmerám položiek č. 165-168.

Odpoveď: Je to horná hranica vypočítaného množstva.

Otázka č. 6

Vo výkaze výmer  „Moravany- Zväzok VI- Výkaz B2“  a vo formulári  „príloha č.19 - Zoznam technologických zariadení a materiálov“  sa nachádzajú odlišné požiadavky na dimenziu výtlaku čerpadiel v ČS M2.  Vo výkaze výmer je požadované pätkové koleno DN 80 a vo formulári (Príl.č.19) je DN 50.  Okrem toho v ČS M1 je v oboch prípadoch požadované pätkové koleno DN 50 (vo výkaze výmer DN 50 so závitom), pričom pre túto ČS je prietok Q=8 l/s.  Nemá pre túto ČS M1 platiť dimenzia DN 80?

Odpoveď:

Bude dodaná nová Príloha č. 19

Otázka č. 7

Vo výkaze výmer  „Moravany- Zväzok VI- Výkaz B2“  a vo formulári  „príloha č.19 - Zoznam technologických zariadení a materiálov“  sa nachádzajú odlišné požiadavky na príkon čerpadiel.

výkaz výmer	formulár  (Príl. č.19)

ČS M1 :	max. do  P= 7,4 kW	max. do  P=  8,0 kW

ČS M2 : 	max. do  P= 2,4 kW	max. do  P=  5,0 kW

ČS M3 : 	max. do  P= 1,7 kW	max. do  P=  2,8 kW

ČS M4 : 	max. do  P= 1,7 kW	max. do  P=  2,0 kW

ČS L1 : 	max. do  P= 7,4 kW	max. do  P= 12,5 kW

Prosíme zjednotiť uvedené požiadavky na príkony čerpadiel

Odpoveď:

Bude dodaná nová Príloha č. 19

Otázka č. 8

Bod 10 ZoD – „V prípade, že na daný projekt nebudú pridelené finančné prostriedky, má sa za to, že táto zmluva nebola uzatvorená“ – žiadame vypustiť. Predpokladáme, že v čase podpisu ZoD už bude jasné, či investor finančné prostriedky schválené a pridelené má alebo nie.

Môže verejný obstarávateľ vypustiť bod 10 v znení: „... V prípade, že na daný projekt nebudú pridelené finančné prostriedky, má sa za to ,že táto zmluva nebola  uzatvorená.“ zo zmluvy o dielo ?

Odpoveď:

V čase predpokladaného uzatvorenia Zmluvy o dielo nebude jasné, či investor/objednávateľ/obstarávateľ bude mať pridelené finančné prostriedky na Projekt. Uzatvorenie Zmluvy o NFP sa predpokladá až po schválení Žiadosti o NFP. Verejný obstarávateľ podá žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s Výzvou MžP SR. Na základe uvedeného  sa bod 10 z návrhu zmluvy vypúšťať nebude.

Otázka č. 9

Podčlánok 1.5 (Poradie záväznosti dokumentov) Všeobecné podmienky zmluvy o dielo v znení Zvláštne podmienky zmluvy o dielo - požadujeme vymeniť' poradie dôležitosti dokumentov pod označením písmen h) a i) z nasledujúceho:

h) Výkresy (projektová dokumentácia pre realizáciu stavby)

i) Výkaz výmer (Rozpočet)

na nové:

h)Výkaz výmer (Rozpočet)

i) Výkresy (projektová dokumentácia pre realizáciu stavby)

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní ako aj rozhodovacej praxe ÚVO nie je možné na uchádzačov prenášať kontrolu a zodpovednosť  za správnosť projektovej dokumentácie (a výkazu výmer na základe poskytnutej projektovej dokumentácie), pretože potom nemôžu všetci uchádzači predložiť navzájom porovnateľné ponuky - z toho vyplýva, že opis predmetu obstarávania a projektová dokumentácia nemôžu byť nadradené objednávateľom spracovanému výkazu výmer, resp. rozpočtu stavby, ktorý je rovnaký pre všetkých, zatiaľ čo projektovú dokumentáciu môžu pochopiť viacerí uchádzači inak.

Z uvedeného je zrejmé, že zhotoviteľ sa nemôže zaväzovať k ničomu nad rámec oceneného výkazu výmer, ktorý spracoval a predložil v súťažných podkladoch sám objednávateľ.

Môže verejný obstarávateľ vymeniť poradie dôležitosti dokumentov?

Odpoveď:

K otázke v prvom rade uvádzame, znenie  § 34 ods. 10 ZoVO podľa, ktorého platí, že : „

Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy, ktorých časť obsahu možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky, ak sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou súťažných podkladov“. V tejto súvislosti zároveň poukazujeme na výkladové stanovisko UVO, podľa ktorého: „Uchádzač je povinný akceptovať znenie navrhnutých obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov“. Zároveň pripájame aj odôvodnenie tohto výkladového stanoviska: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ v súťažných podkladoch definuje obchodné (prípadne zmluvné) podmienky, ktoré sú zostavené najmä podľa Obchodného zákonníka. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ obchodnými podmienkami určuje svoje potreby a podmienky, za ktorých sa bude zákazka realizovať. Tieto podmienky musia vychádzať z potrieb verejného obstarávateľa/obstarávateľa, z charakteru predmetu zákazky, vrátane jeho kvalitatívnych požiadaviek, musia obsahovať podmienky zhotovenia alebo dodania predmetu zákazky.

Obchodné podmienky musia byť súčasťou súťažných podkladov a verejný obstarávateľ/obstarávateľ nimi v súlade s princípom transparentnosti vopred informuje uchádzačov o podmienkach plnenia zmluvného záväzku. Stanovením prísnych, ale nediskriminačných obchodných podmienok nedochádza k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je ten, ktorý určuje podmienky, za ktorých sa bude zákazka realizovať pri dodržaní základných princípov verejného obstarávania, pričom najmä obchodnoprávne a občianskoprávne predpisy umožňujú v rámci obchodných podmienok vytvoriť výhodnejšiu situáciu v prospech verejného obstarávateľa/obstarávateľa ako objednávateľa služieb/tovarov/stavebných prác.

Úrad pri výkone svojej činnosti neskúma súlad zmluvných podmienok s obchodnoprávnymi, občianskoprávnymi alebo inými verejnoprávnymi predpismi a nezasahuje do zmluvnej slobody a kontraktačnej voľnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa, jeho preskúmavacia právomoc sa obmedzuje na skúmanie ich súladu so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä jeho princípov, a to z pohľadu, či verejný obstarávateľ/obstarávateľ nastavil zmluvné podmienky pre všetkých záujemcov v súlade s princípom transparentnosti, nediskriminácie a princípom rovnakého zaobchádzania.“

K časti otázky týkajúcej sa  prenášania kontroly a zodpovednosti  za správnosť projektovej dokumentácie (a výkazu výmer na základe poskytnutej projektovej dokumentácie), na uchádzačov uvádzame, že všetci uchádzači sú povinní vyplniť predložený výkaz výmer bez akýchkoľvek modifikácií a tým pádom predložia navzájom porovnateľné ponuky.

Otázka č. 10

Podčlánok 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác) Všeobecné podmienky zmluvy o dielo v znení Zvláštne podmienky zmluvy o dielo — vzhľadom na zmenu pojmu „Oznámenie o prijatí ponuky" (Podčlánok 1.1.1.3), pojmu „Začatie prác" (Podčlánok 8.1) ako aj na obsah bodu 10 ZoD a naše doterajšie zlé skúsenosti s niektorými obstarávateľmi požadujeme zmeniť lehotu na doručenie tejto bankovej záruky a nenaviazať ju na Oznámenie o prijatí ponuky, ale na prevzatie staveniska a začatie prác. Súčasný návrh je diskriminujúci a neférový voči zhotoviteľovi, ktorý znáša náklady na jej vybavenie aj dlhé mesiace skôr, ako môže začať vôbec realizovať uvedené dielo (ak vôbec).

Môže verejný obstarávateľ zmeniť lehotu na doručenie Zábezpeky na vykonanie prác a nenaviazať ju na Oznámenie o prijatí ponuky, ale na prevzatie staveniska a začatie prác?

Odpoveď:

V súťažných podkladoch v bode 37.4. Víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy je povinný predložiť:

bod 37.4.3.    Zábezpeku   na vykonanie   prác ( na splnenie zmluvných záväzkov)   vo  výške   10%

z akceptovanej zmluvnej ceny /časť 3 zväzok IV/ - prísľub   banky  o skutočnosti, že 14 dní pred

vstupom na stavenisko vydá bankovú záruku v požadovanej výške  -  na vykonanie prác.

Vo formuláre zábezpeky na vykonanie prác - prísľub banky - je uvedené: (vyplnený formulár predkladá úspešný  uchádzač pred podpisom zmluvy).

Vo formuláre zábezpeky na vykonanie prác -  záruka na požiadanie - je uvedené: (vyplnený formulár predkladá úspešný  uchádzač pred začatím stavebných prác).

Z toho vyplýva, že zábezpeka na vykonanie prác sa predkladá pred začatím stavebných prác. Pred podpisom zmluvy sa predkladá prísľub banky o poskytnutí záruky na požiadanie

Otázka č. 11

Podčlánok 7.2 (Vzorky) Všeobecné podmienky zmluvy o dielo v znení Zvláštne podmienky zmluvy o dielo - v záujme plynulosti výstavby a korektnosti vzájomných vzťahov navrhujeme doplniť aj lehotu pre stavebný dozor na odsúhlasenie predložených vzoriek + fikciu ich odsúhlasenia, ak sa v danej lehote nevyjadrí -  napr. 5 dní.

Môže verejný obstarávateľ doplniť aj lehotu pre stavebný dozor na odsúhlasenie predložených vzoriek + fikciu ich odsúhlasenia, ak sa v danej lehote nevyjadrí — napr. 5 dní ?

Odpoveď:

V súvislosti s textom: „Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne vzorky v plnom rozsahu všetkých materiálov, alebo vybavenia v súlade a technickými špecifikáciami a najmenej 3 týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto materiálov alebo vybavenia.

Zhotoviteľ nemá predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou, cenou, projektom alebo technickými špecifikáciami. V prípade, že zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, v tom prípade zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru novú vzorku do dvoch týždňov. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek stavebným dozorom znáša zhotoviteľ.“ uvedeným v Zvláštnych podmienkach zmluvy o dielo nebudeme odsúhlasovanie predložených vzoriek časovo limitovať, nakoľko:

Zhotoviteľ nemá predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou, cenou, projektom alebo technickými špecifikáciami. Má sa za to, že zhotoviteľ predloží len také vzorky, ktoré zodpovedajú vyššie uvedenému a stavebný dozor si splní svoje povinnosti podľa podčlánku  3.1. Zvláštnych podmienok zmluvy o dielo, kde lehoty uvedené sú.

Otázka č. 12

Podčlánok 14.7 (Platby) Všeobecné podmienky zmluvy o dielo v znení Zvláštne podmienky zmluvy o dielo — posledná veta o práve objednávateľa odmietnuť zmenu čísla účtu v znení: „...Objednávateľ má vyhradené právo navrhovanú zmenu účtu odmietnuť.." - nerozumieme požiadavke - žiadame ju vypustiť.

Môže verejný obstarávateľ vypustiť vetu o práve objednávateľa odmietnuť zmenu čísla účtu v znení:

„...Objednávateľ má vyhradené právo navrhovanú zmenu účtu odmietnuť“ ?

Odpoveď:

Uvedená veta sa nebude vypúšťať, platí tak, ako je uvedená v Zvláštnych podmienkach zmluvy o dielo.

V § 34 ods. 10 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa  o. i. uvádza: „Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy, ktorých časť obsahu možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky; ak sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou súťažných podkladov.

Vo výkladovom stanovisku ÚVO k § 34 ods. 10 cit. zák. je o. i. uvedené: „Uchádzač je povinný akceptovať znenie navrhnutých obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ v súťažných podkladoch definuje obchodné (prípadne zmluvné) podmienky, ktoré sú zostavené najmä podľa Obchodného zákonníka. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ obchodnými podmienkami určuje svoje potreby a podmienky, za ktorých sa bude zákazka realizovať. Tieto podmienky musia vychádzať z potrieb verejného obstarávateľa/obstarávateľa, z charakteru predmetu zákazky, vrátane jeho kvalitatívnych požiadaviek, musia obsahovať podmienky zhotovenia alebo dodania predmetu zákazky.

Obchodné podmienky musia byť súčasťou súťažných podkladov a verejný obstarávateľ/obstarávateľ nimi v súlade s princípom transparentnosti vopred informuje uchádzačov o podmienkach plnenia zmluvného záväzku. Stanovením prísnych, ale nediskriminačných obchodných podmienok nedochádza k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je ten, ktorý určuje podmienky, za ktorých sa bude zákazka realizovať pri dodržaní základných princípov verejného obstarávania, pričom najmä obchodnoprávne a občianskoprávne predpisy umožňujú v rámci obchodných podmienok vytvoriť výhodnejšiu situáciu v prospech verejného obstarávateľa/obstarávateľa ako objednávateľa služieb/tovarov/stavebných prác.

Úrad pri výkone svojej činnosti neskúma súlad zmluvných podmienok s obchodnoprávnymi, občianskoprávnymi alebo inými verejnoprávnymi predpismi a nezasahuje do zmluvnej slobody a kontraktačnej voľnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa, jeho preskúmavacia právomoc sa obmedzuje na skúmanie ich súladu so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä jeho princípov, a to z pohľadu, či verejný obstarávateľ/obstarávateľ nastavil zmluvné podmienky pre všetkých záujemcov v súlade s princípom transparentnosti, nediskriminácie a princípom rovnakého zaobchádzania.“

Doplnenie SP:

V súlade s § 34 ods. 14) cit. zák.  dopĺňame   súťažné podklady o  nasledovné:

V Prílohe č. 19 spresňujeme technické parametre nasledovne:

Príloha č. 19

Zoznam Technologických zariadení a materiálov

(ktoré budú trvalo zabudované do diela)

V nasledujúcej tabuľke uchádzač uvedie návrhy a podrobné údaje o hlavných materiáloch, strojoch, zariadeniach a výrobkoch, ktoré budú počas realizácie zabudované do diela.

Nakoľko dielo obsahuje rúrové vedenia, ako aj technologické zariadenia, je potrebné uviesť hlavné položky pre všetky tieto časti diela samostatne.  Je možné uviesť aj viac výrobcov pre danú položku ak ich výrobky rovnako spĺňajú technické špecifikácie uvedené vo Zväzku 5. Zoznam technologických zariadení a materiálov bude záväzný a nemeniteľný počas trvania zmluvy. (Formulácia ako napr.  „Zariadenie typu XY alebo ekvivalentné“  nie je prípustná.)

| Pol. | Zoznam | Výrobca | Typ výrobku | Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ponorné kalové čerpadlo, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd so zariadením zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 8,0 l/s - dopravná výška H = cca 21,0 m - pätkové koleno DN 50 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 7,4 kW |
| 2 | Ponorné kalové čerpadlo, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd so zariadením zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 6,0 l/s - dopravná výška H = cca 12,9 m - pätkové koleno DN 80 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 2,4 kW |
| 3 | Ponorné kalové čerpadlo, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd so zariadením zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a raťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 3,4 l/s - dopravná výška H = cca 9,5 m - pätkové koleno DN 50 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 4 | Ponorné kalové čerpadlo, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd so zariadením zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a raťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 3,3 l/s - dopravná výška H = cca 7,4 m - pätkové koleno DN 50 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 5 | Ponorné kalové čerpadlo, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd so zariadením zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a raťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 10,0 l/s - dopravná výška H = cca 31,3 m - pätkové koleno DN 80 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 7,4 kW |
| 6 | Potrubie kanalizačné PP hladké DN 315x12,1x6000 |  |  | Hladké plnostenné kanalizačné PP potrubie vyrábané zo 100% PP materiálu bez obsahu plnív, alebo recyklátu. Potrubie vyrábané v súlade s STN EN 1852. Menovitá kruhová tuhosť potrubia podľa STN EN 9969 je min.12 KN/m2 a tesnosť spojov potrubia a tvaroviek vyhovuje do tlaku vody 2,4 bar. |
| 7 | Kanalizačné šachty plastové |  |  | Šachta z polypropylénu celoplastová samonosná kanalizačná monolitickým PP/PE šachtovým dnom a s PP vlnovcovou šachtovou rúrou, ktorá umožňuje zapracovanie šachty do okolitého prostredia. Šachta musí byť: - ukončená asymetrickým PP kónusom s vnútorným priemerom vstupnej časti 600 mm - vodotesná do 5m vodného stĺpca - vnútorný priemer 1000 mm – vyrábaná v súlade s STN EN 13598-2 Súčasťou šachtového dna musia byť integrované výkyvné hrdlá, ktoré umožňujú meniť uhol napojenia až 7,5 st. pre každé napojenie. Súčasťou šachty musí byť vstupný rebrík. |

Podpis : ..................................................................................

(osoba oprávnená konať za uchádzača)                                               Dátum: .....................

(vyplnený formulár sa predkladá v ponuke časť OSTATNÉ)