Príloha č. 19

Zoznam Technologických zariadení a materiálov

(ktoré budú trvalo zabudované do diela)

V nasledujúcej tabuľke uchádzač uvedie návrhy a podrobné údaje o hlavných materiáloch, strojoch, zariadeniach a výrobkoch, ktoré budú počas realizácie zabudované do diela.

Nakoľko dielo obsahuje rúrové vedenia, ako aj technologické zariadenia, je potrebné uviesť hlavné položky pre všetky tieto časti diela samostatne.  Je možné uviesť aj viac výrobcov pre danú položku ak ich výrobky rovnako spĺňajú technické špecifikácie uvedené vo Zväzku 5. Zoznam technologických zariadení a materiálov bude záväzný a nemeniteľný počas trvania zmluvy. (Formulácia ako napr.  „Zariadenie typu XY alebo ekvivalentné“  nie je prípustná.)

| Pol. | Zoznam | Výrobca | Typ výrobku | Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strojne stierané samočistiace jemné hrablice |  |  | Strojne stierané krokové hrablice, vrátane el. rozvádzača pre ovládanie automatického chodu hrablíc, k osadeniu do uzavretého objektu hrubého predčistenia, v materiálovom prevedení - nerez (oceľ tr. 17), s max. hrúbkou lamiel 2 mm kapacita QMAX=75,6 l.s-1 šírka kanálu B=600 mm hĺbka kanálu H=1100 mm veľkosť medzier e=6 mm sklon a=45o výška násypky v=900 mm |
| 2. | Lis na zhrabky s premývaním |  |  | Lis na zhrabky, vrátane základového rámu, k osadeniu do vnútorného prostredia, s násypkou, hriadeľovou skrutkovnicou k doprave zhrabkov, a s výtlačným potrubím s dvoma kolenami priemer skrutkovnice D=250 mm dĺžka násypnej časti L=600 mm dopravná vzdialenosť Lv=2000 mm inštalačný uhol - násypná časť a=0o inštalačný uhol - výtlačné potrubie b=45o |
| 3. | Ponorné kalové čerpadlo k čerpaniu splaškových odpadových vôd prietok Q= 22- 38 l.s-1 dopravná výška H= 5,24 m, ovládané pomocou frekvenčného meniča |  |  | Ponorné kalové čerpadlo k čerpaniu všetkých nečistôt nachádzajúcich sa v splaškových odpadových vodách s polootvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií, v prevedení do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno, s adaptívnym samočistiacim obežným kolesom, vrátane monitorovacej jednotky, so zabudovanou tepelnou ochranou motora a sondou prieniku kvapaliny do motora, ovládané pomocou frekvenčného meniča prietok Q=22 - 38 l.s-1 dopravná výška H= 5,24 m pätkové koleno DN 100 |
| 4. | Ponorné kalové čerpadlo k čerpaniu splaškových odpadových vôd prietok Q=67 l.s-1 dopravná výška H= 4,97 m, ovládané pomocou frekvenčného meniča |  |  | Ponorné kalové čerpadlo k čerpaniu všetkých nečistôt nachádzajúcich sa v splaškových odpadových vodách s polootvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií, v prevedení do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno, s adaptívnym samočistiacim obežným kolesom, vrátane monitorovacej jednotky, so zabudovanou tepelnou ochranou motora a sondou prieniku kvapaliny do motora, ovládané pomocou frekvenčného meniča prietok Q=67 l.s-1 dopravná výška H= 4,97 m pätkové koleno DN 150 |
| 5. | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie oxickej zóny aktivačnej nádrže |  |  | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie oxickej zóny aktivačnej nádrže zahrňujúci prevzdušňovacie elementy (platne), prepojovacie zostavy k napojeniu prevzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu od dúchadiel DN 300, vrátane kotviacich prvkov do betónových stien dvoch aktivačných nádrží, a náležitého podbetónovania prevzdušňovacích roštov pre teoretickú spotrebu kyslíka 820 kg/deň, dopravované množstvo do 1 nádrže 950 m3/hod, s materiálom prevzdušňovacích elementov (platní) - plast + nerez (oceľ tr. 17), prívodné potrubie do prevzdušňovacej zostavy DN 100 |
| 6. | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie anoxickej zóny aktivačnej nádrže |  |  | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie anoxickej zóny aktivačnej nádrže zahrňujúci prevzdušňovacie elementy (platne), prepojovacie zostavy k napojeniu prevzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu od dúchadiel DN 300, vrátane kotviacich prvkov do betónových stien anoxickej zóny dvoch aktivačných nádrží a náležitého podbetónovania prevzdušňovacích roštov, pre teoretickú spotrebu kyslíka 410 kg/deň, dopravované množstvo do 1 nádrže 475 m3/hod, s materiálom prevzdušňovacích elementov (platní) - plast + nerez (oceľ tr. 17), prívodné potrubie do prevzdušňovacej zostavy DN 100 |
| 7. | Ponorné kalové miešadlo v aktivačných nádržiach - v anoxických zónach, vrátane otočného vodiaceho zariadenia a žeriavu na vyťahovanie miešadla |  |  | Ponorné kalové miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu anoxickej zóny aktivačnej nádrže, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou priesaku do motorového priestoru s elektropanelom k ovládaniu chodu miešadla, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotyčového s kladkou na uľahčenie montáže a demontáže miešadla so zdvihom ponad zábradlie, otočného, kotveného na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče v prípade nutnosti demontáže spojov, vrátane držiaka kábla v materiálovom prevedení nerez, vrátane otočného žeriavu s pätkou - nerez (oceľ tr. 17), vrátane sieťového závesu kábla a držiaku kábla rozmery nádrže - pôdorys (9,0 x 9,0) m hĺbka vody v nádrži h=3,4 m objem nádrže V=276 m3 min. priemer vrtule D=300-400 mm |
| 8. | Kalové vrtuľové vertikálne ponorné čerpadlo k vnútornej recirkulácii aktivačnej zmesi prietok Q=cca 42 l.s-1 dopravná výška H=cca 1,7 m, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič |  |  | Kalové vrtuľové vertikálne ponorné čerpadlo k vnútornej recirkulácii aktivačnej zmesi vo vyberateľnom prevedení k montáži do nerezového potrubia DN 500 pod hladinou v aktivačnej nádrži, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič dĺžka el. kábla 10 m prietok Q=cca 42 l.s-1 dopravná výška H=cca 1,7 m |
| 9. | Prevzdušňovacie hybridné/skrutkové dúchadlo k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublinných elementov aktivačnej nádrže s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča, vybavené protihlukovým krytom prietok Q=950 m3/hod prevádzkový tlak p= 400 mbar (40 kPa) |  |  | Prevzdušňovacie hybridné/skrutkové dúchadlo k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublinných elementov aktivačnej nádrže s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča, s el. motorom, vrátane kotviacich elementov pre ukotvenie skrine dúchadla a kotviacich skrutiek, vrátane manometra, tlmiacej bunky, vrátane spätného a poistného ventilu, indikátora zanesenia filtra, pružného pripojenia, antivibračnej podložky a tlmiacej bunky. Dúchadlo musí byť vybavené protihlukovým krytom. Základy pod dúchadlo je potrebné prispôsobiť potrebám inštalácie dúchadla prietok Q=950 m3/hod prevádzkový tlak p=400 mbar (40 kPa) el. príkon do P=15 kW výtlak DN 125, hlučnosť do 75 dB |
| 10. | Ponorné čerpadlo na čerpanie mierne znečistenej vody s vlastným plavákovým spínačom prietok Q=1,5 l.s-1 dopravná výška H=cca 4 m |  |  | Ponorné čerpadlo pre čerpanie priesakových odpadových vôd do mokrej nádrže, s vlastným plavákovým spínačom a výtlačnou hadicou, s prípojkou na výtlačnú hadicu DN 32 prietok Q=1,5 l.s-1 dopravná výška H=cca 4 m |
| 11. | Kalové čerpadlo pre čerpanie vratného aktivovaného kalu, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, prietok Q=28 l.s-1 dopravná výška H=cca 4 m s ovládaním pomocou frekvenčného meniča |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie vratného aktivovaného kalu, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, k ovládaniu frekvenčným meničom prietok Q=28 l.s-1 dopravná výška H=cca 4 m |
| 12. | Kalové čerpadlo pre čerpanie prebytočného aktivovaného kalu, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec prietok Q=cca 5 l.s-1 dopravná výška H=cca 10 m |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie prebytočného aktivovaného kalu, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti prietok Q=cca 5 l.s-1 dopravná výška H=cca 10 m |
| 13. | Mikrositový bubnový filter v prevedení do betónového žľabu, v celonerezovom prevedení, vrátane čerpadla ostrekovej vody, kalového čerpadla a elektrikého rozvádzača uloženého mimo filtra, s automatickým riadením chodu, so zarkytím filtra obojstranným nerezovým krytom s možnosťou otvárania krytu z oboch stán, vhodný do vonkajšieho prostredia, vrátane el. devi káblov na ohrev zakrytovaného bubnového filtra |  |  | Mikrositový bubnový filter v prevedení do betónového žľabu, v celonerezovom prevedení, vrátane čerpadla ostrekovej vody, kalového čerpadla a elektrikého rozvádzača uloženého mimo filtra, s automatickým riadením chodu, bez nutnosti montáže filtra dvíhacím zariadením, s možnosťou demontáže filtračného bubna, so zarkytím filtra obojstranným nerezovým krytom s možnosťou otvárania krytu z oboch stán, s výtlakom terciárneho kalu, vhodný do vonkajšieho prostredia, vrátane zakrytovania bubnového filtra, vrátane el. devi káblov na ohrev zakrytovaného bubnového filtra veľkosť otvorov filtračného sita 40 μm priemer bubna Ф 1200 mm prietok - min QMIN=15,0 l.s-1 prietok - max QMAX=80 l.s-1 šírka kanálu 1440 mm hĺbka kanálu 1300 mm dĺžka filtra 3100 mm |
| 14. | Dvojplášťový skladovací polyetylénový zásobník na roztok síranu železitého vo vertikálnom prevedení, v prevedení do vonkajšieho prostredia |  |  | Dvojplášťový skladovací polyetylénový zásobník na roztok síranu železitého vo vertikálnom prevedení, v prevedení do vonkajšieho prostredia, s kompletným plniacim PE potrubím DN 80, vybaveným spätnou klapkou a rýchlospojkou D 80 pre napojenie autocisterny, s klapkou DN 80 a s ukončením pri zásobníku pre napojenie dávkovacieho čerpadla, so záchytnou vaničkou odkvapov na vonkajšom plášti pod napojovacím miestom autocisterny, vrátane príslušenstva k monitorovaniu priesaku kvapaliny a merania hladiny v zásobníku. Materiálové prevedenie vnútorného zásobníka - vinutá rúrka s privareným plochým dnom a kužeľovým vekom. Vonkajší ochranný zásobník - skružovaný za studena z pásov, s privareným plochým dnom. Medzipriestor krytý kužeľovou strieškou proti zatekaniu dažďa. S garantovanou životnosťou pri dodávke média s teplotou max. 60 st. Celsia 20 rokov plniace médium 41%Fe2(SO4)3, hustota max. 1,54 kg/dm3 užitočný objem zásobníka 15 m3 (95% plniaca hladina) priemer D=2150 mm vonkajší priemer cca 3000 mm výška H=3600 mm 1 kus bezpečnostná nádrž vyrobená z PE-HD, priemer D= Ф 2800 mm, výška H=3600 mm |
| 15. | Membránové dávkovacie čerpadlo do vonkajšieho prostredia k dávkovaniu roztoku síranu železitého, k umiestneniu v samonosnej uzamykateľnej PE skrini, vrátane kompletného príslušenstva k dávkovaciemu čerpadlu aj s prepojovacím potrubím - sania a výtlaku dávkovacích čerpadiel aj s príslušnými armatúrami |  |  | Membránové dávkovacie čerpadlo do vonkajšieho prostredia k dávkovaniu roztoku síranu železitého, k umiestneniu v samonosnej uzamykateľnej PE skrini, vrátane kompletného príslušenstva k dávkovaciemu čerpadlu aj s prepojovacím potrubím - sania a výtlaku dávkovacích čerpadiel aj s príslušnými armatúrami, vrátane sondy zdvihu, ktorá monitoruje chod dávkovacieho čerpadla a slúži aj ako pretlakový injekčný ventil, poistného ventilu, hadicovej prípojky a plastových hadicových rozvodov požadovanej dĺžky pre napojenie na sanie od zásobníka, s krokovým motorom, s manuálnou aj plynulou reguláciou (plynulou zmenou frekvencie zdvihov) veľkosti dávky, s displejom dávky v litroch prietok Q=0,4 - 4,4 l.hod-1 prevádzkový tlak p=0,6 MPa |
| 16. | Stacionárny vzduchom chladený skrutkový kompresor prietok Q=28 m-3/hod prevádzkový tlak p=0,70 Mpa (7,0 bar) |  |  | Stacionárny, vzduchom chladený, jednostupňový, skrutkový kompresor vybavený elektro-pneumatickým regulačným systémom s reguláciou systému "zaťažené/odľahčené", umiestnený v odhlučnenej skrini na vzdušníku, s predodlučovačom a tlmičom hlučnosti, s poistným ventilom, so spätným ventilom, s prepínačom hviezda-trojuholník elektrického motora, s ovládacím panelom s tlakomerom, tlačítkom štart / stop a s núdzovým vypínačom prietok Q=28 m-3/hod prevádzkový tlak p=0,70 Mpa (7,0 bar) hlučnosť cca 70 dB |
| 17. | Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu kalojemu, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou priesaku do motorového priestoru s elektropanelom k ovládaniu chodu miešadla, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia a žeriavu na vyťahovanie |  |  | Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu kalojemu, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou priesaku do motorového priestoru s elektropanelom k ovládaniu chodu miešadla, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotyčového s kladkou na uľahčenie montáže a demontáže miešadla so zdvihom ponad zábradlie, otočného, kotveného na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče, vrátane držiaka kábla v materiálovom prevedení nerez, vrátane otočného žeriavu s pätkou - nerez (oceľ tr. 17), vrátane sieťového závesu kábla a držiaku kábla pôdorys kalojemu ø 9,0 m min. priemer vrtule D=300mm max. hladina v nádrži H=8,6 m max. objem v kalojeme V= 547,1 m3 max. otáčky vrtule n=894 min-1 |
| 18. | Kalové čerpadlo pre čerpanie zahusteného stabilizovaného kalu s kanálovým polootvoreným samočistiacim obežným kolesom, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec prietok Q=7,5 l.s-1 dopravná výška H=4,5 m |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie zahusteného stabilizovaného kalu s kanálovým polootvoreným samočistiacim obežným kolesom s vyplachovacou drážkou v hydraulickej skrini, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, vrátane monitorovacej jednotky prietok Q=7,5 l.s-1 dopravná výška H=4,5 m |
| 19. | Kompletná zostava modulárneho systému na mechanické odvodnenie stabilizovaného homogenizovaného kalu - Zariadenie k mechanickému odvodneniu kalu s kapacitou 4m3/h |  |  | Kompletná zostava modulárneho systému na mechanické odvodnenie stabilizovaného homogenizovaného kalu - Zariadenie k mechanickému odvodneniu kalu s kapacitou 4m3/h, pozostávajúce z 1 ks odstredivky v prevedení z nerezovej ocele, s hlavným motorom plne krytým, ventilátorom chladeným, o výkone cca 15 kW, vrátane rozvádzača dekantačnej odstredivky. Príslušenstvo: Automatická trojkomorová flokulačná stanica s nádržou z materiálu PP na prípravu cca 500l/hod roztoku flokulantu v koncentrácii 0,1 - 0,4%, s prívodným potrubím vody s práškovým nerezovým dávkovačom, ultrazvukovým čidlom pre merenie výšky hladiny, riediacim zariadením práškového flokulantu, rychobežným nerezovým miešadlom v prvej komore a pomalobežným nerezovým miešadlom v druhej komore. Vrátane elektrorozvádzača vybaveného autonómnym riadiacim systémom a monitorovaním prevádzky. Rozvodná sústava 3 NPE, 50 Hz, 400 V/TN-S. Vrátane dispergačnej jednotky a riadiacej jednotky automatickej flokulačnej stanice, o celkovom výkone aut. flokulačnej stanice cca 1,2 kW, vrátane kalového čerpadla o kapacite 1-5 m3/hod s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča s výkonom motora kalového čerpadla cca 1,5 kW, vrátane polymérového čerpadla s kapacitou do 200 - 1000 l/hod s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča s výkonom motora polymérového čerpadla cca 0,55 kW, vrátane macerátora s kapacitou do 5 m3/hod, o výkone motora cca 1,1 kW, vrátane prietokomeru kalu, vrátane prietokomeru polyméru, vrátane uvedenia do prevádzky a návodov v Slovenskom jazyku pre celú dekantačnú odstredivku výkon dekantačnej odstredivky 4 m3/hod obsah sušiny v kale k odvodneniu cca 3 - 4 % |
| 20. | Závitovkový dopravník na dopravu mechanicky odvodneného kalu v prevedení s podstavcom k nastaveniu sklonu dopravníka. |  |  | Závitovkový dopravník na dopravu mechanicky odvodneného kalu v prevedení s podstavcom k nastaveniu sklonu dopravníka. Materiál telesa dopravníku ocel nerez, bezhriadeľový šnek z uhlíkovej ocele St-52-3, výstelka z plastu UHMW-PE dĺžka dopravníka L=5 m priemer závitovky B= do 250 mm sklon dopravníka 0-25 stupňov |
| 21. | Ponorné celonerezové článkové čerpadlo pre čerpanie vyčistenej odpadovej vody z ČOV vybavené frekvenčným meničom, materiál korozivzdorná oceľ prietok Q=1,84 l.s-1 dopravná výška H=60 m |  |  | Ponorné celonerezové článkové čerpadlo pre čerpanie vyčistenej odpadovej vody z ČOV vybavené frekvenčným meničom a riadiacou jednotkou, s chladiacim plášťom, s výtlakom čerpadla Rp 2, vrátane príslušenstva pre výtlak čerpadla, vybavené zabudovaným spätným ventilom, materiál korozivzdorná oceľ prietok Q=1,84 l.s-1 dopravná výška H=60 m |
| 22. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd prietok Q=5,2 l.s-1 dopravná výška H=cca 4,5 m, ovládané cez frekvenčný menič |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd (žumpových vôd) s polootvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, s adaptívnym obežným kolesom, vrátane monitorovacej jednotky, so zabudovanou tepelnou ochranou motora a sondou prieniku kvapaliny do motora, vrátane pätkového kolena DN 80, ovládané cez frekvenčný menič prietok Q=5,2 l.s-1 dopravná výška H=cca 4,5 m |
| 23. | Ponorné kalové miešadlo k zabezpečeniu miešania a prevzdušňovania obsahu nádrže žumpových vôd, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotyčového, otočného, vrátane otočného žeriavu aj s pätkou - v materiálovom prevedení - nerez |  |  | Ponorné kalové miešadlo k zabezpečeniu miešania a prevzdušňovania obsahu nádrže žumpových vôd so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prieniku do motora, vrátane monitorovacej jednotky, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotyčového, otočného, kotvené na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče v prípade nutnosti demontáže spojov, aj s kladkou (vrátane otočného žeriavu aj s pätkou - v materiálovom prevedení - nerez) na uľahčenie demontáže miešadla a vrátane elektropanelu k ovládaniu chodu miešadla, vrátane sieťového závesu kábla z PVC, vrátane držiaku kábla pôdorysné rozmery nádrže 8,5 x 6,0 m výška nádrže H= 3,0 m Užitočný objem nádrže V= 150 m3 |
| 24. | Automatická stanica na príjem zvážaných žumpových vôd |  |  | Automatická stanica na príjem zvážaných žumpových vôd obsahujúca - panel riadenia, modul identifikácie dovozov, tlačiareň, prietokomer, odbernú potrubnú zostavu pre príjem dovážaných odpadových vôd, zariadenie automatického preplachu, sondy pre odsledovanie kvality odpadovej vody, nožový uzáver s el. pohonom pre odber vzorky a príjem, s elektronickým riadením, identifikátory a súpravu pre prenos údajov do riadiaceho strediska - velínu ČOV Kendice, vrátane zabudovaného temperovania a vetrania, vrátane strojných nerezových hrablíc, ktoré budú uložené v samostatnom kontajneri. Automatická stanica bude blokovaná od snímača výšky hladiny v nádrži žumpových vôd, t.j. uzáver s el. pohonom sa uzavrie pri max. hladine v nádrži žumpových vôd el príkon prijímacej stanice do 1,0 kW el. príkon strojných hrablíc do 2,6 kW |
| 25. | Digitálna pH sonda vrátane teplotného senzora, vhodné do vonkajšieho prostredia |  |  | Digitálna pH sonda vrátane teplotného senzora, vrátane pomocnej reťazovej armatúry a dvojkanálového digitálneho kontrolera, vhodné do vonkajšieho prostredia |
| 26. | Stacionárny automatický odberák vzoriek na meranie kvality odpadovej vody na prítoku a na odtoku z ČOV, vhodný do vonkajšieho prostredia |  |  | Stacionárny automatický odberák vzoriek na meranie kvality odpadovej vody na prítoku do ČOV, vhodný do vonkajšieho prostredia |
| 27. | Optická sonda na meranie NO3 v aktivačnej zmesi, na meranie koncentrácie dusičnanov, vhodná, do vonkajšieho prostredia |  |  | Optická sonda na meranie NO3 v aktivačnej zmesi, na meranie koncentrácie dusičnanov na optickom princípe UV, vybavená systémom pre kompenzáciu zákalu a zafarbenia vody, rozsah: 0,1 -100 mg/l NO3, vrátane inštalačnej armatúry do vody, vhodný do vonkajšieho prostredia |
| 28. | Optická kyslíková sonda s teplotným čidlom, na meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka v aktivačnej nádrži, vhodná do vonkajšieho prostredia |  |  | Optická kyslíková sonda s teplotným čidlom, na báze modrej excitácie a červenej luminiscencie, na meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka v aktivačnej nádrži, vrátane inštalačnej armatúry, vhodná do vonkajšieho prostredia |
| 29. | Dvojkanálový analyzátor na stanovenie NH4-N s filtračným zariadením, do vonkajšieho prostredia |  |  | Dvojkanálový analyzátor na stanovenie NH4-N s filtračným zariadením, do vonkajšieho prostredia, s montážnym úchytom na zábradlie, vhodný do vonkajšieho prostredia. Analyzátor má integrovanú autokalibráciu a preplach Filtračné jednotky pre analyzátor NH4-N: Ponorná filtračná jednotka s membránou, s externou riadiacou jednotkou v nerezovom kryte, vrátane 10m vyhrievanej hadice |
| 30. | Digitálna ponorná zákalová sonda na meranie nerozpustných látok aktivačnej zmesi (NL), vhodná do vonkajšieho prostredia |  |  | Digitálna ponorná zákalová sonda na meranie nerozpustných látok aktivačnej zmesi (NL), vrátane ponornej armatúry, vhodná do vonkajšieho prostredia |
| 31. | Dvojkanálový analyzátor na stanovenie PO4-P s filtračným zariadením, spoločným pre analyzátor NH4, vhodný do vonkajšieho prostredia. |  |  | Dvojkanálový analyzátor na stanovenie PO4-P s filtračným zariadením, spoločným pre analyzátor NH4, s montážnym úchytom na zábradlie, vhodný do vonkajšieho prostredia. |
| 32. | Ultrazvuková digitálna sonda na meranie rozhrania voda kal v dosadzovacej nádrži, vhodná do vonkajšieho prostredia |  |  | Ultrazvuková digitálna sonda na meranie rozhrania voda kal v dosadzovacej nádrži, rozsah 0,2-12m, kontrolná dióda prevádzky sondy, vrátane armatúry na pojazdový most, vrátane kontroléra, vhodná do vonkajšieho prostredia |
| 33. | Digitálna zákalová sonda na meranie nerozpustných látok aktivačnej zmesi (NL), pre montáž do potrubia pomocou armatúry, vhodný do vonkajšieho prostredia |  |  | Digitálna zákalová sonda na meranie nerozpustných látok aktivačnej zmesi (NL), vrátane ponorne armatúry, pre montáž do potrubia pomocou armatúry, vhodný do vonkajšieho prostredia |
| 34. | Kompaktná sonda pre simultánne meranie NH4 a NO3 v odpadových vodách, vhodná do vonkajšieho prostredia |  |  | Kompaktná sonda pre simultánne meranie NH4 a NO3 v odpadových vodách, vrátane ponornej inštalačnej armatúry, vrátane digitálneho kontroléru, vhodná do vonkajšieho prostredia |
| 35. | Zákalomerná sonda na meranie koncentrácie (sušiny) v stabilizovanom zahustenom kale (NL) pred odstredivkou, vhodná do vonkajšieho prostredia |  |  | Zákalomerná sonda na meranie koncentrácie (sušiny) v stabilizovanom zahustenom kale (NL) pred odstredivkou, pre montáž do potrubia pomocou armatúry, vhodná do vonkajšieho prostredia |
| 36. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno prietok Q=15,14 l.s-1 dopravná výška H=10,7 |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd, zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, sondy prieniku kvapaliny s vyťahovacou reťazou a lankom, s dĺžkou káblu 10 m, s pätkovým kolenom DN 100, s montážnou sadou pätkového kolena a horného držiaku vodiacich tyčí, s vodiacimi tyčami do príslušnej šachty kanalizačnej ČS, s dvoma plavákovými spínačmi do splaškovej odpadovej vody, s el. napätím 400 V, 50 Hz, s trvalým servisným strediskom do 50 km, pre parametre: prietok Q=15,14 l.s-1 dopravná výška H=10,7 |
| 37. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečuje prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno prietok Q=4 l.s-1 dopravná výška H=2,78 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd, zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, sondy prieniku kvapaliny s vyťahovacou reťazou a lankom, s dĺžkou káblu 10 m, s pätkovým kolenom DN 50, s montážnou sadou pätkového kolena a horného držiaku vodiacich tyčí, s vodiacimi tyčami do príslušnej šachty kanalizačnej ČS, s dvoma plavákovými spínačmi do splaškovej odpadovej vody, s el. napätím 400 V, 50 Hz, s trvalým servisným strediskom do 50 km, pre parametre: prietok Q=4 l.s-1 dopravná výška H=2,78 m |
| 38. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečuje prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno prietok Q=2 l.s-1 dopravná výška H=7,2 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd, zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, sondy prieniku kvapaliny s vyťahovacou reťazou a lankom, s dĺžkou káblu 10 m, s pätkovým kolenom DN 50, s montážnou sadou pätkového kolena a horného držiaku vodiacich tyčí, s vodiacimi tyčami do príslušnej šachty kanalizačnej ČS, s dvoma plavákovými spínačmi do splaškovej odpadovej vody, s el. napätím 400 V, 50 Hz, s trvalým servisným strediskom do 50 km, pre parametre: prietok Q=2 l.s-1 dopravná výška H=7,2 m |
| 39. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečuje prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno prietok Q=3,0 l/s dopravná výška H=12 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd, zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, sondy prieniku kvapaliny s vyťahovacou reťazou a lankom, s dĺžkou káblu 10 m, s pätkovým kolenom DN 40, s montážnou sadou pätkového kolena a horného držiaku vodiacich tyčí, s vodiacimi tyčami do príslušnej šachty kanalizačnej ČS, s el. napätím 400 V, 50 Hz, so s trvalým servisným strediskom do 50 km, pre parametre: prietok Q=3,0 l/s dopravná výška H=12 m |
| 40. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečuje prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno prietok Q=2,0 l/s dopravná výška H=16 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd, zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, sondy prieniku kvapaliny s vyťahovacou reťazou a lankom, s dĺžkou káblu 10 m, s pätkovým kolenom DN 40, s montážnou sadou pätkového kolena a horného držiaku vodiacich tyčí, s vodiacimi tyčami do príslušnej šachty kanalizačnej ČS, s el. napätím 400 V, 50 Hz, so s trvalým servisným strediskom do 50 km, pre parametre: prietok Q=2,0 l/s dopravná výška H=16 m |
| 41. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečuje prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno prietok Q=2,5 l/s dopravná výška H=14 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd, zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, sondy prieniku kvapaliny s vyťahovacou reťazou a lankom, s dĺžkou káblu 10 m, s pätkovým kolenom DN 40, s montážnou sadou pätkového kolena a horného držiaku vodiacich tyčí, s vodiacimi tyčami do príslušnej šachty kanalizačnej ČS, s el. napätím 400 V, 50 Hz, so s trvalým servisným strediskom do 50 km, pre parametre: prietok Q=2,5 l/s dopravná výška H=14 m |
| 42. | Ponorné odstredivé kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd s drviacim zariadením, zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškovej odpadovej vode, v prevedení do mokrej nádrže s výtlačnou závesnou konštrukciou prietok Q=1,6 l/s dopravná výška H=cca 12 m |  |  | Ponorné odstredivé kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd drviacim zariadením, zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškovej odpadovej vode, v prevedení do mokrej nádrže s výtlačnou závesnou konštrukciou podľa výkresovej dokumentácie, vrátane dvoch plavákových spínačov, s vyťahovacou galvanizovanou reťazou a lankom, so stálym servisným strediskom do vzdialenosti 50 km, s dĺžkou káblu 10 m, pre osadenie do šachty cez vstupný otvor 600x600 mm, s el. napätím 230 V, 50 Hz, pre parametre: prietok Q=1,6 l/s dopravná výška H=cca 12 m el. príkon do P=1,1 kW |
| 43. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno prietok Qč=2,5 l.s-1 dopravná výška Hč=cca 20 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd, zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, sondy prieniku kvapaliny s vyťahovacou reťazou a lankom, s dĺžkou káblu 10 m, s pätkovým kolenom DN 50, s montážnou sadou pätkového kolena a horného držiaku vodiacich tyčí, s vodiacimi tyčami do príslušnej šachty kanalizačnej ČS, s el. napätím 400 V, 50 Hz, so s trvalým servisným strediskom do 50 km, pre parametre: prietok Qč=2,5 l.s-1 dopravná výška Hč=cca 20 m |
| 44. | Plastová šachta DN 1000 |  |  | Revízne a lomové šachty plastové z polypropylénu (celá šachta musí byť z polypropylénu, kombinácia PP s PE/PVC nie je dovolené), DN1000. Materiál PP nesmie obsahovať plnivo alebo recyklát. Plastová šachta má mať vertikálne rebrovaný klenbový kónus, tesnením oddilatovaný betónový roznášací prstenec s poklopom od kónusu, medzisegmentové tesnenia tesniace v horizontálnom smere a hliníkové/plastové/sklolaminátové stúpadlá/rebrík pevne zabudované/ zabudovaný už vo výrobe (teda nie odnímateľné prvky kvôli zamedzeniu krádežiam). Napojenie prítoku a odtoku do šachty bude cez dvojité alebo kĺbové hrdlo PP s vodotesnosťou minimálne 0,5 baru. Šachta po zhotovení musí byť svojou konštrukciou odolná proti pôsobeniu vztlaku pri vysokej hladine podzemnej vody. |
| 45. | Plastové hladké potrubie PVC pre gravitačnú kanalizáciu |  |  | Hladké plnostenné potrubie z PVC DN 300 – SN 8. Plná - neštrukturovaná stena rúr a tvaroviek, spájanie potrubí pomocou dvojitých hrdiel s pevne zabudovaným integrovaným tesniacim krúžkom s tesnosťou min. 0,5 baru. |
| 46. | Plastové potrubie kanalizačné PP SN 10 pre gravitačnú kanalizáciu |  |  | Rúry polypropylénové PP SN 10- plná - neštrukturovaná stena rúr a tvaroviek zo 100% PP-HM bez plnív a recyklátu - vyrábané v súlade s STN EN 1852-1, 1852-2, vnútorná špeciálna oderuvzdorná úprava steny, preplachovateľnosť min. 120 barov, spájanie potrubí pomocou dvojitých hrdiel s pevne zabudovaným integrovaným tesniacim krúžkom s tesnosťou min. 0,5 baru. |
| 47. | HDPE potrubie pre výtlačné potrubia |  |  | Tlakové plnostenné rúry pre odpadovú vodu - HDPE PN 10(DN podľa PD pre RS). |
| 48. | Plastové potrubie PVC pre kanalizačné prípojky |  |  | Plastové potrubie PVC DN 150, DN 200. Plná - neštrukturovaná stena rúr a tvaroviek, spájanie potrubí pomocou dvojitých hrdiel s pevne zabudovaným integrovaným tesniacim krúžkom s tesnosťou min. 0,5 baru. |
| 49. | Revízna domová šachta PP DN 400 |  |  | Šachta plastová z PP DN 400 z polypropylénu (celá šachta musí byť z polypropylénu, kombinácia PP s PE/PVC nie je dovolené). Materiál PP nesmie obsahovať plnivo alebo recyklát. Napojenie prítoku a odtoku do šachty bude cez dvojité alebo kĺbové hrdlo PP s vodotesnosťou minimálne 0,5 baru. Šachta po zhotovení musí byť svojou konštrukciou odolná proti pôsobeniu vztlaku pri vysokej hladine podzemnej vody. |
| 50. | Revízna domová šachta PP DN 600 |  |  | Domová revízna šachta z polypropylénu, PP DN 600 |
| 51. | Rúra liatinová tlaková hrdlová |  |  | Potrubie z tvárnej liatiny PN 10, hrdlové, spájané pomocou gumového tesniaceho krúžku |
| 52. | Rúra PE zdvojená D 32/63 |  |  | Rúry polyetylénová zdvojená, vhodná na dopravu 41%-ného roztoku FE2(SO4)3 – síranu železitého, PN 10, Svetlosti DN 25/50. |

Podpis : ..................................................................................

(osoba oprávnená konať za uchádzača)                                               Dátum: .....................

(vyplnený formulár sa predkladá v ponuke časť „OSTATNÉ“)