Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov č. 2

Upozornenie: lehota na predkladanie ponúk - do 30.12.2014 do 09:00 hod.!

- podrobnosti v texte nižšie

Zároveň žiadame o zaslanie záväzných mailových adries, na ktoré v prípade žiadosti o vysvetlenie SP v súvislosti s vyššie uvedeným zašleme odpovede.

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže

26902-MSP – „Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora - kanalizácia a ČOV“.

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

V časti Zväzku I. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, časť II. Požiadavky verejného obstarávateľa bod 18. Certifikát kvality – Od úspešného uchádzača požadujeme pred podpisom zmluvy predložiť certifikát kvality pre stavebné činnosti podľa noriem ISO 9001, alebo iný rovnocenný certifikát vydaný členskými štátmi európskeho spoločenstva.

V časti IV. Príprava ponuky bod 22. Obsah ponuky, podbod 22.6 Vyplnené FORMULÁRE/prílohy – podľa Zväzku III (pri jednotlivých formulároch je uvedené, ktoré z nich predkladajú uchádzači v ponuke v časti Ostatné, alebo v časti Kritériá a ktoré predkladá len úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy a ktoré pred zahájením stavebných prác). V prílohe č. 13 PLÁN ZABEZPEČENIA A RIADENIA KVALITY je požiadavka na predloženie certifikátu kvality aj PZK do ponuky v časti Ostatné.

Odstráni obstarávateľ tento rozpor v súťažných podkladoch, keď predmetný doklad má predložiť úspešný uchádzač, ale podľa obsahu ponuky je požiadavka na predloženie od každého uchádzača. Môže jednoznačne zadefinovať či certifikát kvality a PZP predkladá každý uchádzač, alebo len úspešný uchádzač?

Odpoveď:

Platí bod 18 časť II. Zväzku I.  - Požiadavky verejného obstarávateľa, tzn., že certifikát kvality pre stavebné činnosti podľa noriem ISO 9001, alebo iný rovnocenný certifikát vydaný členskými štátmi európskeho spoločenstva predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy.

Z  prílohy č. 13 PLÁN ZABEZPEČENIA A RIADENIA KVALITY

vymažte nasledovné:

Uchádzač, ktorý je držiteľom certifikátu kvality (napr. ISO 9001, ISO 14 001, prípadne iné) predloží overenú kópiu certifikátu.

Plán zabezpečenia a riadenia kvality  sa požaduje od každého uchádzača, aj toho, ktorý doloží certifikát ISO. “

Nový text Formulára č. 13:

„Na zabezpečenie, aby dielo vyhovovalo požiadavkám Zmluvy zhotoviteľ zriadi, vykoná, bude dodržiavať a udržuje po celý čas  realizácie prác Plán zabezpečenia a riadenia kvality, ktorý spĺňa požiadavky série noriem ISO 9001.

Uchádzač uvedie podrobné údaje o jeho systéme zabezpečenia a riadenia kvality.

Plán PZK  musí obsahovať konkrétne opatrenia týkajúce sa predmetu zákazky.“

PZK   predkladá každý uchádzač v ponuke časť „OSTATNÉ“

Otázka č. 2:

V časti IV. Príprava ponuky bod 22. Obsah ponuky, podbod 22.7 Čestné vyhlásenie uchádzača, že v prípade úspešnosti jeho ponuky predloží pred podpisom zmluvy všetky doklady a dokumenty podľa bodu 37.4.SP „O“ v bode 37.4 sú rozvinuté podbody:

37.4.1	prehlásenia o exkluzivite a dostupnosti na kľúčové osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác /Zväzok III Príloha č. 10/.

37.4.2	Doklad o poistení stavby – počas jej zhotovenia – prísľub poisťovne o skutočnosti, že stavbu poistí 14 dní pred vstupom na stavenisko.

37.4.3	Zábezpeku na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 10% z akceptovanej zmluvnej ceny /časť 3 zväzok IV/ - prísľub banky o skutočnosti, že 14 dní pred vstupom na stavenisko vydá bankovú záruku v požadovanej výške – na vykonanie prác.

37.4.4	Certifikát kvality pre stavebné činnosti podľa noriem ISO 9001, alebo iný rovnocenný certifikát vydaný členskými štátmi európskeho spoločenstva.

37.4.5	Certifikát bezpečnosti práce (OHSAS 18 001, alebo iný rovnocenný certifikát vydaný členskými štátmi spoločenstva).

37.4.6	Formuláre na zadržané platby /časť 4 zväzok IV/ prísľub banky o skutočnosti, že v prípade požiadavky objednávateľa vydá bankovú záruku vo výške 10% - na zadržané platby.

37.4.7	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /Zväzok III prílohy č. 15/ odsúhlasený oprávneným bezpečnostným technikom.

Zároveň je však požadované vo Zväzku IV – návrh zmluvy o dielo pre časť 3. Formulár zábezpeky vykonania prác (na splnenie zmluvných záväzkov) (prísľub banky), časť 4 Formulár zábezpeky na zadržané platby (prísľub banky) aby boli vyplnené formuláre doložené do časti ponuky Kritériá.

Odpoveď:

Pre predloženie prísľubov bánk na Zábezpeky na zadržané platby a Zábezpeky na vykonanie prác platia ustanovenia článku 37.4. Víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy je povinný predložiť:

nasledovne:

37.4.3.    Zábezpeku   na vykonanie   prác ( na splnenie zmluvných záväzkov)   vo  výške   10%

z akceptovanej zmluvnej ceny /časť 3 zväzok IV/ - prísľub   banky  o skutočnosti, že

14 dní pred vstupom na stavenisko vydá bankovú záruku v požadovanej výške  -  na

vykonanie prác.

37.4.6.    Formulár  na  zadržané  platby  /časť 4 zväzok IV/  prísľub   banky  o skutočnosti, že

v prípade   požiadavky  objednávateľa   vydá   bankovú  záruku   vo  výške 10 % - na

zadržané platby.

Vo formulároch:

- Formulár zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)

– prísľub banky

- Formulár zábezpeky na zadržané platby - prísľub banky

Opravte text: (vyplnený formulár predkladá  uchádzač v ponuke časť „KRITÉRIÁ“)

Nasledovne: (vyplnený formulár predkladá úspešný  uchádzač pred podpisom zmluvy)

Otázka č. 3:

V obj. SO 32 – Kanalizačné čerpacie stanice Drienov, časť B1 výkaz výmer, položka č. 2560 je uvedené „čerpadlo hriadeľové 32-NVA-100-06“ v počte 1 ks. Máme však za to, že v uvedenej položke došlo k chybe a správne by v tejto položke malo byť, dvojplášťová nádrž dn 3,2m h-3,8 + výplň betón - 1 ks.

Tomu zodpovedá popis v Technickej správe, ako aj položky montáž čerpacej stanice a doprava (riadky nad tým kde sú uvedené 2 ks šácht.

Uvažujeme správne?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 4:

V časti Zväzok VI. Výkaz výmer „Vo výkaze B.2 – Prevádzkové súbory – Strojnotechnologická časť je položka č. 6 v znení: Dodávka a montáž – Separátor piesku s riadeným prúdením na odlučovanie piesku zo zmesi vody s pieskom, vrátane premývania piesku, so závitovkovým dopravníkom odlúčeného piesku do  kontajnera na piesok, v materiálovom prevedení nerezová oceľ, vrátane elektrického rozvádzača pre kompletné automatické ovládanie chodu separátora piesku.

Naozaj sa myslí len separátor alebo práčku piesku?

Odpoveď:

Požaduje sa tak, ako je uvedené v popise položky – „Separátor piesku s riadeným prúdením na odlučovanie piesku ..., vrátane premývania piesku ...“

Otázka č. 5:

V stavebných objektoch SO 10 Kanalizačná sieť - Nová Polhora a SO 11 Kanalizačné prípojky - Nová Polhora  sa na základe inžiniersko–geologického prieskumu predpokladá trieda ťažiteľnosti 3 v rozsahu100% územia – viď. Technickú správu. Vo výkaze výmer sú výkopy jám a rýh definované v tr. 1-2 a tr. 3. Žiadame o zosúladenie výkazov výmer  predmetných objektov  s technickými správami.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 6:

V SO 20 Kanalizačná sieť  Šarišské Bohdanovce projektant  v TS predpokladá, že v časti trasy kanalizácie navrhovanej pozdĺž potoka Balky je ťažiteľnosť zeminy v zložení 20% - 2 trieda a 80 % - 4 trieda. Vo výkaze výmer, ktorý bol poskytnutý uchádzačom chýba výkop v zemine triedy 4. Prosíme o doplnenie chýbajúcich položiek.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 7:

V SO 30 Kanalizačná sieť Drienov  v časti trasy kanalizácie navrhovanej pozdĺž Drienovského potoka je predpokladané zloženie 20% - 2 trieda a 80 % - 4 trieda. Žiadame o doplnenie výkopov v tr. 4 .

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 8:

Vo výkaze výmer v  stavebnom objekte SO 01.5 - Vnútroareálové potrubné rozvody nie sú zahrnuté nižšie uvedené potrubné rozvody. Domnievame sa, že vo výkaze výmer nie sú montáže, dodávky potrubí vrátane tvaroviek a zemné práce. Žiadame o stanovisko k chýbajúcim potrubným rozvodom.

| Vnútroareálové potrubné rozvody |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Potrubie prítoku do ČOV |  |  |
| Potrubie PP DN 300 vrátane montáže a zemných prác | m | 40,000 |
| Potrubie nerez DN 200 vrátane montáže a zemných prác | m | 2,500 |
| D+M posúvadlového úzáveru na odpadovú vodu | ks | 1,000 |
| 1.5 Potrubie prevádzková budova - šachta 10 |  |  |
| Potrubie PP DN 250 vrátane montáže a zemných prác | m | 38,000 |
| 1.5.1.Prípojky UV1 |  |  |
| Potrubie PP DN 200 SN 10 vrátane montáže a zemných prác | m | 7,000 |
| Jednoduchá šikmá odbočka 45 st PP DN 250/200 | ks | 1,000 |
| Koleno s PP 200/45 st | ks | 2,000 |
| 1.5.1.Prípojky UV2 |  |  |
| Potrubie PP DN 200 SN 10 vrátane montáže a zemných prác | m | 2,500 |
| Jednoduchá šikmá odbočka 45 st PP DN 200/200 | ks | 1,000 |
| Koleno s PP 200/45 st | ks | 2,000 |
| 1.5.1.Prípojky UV3 |  |  |
| Potrubie PP DN 200 SN 10 vrátane montáže a zemných prác | m | 11,000 |
| Jednoduchá šikmá odbočka 45 st PP DN 250/200 | ks | 1,000 |
| Koleno s PP 200/45 st | ks | 2,000 |
| 1.8 Potrubie obtoku biologickej časti |  |  |
| Potrubie PP DN 300 vrátane montáže a zemných prác | m | 37,000 |
| Potrubie nerezové DN 300 vrátane zvislej časti, montáže a zemných prác | m | 10,000 |
| T-kus nerez DN 300/300 mm | ks | 1,000 |
| Posúvadlový uzáver so zemnou zákopovou súpravou | ks | 1,000 |
| 2.1 Potrubie zberná šachta vyčistenej vody - ČS vyčistenej vody |  |  |
| Potrubie PP DN 300 vrátane montáže a zemných prác | m | 25,500 |
| Potrubie liatinové DN 300 vrátane zvislej časti, montáže a zemných prác | m | 5,500 |
| 2.3 Potrubie dažďových vôd |  |  |
| Potrubie PP DN 250 SN 10 vrátane montáže a zemných prác | m | 30,500 |
| 2.3.1 Prípojka LSS1-Š5 |  |  |
| Potrubie PP DN 150 vrátane montáže a zemných prác | m | 8,500 |
| Potrubie PP DN 125 vrátane montáže a zemných prác | m | 1,000 |
| Odbočka PP DN 150/125/87 st | ks | 1,000 |
| Redukcia PP 125/150 | ks | 1,000 |
| Koleno 45 st PP DN 150 | ks | 2,000 |
| 2.3.2 Prípojka LSS2 - potrubie 2.3 |  |  |
| Potrubie PP DN 150 vrátane montáže a zemných prác | m | 8,500 |
| Potrubie PP DN 125 vrátane montáže a zemných prác | m | 1,000 |
| Šikmá odbočka 45 st PP DN 250/150 | ks | 1,000 |
| Redukcia PP 125/150 | ks | 1,000 |
| Koleno 45 st PP DN 150 | ks | 3,000 |
| 2.3.2.1 Prípojka LSS3 - potrubie 2.3.2 |  |  |
| Potrubie PP DN 125 vrátane montáže a zemných prác | m | 4,000 |
| Šikmá odbočka 45 st PP DN 150/125 | ks | 1,000 |
| Koleno 45 st PP DN 125 | ks | 3,000 |
| 2.3.3 Prípojka LSS4 - Š6 |  |  |
| Potrubie PP DN 150 vrátane montáže a zemných prác | m | 10,500 |
| Potrubie PP DN 125 vrátane montáže a zemných prác | m | 1,000 |
| Redukcia PP 125/150 | ks | 1,000 |
| Koleno 45 st PP DN 150 | ks | 2,000 |
| 3.4 Potrubie plávajúceho kalu z dos. nádrží |  |  |
| Potrubie PP DN 300 vrátane montáže a zemných prác | m | 55,500 |
| Potrubie nerez DN 250 vrátane montáže a zemných prác | m | 11,500 |
| 3.4.1 Potrubie plávajúceho kalu z DN2 |  |  |
| Potrubie nerez DN 250 vrátane montáže a zemných prác | m | 3,000 |

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 9:

Podľa technickej správy  v SO 04 Výtlačné potrubie vyčistenej vody je navrhnuté potrubie s vonkajšou a vnútornou ochrannou vrstvou z materiálu PE 100 RC XSC DN 150 certifikované podľa predpisu PAS 1075. Vo výkaze výmer je uvažovaný priemer potrubia DN 100 mm. Žiadame o zadefinovanie správneho priemeru vo výkaze výmer.

| 1410 | Potrubie trojvrstvé PE 100-RC DN 100 | m | 801,100 |
| --- | --- | --- | --- |

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 10:

V SO 12 Kanalizačná čerpacia stanica Nová Polhora sú vo výkaze výmer  započítané dve dvojplášťové nádrže. Podľa technickej správy a výkresovej dokumentácie sa v objekte nachádza jedna polypropylénovú nádrž vnútorného priemeru Ø 3200 mm a svetlej výšky 4730 mm. S akým počtom nádrží má uchádzač uvažovať?

| 1710 | Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných korungovaných polypropylénových rúr 300 mm | kus | 2,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1711 | PP ŠACHTOVÝ PRECHOD 300 kanalizácia vrátane stratného | kus | 2,000 |
| 1734 | Montáž čerp. stanice | kus | 2,000 |
| 1735 | Doprava čerp. stanice-nadrozmerná | kus | 2,000 |
| 1736 | Dvojplášťová nádrž dn3,4mH-4,35+výplň betón | kpl | 1,000 |
| 1737 | Dvojplášťová nádrž dn3,2m H-3,82+výplň betón | kpl | 1,000 |

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 11:

V objekte SO 12 Kanalizačná čerpacia stanica Nová Polhora je nesprávny počet plastových vstupných „awašácht“. Za predpokladu, že v objekte bude realizovaná jedna polypropylénová nádrž, mala by byť zriadená jedna kontrolná „awašachta“, nie 3 ks. Prosíme o prehodnotenie počtu šácht.

| 1718 | Montáž revíznej šachty z PP, DN 1000 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1900 do 2200 mm | kus | 3,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1719 | Dodávka plastovej kanalizačnej šachty z PP DN 1000 mm s vertikálne rebrovaným klenbovým kónusom, komplet (dno, predĺženia 250, 500, 750, 1000, kónus, bet.roz.prstenec, tesnenia) | kus | 3,000 |

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 12:

Vychádzajúc z predpokladu, že v objekte SO 12 Kanalizačná čerpacia stanica Nová Polhora je uvedený nesprávny počet nádrží a „awašácht“, nie sú správne ani počty poklopov. Dodávka a  montáž krycej dosky a posúvačového poklopu t. j. pol.  1724 – 1727 sa nenachádzajú vo výkresovej dokumentácii . Žiadame o prehodnotenie predmetných položiek.

| 1720 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | kus | 11,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1721 | Poklop kanalizačný komplet štvorcový trieda 125kN BK-800, 800/880/50 | kus | 2,000 |
| 1722 | Plastový poklop DN600 A15 | kus | 3,000 |
| 1723 | Poklop plast 600/600uzamykatelný,vodotesný | kus | 6,000 |
| 1724 | Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti | kus | 3,000 |
| 1725 | Prefabrikovaná želbeton., krycia doska, hr.220mm dn 150 | kus | 3,000 |
| 1726 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | kus | 2,000 |
| 1727 | Poklop Y 4504 - posúvačový | kus | 2,000 |

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 13:

Výkaz výmer  SO 12 Kanalizačná čerpacia stanica Nová Polhora v pol. 1710 – 1717 špecifikuje dodávku a osadenie železobetónových skruži. Vo výkresovej dokumentácii sa nenachádzajú železobetónové prefabrikované šachty priemeru 1500 mm. Sú uvedené položky omylom zahrnuté do tohto objektu?

| 1712 | Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS | kus | 4,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1713 | Prefabrikát skruž želbet. rovná výšky 2m dn 150 | kus | 1,000 |
| 1714 | Prefabrikát skruž želbet. rovná výšky 2,5m dn 150 | kus | 1,000 |
| 1715 | Prefabrikát skruž želbet. rovná výšky 0,7m dn 150 | kus | 2,000 |
| 1716 | Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP | kus | 3,000 |
| 1717 | Prefabrikát -šachtové dno želbetonové dn 1500 | kus | 3,000 |

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 14:

V  SO 32 Kanalizačné čerpacie stanice Drienov chýba polypropylénová nádrž  KČS D2 - DN 3,20 m, SV=3,82 m. Zároveň nie je vo VV dodávka a montáž  liatinového poklopu P1 - uzamykateľný, vodotesný navrhnutý na rozmer otvoru 800x800 mm a zaťaženie do 1,5 tony v počte 2 ks. Prosíme o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 15:

V SO 01.3 Čerpacia stanica vyčistenej vody sa na výkr. Č. 01-E.1.3-3 nachádza špecifikácia kladkostroja  s nosnosťou 500 kg . Je dodávka a montáž kladkostroja súčasťou dodávky stavebnej časti objektu? Ak áno, žiadame doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 16:

V SO 01.9 Terénne a sadové úpravy v pol. č. 1087 je uvedená merná jednotka m3. Domnievame sa, že správna merná jednotka je m2. Žiadame o stanovisko a opravu výkazu výmer.

| 1087 | Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr. 3 do 20 m | m3 | 1 560,000 |
| --- | --- | --- | --- |

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 17:

V stavebnom objekte SO 01.2  Mechanické predčistenie  a nádrž žumpových vôd chýba vo výkaze výmer dodávka,  montáž a presnejšia špecifikácia šmykových kotiev ( 42 ks). Žiadame o doplnenie.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 18:

Žiadame o doplnenie doteplenia základov extrudovaným polystyrénom v objekte V SO 01.4 Prevádzková budova a kalové hospodárstvo. Vo výkaze chýba dodávka a montáž polystyrénu pre oddilatovanie základov TG a základov pod čerpadlo. Žiadame o doplnenie predmetných položiek.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 19:

V SO 01.9 Terénne a sadové úpravy je vo výkaze výmer nesprávne uvedená pol. č.1099. V technickej správe sú stupne z palisád v množstve cca 30 bm.

| 1099 | Stupne z tehál 29 cm dl. na terén na cem. maltu priame | m | 12,000 |
| --- | --- | --- | --- |

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 20:

V pol. č. 1112 položka v SO 01.9 Terénne a sadové úpravy  sa vo výkaze výmer uvádza osadenie obrubníkov v množstve 160,0 m, a v pol. č. 1113 je dodávka len 11 ks obrubníkov. Žiadame o opravu predmetných položiek .

| 1112 | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého bez opory do lôžka z betónu | m | 160,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1113 | Obrubník chodníkový 100x15x25 | kus | 11,000 |

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 21:

V SO 05 Vodovodná prípojka k ČOV chýbajú vo výkaze výmer položky vodorovnej dopravy, nakladanie a poplatku za skladovanie sutiny ( vybúraný asfalt + betón 11,4 m2). Žiadame o doplnenie.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 22:

V SO 11 Kanalizačné prípojky - Nová Polhora chýba rozprestretie ornice vo výmere 555,20 m2. Prosíme o doplnenie chýbajúcej položky do výkazu výmer.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 23:

Žiadame o definovanie  hĺbky uloženia potrubia VPD1-úsek A - od kóty 0,663.34 po 5,460.6 km v SO 33 Výtlačné potrubie Drienov.

Odpoveď:

Hĺbka uloženia výtlačného potrubia riešeného v objekte „SO 33 – Výtlačné potrubia Drienov“ je definovaná vo výkrese PD pre realizáciu „Pozdĺžny profil VPD1 – úsek A“ č. prílohy: „30-E.4-3“zloženého z časti výkresov  1/4-4/4.

Otázka č. 24:

Pre nečiťateľnosť výkresov žiadame doplniť čitateľné  výkresy :

SO 01.9 Terénne a sadové úpravy - v.č. 01-E.1.9-2 Situácia sadových a terénnych úprav

SO 01.10 Oplotenie ČOV - v.č. 01-E.1.10-2 Situácia oplotenia

SO 03 Prístupová cesta k ČOV a spevnené plochy : v. č. 01-E.3-3 Situácia – Vnútroareálová cesta

v .č. 01-E.3-6 Vodorovné rezy.

Odpoveď:

Výkresy sú čitateľné – v.č. „01-E.3-6“ je „Vzorové rezy“ nie „vodorovné rezy“  (výkresy sú priložené v prílohe)

Otázka č. 25:

V SO 01.2 Objekty biologického čistenia chýba dodávka a osadenia betónových skruží pre zriadenie zberných studní DN 800 v počte 14 ks. Žiadame o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 26:

V SO 01.2 Objekty biologického čistenia je v pol č. 269  uvedené nesprávne množstvo tesnenia dilatačných škár. Správna výmera je 25,20 m. V pol. 271 je správna výmera 295,55 m. Žiadame o stanovisko k uvedeným množstvám.

| 269 | Tesnenie dilatačných škár pásom z PVC a kaučuku, šírka pásu 500 mm | m | 6,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 271 | Zhotovenie tesnenia prac. škáry ocel. plech.s nanesenou kryštal.izol. vrátane materiálu | m | 242,436 |

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 27:

V SO 01.2 Objekty biologického čistenia je pol. č. 288 s množstvom 91,6 kg. Správna výmera je 279,80 kg ( z5 = 91,60 kg, z6 = 188,20 kg). Žiadame o korekciu množstva nerezových konštrukcii.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 28:

V technickej správe SO 01.3 Čerpacia stanica vyčistenej vody je požiadavka realizácie kryštalickej izolácie stropu čerpacej stanice. Žiadame o doplnenie uvedenej položky do výkazu výmer.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 29:

V SO 01.1 Mechanické predčistenie a nádrž žump vôd je potrebné strop exteriérovej časti po úroveň upraveného terénu opatriť vodonepriepustnou vrstvou. Žiadame uviesť bližšiu špecifikáciu danej vrstvy a množstvo doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 30:

V SO 01.4 Prevádzková budova a kalové hospodárstvo sú v pol. 367, 481, 482 uvedené nesprávne merné jednotky. Namiesto m je potrebné uviesť kusy a namiesto m2 je merná jednotka v kusoch.

| 367 | Ochranná textília netkaná šírka 200cm 350g/m2 množstvo bez prekrytia | m | 888,187 |
| --- | --- | --- | --- |

| 481 | Drevené dvere hladké 70/197 ľavé so zámkom FAB a kľučky 1/3 zasklené | m2 | 4,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 482 | Drevené dvere hladké 80/197 ľavé so zámkom FAB a kľučky 2/3 zasklené | m2 | 6,000 |

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná

Otázka č. 31:

Podľa SP, zv. I. Pokyny pre uchádzačov, bod 4.1 Zákazka bude financovaná z fondov EÚ,  zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

Podľa Vzoru ZoD,  bod  13 Zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

...“. To zn., že objednávateľ je oprávnený vyzvať na nástup na práce.

Odpoveď:

1. Viď doplnenie SP - na konci tohto listu. Doplnenie je v súlade s § 47a  ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2. Vo všetkých súvislostiach ( podpis zmluvy o dielo, pridelenie finančných prostriedkov a kontrola verejného obstarávanie riadiacim orgánov v SR) to znamená, že účinnosť zmluvy podlieha schváleniu verejného obstarávanie riadiacim orgánom v SR a až po tomto úkone sme oprávnení   vyzvať zhotoviteľa na začatie prác.

V bode 6.2. Zväzku I. SP sa uvádza: „Začatie  stavebných prác: po  administratívnom   nariadení   do  14-tich   dní“

Otázka č. 32:

Ďalej podľa Zvláštnych zmluvných podmienok, bod 8.1 „Dátum začatia prác je do      14 dní  po administratívnom nariadení.“

Odpoveď:

V podčlánku 8.1. Začatie prác  zvláštnych zmluvných podmienok je uvedené „do 14 dní po administratívnom nariadení“, čo je v súlade s bodom 6.2. Zväzku I. SP.

Otázka č. 33:

Podľa Zmluvy o dielo,  bod 10 „V prípade, že na daný projekt nebudú pridelené finančné prostriedky, má sa za to, že Zmluva o dielo  nebola uzatvorená.“  To zn., že zhotoviteľ je povinný práce začať, a objednávateľ nie je povinný zaplatiť za vykonané stavebné práce. Upozorňujeme, že táto požiadavka VO je v rozpore so zákonom o VO, nakoľko VO je povinný mať zabezpečené finančné prostriedky na realizáciu zákazky pred vyhlásením súťaže, ďalej v rozpore s Obch. zák. (§ 536), podľa ktorého je objednávateľ povinný zaplatiť za realizované práce, a preto podľa zákona sú tieto ustanovenia zmluvy neplatné.  Objednávateľ nemôže podmieňovať zaplatenie vykonaných prác podľa ZoD pridelením fin. prostriedkov.

Odpoveď:

Ako vyplýva zo SP, návrhu Zmluvy o dielo a doplnenie SP, uzatvorená ZoD bude  platná podpísaním obidvomi  zmluvnými stranami, ale účinná až po pridelení finančných prostriedkov a následnom overení verejného obstarávania RO v SR. Až po týchto administratívno - právnych úkonoch môže verejný obstarávateľ vyzvať zhotoviteľa na začatie prác. Z toho vyplýva, že do tohto rozhodujúceho termínu nie je zhotoviteľ povinný začať stavebné práce. Pre začatie stavebných prác je pre zhotoviteľa rozhodujúce len administratívne nariadenie na začatie prác.  V prípade projektov financovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu z aplikačnej praxe vyplýva podmieňovať účinnosť zmluvy pridelením finančných prostriedkov. Zákon o verejnom obstarávaní nenariaďuje verejnému obstarávateľovi mať zabezpečené finančné prostriedky na realizáciu prác pred vyhlásením verejného obstarávania.

Otázka č. 34:

Mohol by obstarávateľ vysvetliť v akom pomere sú zabezpečované finančné zdroje z fondov EÚ, zo ŠR a vlastné zdroje? Ďalej kedy sa predpokladá uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP? Ako sú zabezpečené finančné prostriedky zo ŠR, resp. či bola podpísaná predmetná zmluva?

Odpoveď:

Pomer finančných zdrojov bude uvedený až v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uzatvorenie Zmluvy o NFP sa predpokladá až po schválení Žiadosti o NFP. Verejný obstarávateľ podá žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s Výzvou MžP SR.

Otázka č. 35:

V prípade, že do dňa nadobudnutia účinnosti ZoD, príp. začatia prác, obstarávateľ nebude mať zabezpečené finančné prostriedky na úhradu  ceny diela v celom rozsahu, žiadame zo Vzoru ZoD vylúčiť bod 10 a do Vzoru ZoD, bod 13 (druhá veta), doplniť odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy nasledovného znenia: „.a po podpísaní Zmluvy o poskytnutí NFP s riadiacim orgánom a po podpísaní Zmluvy o poskytnutí pomoci zo ŠR“

Odpoveď:

Z návrhu ZoD nebudeme vypúšťať bod 10;  bod 13 je v doplnení SP - na konci tohto listu.

Otázka č. 36:

Vo Vzore ZoD, bod 2, sa uvádza poradie dôležitosti dokumentov, ktoré tvoria súčasť Zmluvy o dielo, pričom poradie dokumentov nie je určené štandardným spôsobom pre verejné obstarávanie. Pre tento prípad na prvých miestach majú byť uvedené dokumenty, ktoré určujú opis predmetu a podmienky dodávky špeciálne pre túto zákazku a boli vydané verejným obstarávateľom, a nie všeobecné dokumenty alebo vydané inými subjektmi, potom ďalej dokumenty vypracované uchádzačom, príp.  inými subjektmi a až potom dokumenty všeobecne platné pre všetky zákazky na stavebné práce a napokon dokumenty, týkajúce sa plnenia poskytovaného po dodaní hlavného plnenia. Rozsah diela musí byť presne určený obstarávateľom, inak ponuky nebudú porovnateľné. Dokumenty nepotrebné k uzavretiu zmluvy o dielo (§ 536 ObZ) podľa zákona o VO vylúčiť.

Navrhujeme uviesť riadne označenie názvov dokumentov a nasledovné poradie:

a/ Zmluva o dielo

b/ Technické špecifikácie (časť 1, časť, 2. časť 3, časť 4) - určené obstarávateľom

c/  Zoznam technologických zariadení a materiálov (Príloha 19 SP)

d/ Výkaz výmer (rozpočet), vydaný obstarávateľom a ocenený uchádzačom

e/  Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

f/  Príloha k ponuke

g/ Dohoda o riešení sporov

h/  Zvláštne podmienky Zmluvy o dielo

i/  Všeobecné podmienky Zmluvy o dielo

j/  Formulár zábezpeky na vykonanie prác

k/ Formulár zábezpeky na zadržané platby

l/  Postupnosť nákladov podľa jednotlivých rokov – technológia (Príloha 4/T SP)

Postupnosť nákladov podľa jednotlivých rokov – dúchadlá ( Príloha 4/D SP)

Postupnosť nákladov podľa jednotlivých rokov – servis (Príloha 4/S SP)

Odpoveď:

Poradie dôležitosti dokumentov v zmluve o dielo nebudeme meniť. Zákon o verejnom obstarávaní nestanovuje poradie dôležitosti dokumentov v zmluve o dielo. V § 34 ods. 10 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa  o. i. uvádza: „Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy, ktorých časť obsahu možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky; ak sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou súťažných podkladov.

Vo výkladovom stanovisku ÚVO k § 34 ods. 10 cit. zák. je o. i. uvedené: „Uchádzač je povinný akceptovať znenie navrhnutých obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ v súťažných podkladoch definuje obchodné (prípadne zmluvné) podmienky, ktoré sú zostavené najmä podľa Obchodného zákonníka. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ obchodnými podmienkami určuje svoje potreby a podmienky, za ktorých sa bude zákazka realizovať. Tieto podmienky musia vychádzať z potrieb verejného obstarávateľa/obstarávateľa, z charakteru predmetu zákazky, vrátane jeho kvalitatívnych požiadaviek, musia obsahovať podmienky zhotovenia alebo dodania predmetu zákazky.

Obchodné podmienky musia byť súčasťou súťažných podkladov a verejný obstarávateľ/obstarávateľ nimi v súlade s princípom transparentnosti vopred informuje uchádzačov o podmienkach plnenia zmluvného záväzku. Stanovením prísnych, ale nediskriminačných obchodných podmienok nedochádza k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je ten, ktorý určuje podmienky, za ktorých sa bude zákazka realizovať pri dodržaní základných princípov verejného obstarávania, pričom najmä obchodnoprávne a občianskoprávne predpisy umožňujú v rámci obchodných podmienok vytvoriť výhodnejšiu situáciu v prospech verejného obstarávateľa/obstarávateľa ako objednávateľa služieb/tovarov/stavebných prác.

Úrad pri výkone svojej činnosti neskúma súlad zmluvných podmienok s obchodnoprávnymi, občianskoprávnymi alebo inými verejnoprávnymi predpismi a nezasahuje do zmluvnej slobody a kontraktačnej voľnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa, jeho preskúmavacia právomoc sa obmedzuje na skúmanie ich súladu so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä jeho princípov, a to z pohľadu, či verejný obstarávateľ/obstarávateľ nastavil zmluvné podmienky pre všetkých záujemcov v súlade s princípom transparentnosti, nediskriminácie a princípom rovnakého zaobchádzania.“

Poradie dôležitosti dokumentov je stanovené podľa pravidiel FIDIC;

Všetky dokumenty považujeme za potrebné.

Otázka č. 37:

Podľa Oznámenia o vyhlásení VO, Oddiel II. Predmet zákazky, bod II.3. Trvanie zákazky alebo lehota dokončenia diela, sa uvádza: „30  mesiacov.“

Podľa Súťažných podkladov, zv. I. Pokyny pre uchádzačov, bod 6. Miesto a termín uskutočnenia

stavebných prác, je Lehota ukončenia stavebných prác: do 18 mesiacov     od začatia.“

Rovnako v Prílohe k ponuke: „Lehota výstavby: bod 1.1.3.3,  18 mesiacov.“

Obdobne v SP, zv. V. Opis predmetu zákazky, bod 4.2 „Dátum začatia a doba realizácie stavebných

prác:  18 mesiacov.“

Upozorňujeme, že Súťažné podklady v tomto bode nie sú v súlade s Oznámením o vyhlásení VO, čo je

v rozpore so zákonom.

Mohol by obstarávateľ vysvetliť koľko predstavuje lehota na dokončenie diela a zodpovedajúco

opraviť uvedené dokumenty?

Odpoveď:

V štandardnom formuláre Oznámenia o vyhlásení VO na stránke ÚVO, Oddiel II. Predmet zákazky, bod II.3. je len možnosť: Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie, kde sa vypĺňa hodnota jedným číslom. Keďže dokončenie je vrátane skúšobnej prevádzky/lehoty na oznámenie závad, (v tomto čase sú zadržiavané prostriedky na dokončenie diela - banková záruka vo výške 10% z akceptovanej zmluvnej ceny) boli sme povinní uviesť 30 mesiacov. V SP je jasne a jednoznačne rozpísaná lehota výstavby a lehota na oznámenie závad/skúšobná prevádzka. Je to uvedené aj v oznámení o vyhlásení VS - v bode III.2.2. „Podmienka   je     primeraná   k    predpokladanej    hodnote  zákazky,    keďže     požadovaný  obrat  neprekračuje  predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na obdobie 12 mesiacov. Výstavba je plánovaná na 18 mesiacov; skúšobná prevádzka 12 mesiacov.“ Spolu to predstavuje 30 mesiacov trvania zákazky alebo lehoty na dokončenie. Z vyššie uvedeného vyplýva, že SP sú v súlade s Oznámením o vyhlásení VS.

Otázka č. 38:

Podľa Vzoru ZoD, bod 2  „Súčasťou Zmluvy o dielo sú: j/ súvisiace dokumenty vyplývajúce zo

súťažných podkladov.“

Mohol by obstarávateľ vysvetliť konkrétne ktoré dokumenty zo Súťažných podkladov má na mysli

a uviesť ich  menovite v bode 2 Vzoru ZoD, inak tento neurčitý bod j/ z výpočtu príloh ZoD vylúčiť?

Odpoveď:

Viď doplnenie SP na konci tohto listu.

Otázka č. 39:

Podľa Vzoru ZoD, bod 15, obstarávateľ požaduje, že: „Víťazný uchádzač bude zabezpečovať

prevažnú väčšinu prác vo vlastnej réžii.“

Upozorňujeme, že uvedené ustanovenie je nezrozumiteľné a zmätočné. Mohol by obstarávateľ

vysvetliť, čo sa rozumie pod pojmom „vo vlastnej réžii“, najmä či sa jedná o povinnosť zhotoviteľa

znášať náklady na realizáciu stavby až do odovzdania stavby v uvedenom rozsahu alebo o povinnosť

zhotoviteľa vykonať práce osobne, resp. žiadame zodpovedajúco opraviť znenie bodu 15 zmluvy?

Odpoveď:

ZoD nemá bod 15. Zrejme má uchádzač na mysli bod 15 časti II. SP - Zväzku I., ktorý znie:

„Časť II.     Požiadavky verejného obstarávateľa

(Dôležité pre plnenie zmluvy a pre vypracovanie ponuky)

15.        Subdodávatelia

Uchádzač vyznačí percentuálne, finančné aj vecné plnenie zo zmluvy, ktoré má v pláne zadať

subdodávateľom. Vyhlásenie podpísané uchádzačom /Zväzok III Príloha č. 3/.

Požiadavka je primeraná  predmetu zákazky  z dôvodu, aby  verejnému obstarávateľovi

bolo  preukázané,  že   víťazný   uchádzač   bude zabezpečovať  prevažnú väčšinu prác vo

vlastnej réžii.

Táto požiadavka verejného obstarávateľa ja v súlade s § 34 ods. 1, v ktorom sa o. i. uvádza: „ Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Uvedú sa v nich všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky.

Pod pojmom vo vlastnej réžii sa rozumie, že úspešný uchádzač nezadá zákazku subdodávateľom nad rámec, ktorý  určí   uchádzač v ponuke.

Otázka č. 40:

Podľa SP, zv. I., časť D. Ponukový list, bod  8. „Zhotoviteľ sa zaväzuje, nezadať viac ako 25 %

z celkového objemu stavebných prác subdodávateľom.“

Upozorňujeme, že táto povinnosť zhotoviteľa je v rozpore so Súťažnými podkladmi, a to Vzorom ZoD,

bod 15, podľa ktorého obstarávateľ požaduje prevažnú väčšiu stavebných prác realizovať

zhotoviteľom.

Mohol by obstarávateľ opraviť tlačivo Ponukového listu, bod 8 a v súlade so Súťažnými podkladmi

uviesť „viac ako 50 % z celkového objemu...“

Odpoveď:

Táto povinnosť nie je v rozpore so SP, už vôbec nie s bodom 15 ZoD (ZoD nemá bod 15), uchádzač mal zrejme na mysli bod 15 časti II. SP - Zväzku I.

+ doplnenie SP na konci tohto listu.

Otázka č. 41:

Podľa SP, zv. I. Pokyny pre uchádzačov, časť C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, boli stanovené štyri

kritériá:

1.  Cena diela,

2. Prevádzkové náklady technológie, okrem dúchadiel (médiá, údržba a záručný   servis) - 5 rokov,

3. Prevádzkové náklady dúchadiel (médiá, údržba a záručný servis)  - 5 rokov,

4. Pozáručný servis (5 rokov).

V prípade prekročenia deklarovaných cien bude rozdiel vyfakturovaný víťaznému uchádzačovi po dobu 5 rokov ....“

Uvedená požiadavka bola obdobne zapracovaná do Vzoru ZoD, bod 5, „po dobu 5 rokov“.

Upozorňujeme, že uvedené požiadavky verejného obstarávateľa sú v rozpore so zákonom, nakoľko zhotoviteľ nezodpovedá za zvýšenie jednotkových cien médií alebo iných plnení alebo dodávok od tretích strán (okrem subdodávateľov).  Zhotoviteľ môže garantovať len plánovaný rozsah spotreby médií (napr. el.energia) a plánovaný rozsah bežnej údržby, a preto ani obstarávateľ nemôže požadovať a následne fakturovať zvýšenie týchto nákladov, t.j. zvýšenie jednotkových cien médií a iných dodávok od tretích strán (t.j. iných ako subdodávateľov) podľa kritéria č. 2, 3 a 4 z tohto titulu ako sa uvádza v SP.

Žiadame vysvetliť akými jednotkovými cenami majú uchádzači oceniť napríklad spotrebu médií (el.energia) alebo iných podobných plnení podľa jednotlivých rokov, resp. žiadame  preformulovať požadovaný spôsob výpočtu prevádzkových nákladov podľa kritéria č. 2, 3 a 4, a to tak, aby zhotoviteľ mohol objektívne garantovať predložený Návrh na plnenie kritérií, za ktorý skutočne zodpovedá zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, a nie za ktorý zodpovedajú iné osoby (napr. dodávatelia médií, napr. el. energie, príp. iných plnení).

Zároveň žiadame stanoviť mechanizmus ako sa bude v jednotlivých rokoch kontrolovať dodržanie garantovaných prevádzkových nákladov, aby nebolo ovplyvnené rastom cien médií, napr. el. energií a pod.

Osobitne v prípade kritéria č. 4 Pozáručný servis, žiadame vysvetliť, či tento servis má zahŕňať náklady  na bežnú údržbu (to zn. právne: čistenie a mazanie ..) a aj bežné opravy (to zn. právne: odstránenie závad), príp. generálne opravy.

V prípade, že obstarávateľ nesúhlasí s týmto návrhom, žiadame uvedené požiadavky obstarávateľa zo SP, časť C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, bod 1  poslednú vetu -vylúčiť, ako aj zo Vzoru ZoD, bod 5 -  vylúčiť.

Odpoveď:

Kritériá sú stanovené jednoznačne a v súlade so zák. č 25/2006 Z. z. - § 35 ods. 3, v ktorom sa o. i. uvádza: „Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky tak, aby vyjadrovali vzťah úžitkovej hodnoty plnenia a ceny, pričom kritériami sú najmä kvalita, cena, technické vyhotovenie, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť vynaložených nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, lehota dodania tovaru, lehota výstavby, lehota poskytnutia služieb ........ Verejný obstarávateľ a obstarávateľ okrem jednotlivých kritérií určí aj pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií.“

+ viď doplnenie SP na konci tohto listu

Otázka č. 42:

Podľa SP, časť C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, bod 2.4, v prípade kritéria č. 4 Pozáručný servis, sa uvádza:

Podľa Vzoru ZoD, bod 5, „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade prekročenia cien  zhotoviteľ  zaplatí objednávateľovi rozdiel oproti sumám uvedeným v Prílohách 4/T, 4/D a 4/S  po dobu  5 rokov od ukončenia diela ...“

Upozorňujeme, že uvedené určenie rozhodného obdobia, a to jednak začiatku obdobia ako aj samotnej dĺžky obdobia, je nejednoznačné a zmätočné. Podľa SP pokrýva obdobie            5 rokov od prevzatia diela a 5 rokov od uplynutia záruky, ale podľa Vzoru ZoD obdobie      5 rokov od ukončenia diela, čo právne je iný okamih od ktorého sa rozhodné obdobie počíta a tým iný je i deň jeho ukončenia.

Mohol by obstarávateľ vysvetliť ako je určené rozhodné obdobie a ako sa bude počítať  a od ktorého okamihu, a to osobitne podľa  jednotlivých kritérií (č. 2, 3 a 4) a zodpovedajúco opraviť zmätočné ustanovenie SP alebo Vzoru ZoD?

Odpoveď:

Rozhodné obdobie  je určené podľa pravidiel FIDIC - tzn. Vydaním protokolu o vyhotovení diela. Je to obdobie, kedy skončí lehota na oznámenie vád.

Otázka č. 43:

V  SP, Zv. I. Pokyny pre uchádzačov, bod 6. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác, sa uvádza: „Lehota na ohlásenie závad (skúšobná prevádzka) na ČOV:                 12 mesiacov.“

Upozorňujeme, že požiadavka na skúšobnú prevádzku, resp. jej podmienky, nie sú v SP bližšie špecifikované (tento pojem FIDIC nepozná),  a nie sú vôbec uvedené ani vo Vzore ZoD ani v jej prílohách. Tým nie je jednoznačne určený tento záväzok zhotoviteľa ani požiadavky na stanovenie ceny.

Mohol by obstarávateľ vysvetliť či sa jedná o skúšobnú prevádzku v zmysle stavebného zákona, ak áno, tak aký druh povolenia bude objednávateľ zabezpečovať na skúšobnú prevádzku(§ 84 Stav. zák.), osobitne aké budú povinnosti zhotoviteľa počas skúšobnej prevádzky, alebo či sa jedná len o Lehotu na oznámenie vád v zmysle zmluvných podmienok FIDIC (t.j. odstránenie vád a nedorobkov) a zodpovedajúco v zmysle poskytnutého vysvetlenia opraviť/doplniť SP a Vzor ZoD?

Odpoveď:

Jedná sa o lehotu na oznámenie vád podľa podmienok FIDIC, ktorá začína po vydaní preberacieho protokolu a končí vydaním protokolu o vyhotovení diela; je to  skúšobná prevádzka podľa § 84 stavebného Zákona. (pojmy vo FIDICU nie sú vždy zhodné s pojmami uvádzanými v národnej legislatíve); Na skúšobnú prevádzku budeme zabezpečovať povolania v zmysle Stavebného zákona.

Otázka č. 44:

Podľa SP, Zv. III. Príloha č. 3 Prehlásenie o subdodávateľoch, obstarávateľ požaduje:     „Za navrhnutého subdodávateľa uchádzač predloží doklad podľa § 26 ods. 1 písm. f/ zákona doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.“

Upozorňujeme, že uvedená požiadavka obstarávateľa (po novelách zákona v  r. 2013)      je v rozpore so zákonom, nakoľko podľa § 34 ods. 10 zák. obstarávateľ môže v prípade subdodávateľa požadovať len čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa  alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať osobné podmienky účasti podľa § 26 zákona.

Preto žiadame uvedené ustanovenie opraviť a uviesť v súlade so zákonom.

Odpoveď:

Viď doplnenie SP

Otázka č. 45:

Podľa SP, Zv. IV. Vzor Zmluvy o dielo, časť 2. Zvláštne zmluvné podmienky, bod 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác, obstarávateľ požaduje uviesť, že banka na základe predloženej bankovej záruky uspokojí objednávateľa,  v prípade, ak:

-  (i) zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy;

-  (ii) zhotoviteľ v akomkoľvek ohľade porušuje zmluvu.“

Upozorňujeme, že uvedené požiadavky obstarávateľa sú nezrozumiteľné a v rozpore so Všeobecnými

zmluvnými podmienkami  FIDIC, ako aj v rozpore s inštitútom Zábezpeky na vykonanie prác. Náležitosti

bankovej záruky sú už uvedené na tlačive bankovej záruky na vykonanie prác (viď Príloha C. FIDIC),

a nie je potrebné uvádzať aký záväzok zábezpeka zabezpečuje.

Účelom  bodu 4.2  Zvláštnych zmluvných podmienok je  popísať náležitosti, ktoré musí obsahovať

právny úkon objednávateľa, ktorým si uplatní svoje nároky v banke             (viď Príloha C. Vzorové

tlačivo Zábezpeka na vykonanie prác - FIDIC ), t.j. tieto skutočnosti:

- (a) zhotoviteľ porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a

- (b) v akom ohľade ich zhotoviteľ porušuje.

Inak nie je možné zo strany banky uspokojiť nároky objednávateľa.

Preto žiadame bod 4.2 opraviť a uviesť text v súlade s Prílohou C. Všeobecných zmluvných

podmienok FIDIC ako je uvedené vyššie.

Odpoveď:

Príloha C FIDICU  je len vzorové tlačivo zábezpeky na vykonanie prác. Náš formulár zábezpeky na vykonanie prác je v súlade s podčlánkom 4.2. Zvláštnych podmienok Zmluvy o dielo a zákonom o verejnom obstarávaní. Akékoľvek porušenie zmluvy sa rozumie všetky porušenia zmluvy.

Otázka č. 46:

V SP príloha č.9 „Osoby zodpovedné za realizáciu diela“ je uvedené „tabuľku nevypĺňať, bude sa

vyžadovať len od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy! Formulár s vyplnenou ...“

Pochopili sme správne, že ak budeme preukazovať splnenie podmienky účasti niektorej z uvedených

zodpovedných osôb prostredníctvom inej osoby, preukazujeme:  písomnú zmluvu s touto osobou,

doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods.1 a ostatné súvisiace dokumenty

s touto osobou až pred podpisom zmluvy?

Odpoveď:

V prílohe č. 9 – vyplnenej úspešným uchádzačom pred podpisom zmluvy – sa vyžadujú údaje a doklady za osoby zodpovedné za realizáciu diela,  - podľa § 28 ods. 1 písm. g) sú to údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác; zákon nestanovuje, ani nenariaďuje skúmať pracovný vzťah medzi vyššie uvedenými odborníkmi a zhotoviteľom.

Otázka č. 47:

V SP časť V. predkladanie ponúk je uvedené: „uchádzač predkladá ponuku v jednom originály

a jednej neoverenej kópii. ...“

Zo strany verejného obstarávateľa je myslené predloženie neoverenej kópii na CD – nosiči? Alebo

obstarávateľ požaduje predložiť kópiu v listinnej podobe čo je nad rámec zákona o VO?

Odpoveď:

Žiadame predložiť kópiu v listinnej podobe; v časti V. Predkladanie ponúk je jednoznačne uvedené:               „Uvedené  ustanovenie  nebude dôvodom na vylúčenie ponuky v prípade, že  nebude dodržané.“

Predloženie ponuky aj v listinnej kópii žiadame z dôvodu, že kópiu predkladáme na RO SR, jej nepredloženie nebude dôvodom na vylúčenie z VS.

Otázka č. 48:

V SP, príloha č. 4/S „Postupnosť nákladov podľa jednotlivých rokov za pozáručný servis“  je

uvedené v poslednom riadku „Celkom (prenos do prílohy č. 4 bod 2.). Máme za to, že sa jedná

o preklep zo strany verejného obstarávateľa a správne má byt uvedené  Celkom (prenos do prílohy č.

4 bod 4.?

Odpoveď:

Áno, jedná sa o preklep, za čo sa ospravedlňujeme.

Otázka č. 49:

V SP, zväzok IV – návrh zmluvy o dielo je uvedené že “formulár sa nepredkladá, zmluvu o dielo

vypracuje verejný obstarávateľ“. V časti IV. Príprava ponuky bod 22 „Obsah ponuky“ nie je uvedený

bod v ktorom by obstarávateľ žiadal od uchádzačov v ponuke predložiť podpísaný a vyplnený návrh

zmluvy o dielo.

Pochopili sme správne, že na základe hore uvedeného sa formulár zmluvy o dielo  v ponuke

nepredkladá vyplnený a podpísaný zo strany uchádzača?

Odpoveď:

Áno, pochopili ste správne, formulár Zmluvy o dielo sa v ponuke nepredkladá.

Otázka č. 50:

V SP časť 3 „Formulár zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) – prísľub banky

je uvedené, že obstarávateľ uvedený formulár žiada od uchádzačov predložiť v ponuke časť Kritéria.

Máme za to že táto požiadavka je neobvyklá a toto tlačivo nie je ani uvedené v zmluvných

podmienkach FIDIC.  Ak aj naďalej obstarávateľ trvá na predložený vyplneného formuláru v ponuke,

žiadame aby obstarávateľ určil hodnotu „ktorých celková výška neprekročí ...“  a ktorú má banka pre

uchádzača v danom formulári  potvrdiť.

Odpoveď:

Viď odpoveď na otázku č. 2

Otázka č. 51:

V SP časť 4 „Formulár zábezpeky na zádržné platby – prísľub banky je uvedené, že obstarávateľ uvedený formulár žiada od uchádzačov predložiť v ponuke časť Kritéria.

Máme za to že táto požiadavka je neobvyklá a toto tlačivo nie je ani uvedené v zmluvných podmienkach FIDIC.  Ak aj naďalej obstarávateľ trvá na predložený vyplneného formuláru v ponuke, žiadame aby obstarávateľ určil hodnotu  „ktorých celková výška neprekročí ...“ a ktorú má banka pre uchádzača v danom formulári  potvrdiť

Odpoveď:

Viď odpoveď na otázku č. 2

Otázka č. 52:

V SP zväzok IV, časť 3 „Formulár zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) – prísľub banky a časť 4 „Formulár zábezpeky na zádržné platby – prísľub banky,  je uvedené, že obstarávateľ uvedený vyplnený formulár žiada od uchádzačov predložiť v ponuke časť Kritéria.

Ďalej je v SP v časti VIII. Prijatie zmluvy v bode 37.4  uvedené „Víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy je povinný predložiť“: v bode 37.4.3 „ Zábezpeku na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 10% z akceptovanej zmluvnej ceny ...“

Ďalej je v SP v „Ponukovom liste pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby“, ktorý má byť vyplnený a predložený v ponuke – časť Kritéria, uvedené v bode 6. „Ak bude naša ponuka prijatá, zaväzujeme sa poskytnúť Zábezpeku na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 10% z akceptovanej zmluvnej ceny – najneskôr 14 dní pred začatím stavebných prác“

Na základe hore uvedeného žiadame obstarávateľa aby jednoznačne určil, či hore uvedené vyplnené formuláre máme, alebo nemáme ako uchádzači predložiť v ponuke?

Odpoveď:

Viď odpoveď na otázku č. 2.

Požiadavka č. 1:

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o  schválenie nasledovnej textácie prísľubu:

# „Prísľub vystavenia záruky

Referenčné číslo zverejnenia v úradnom Vestníku EÚ:

Referenčné číslo zverejnenia vo vestníku verejného obstarávania:

Stručný popis zákazky:

Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora - kanalizácia a ČOV (výstavba kanalizačnej siete v obciach Drienov, šarišské Bohdanovce, Nová Polhora a výstavba ČOV v obci Nová Polhora)

Meno a adresa obstarávateľa:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36570460

(ďalej len „zákazka“ a/alebo „verejná súťaž“)

My, ......................... /Názov, adresa sídla banky/ , IČO  ............ /IČO banky/

(ďalej len „banka“)

v zastúpení: .................................

sme boli informovaní, že  ......................................../názov, adresa a IČO uchádzača/

(ďalej pre každého jednotlivo a spoločne len „klient“)

je uchádzačom v rámci vyššie uvedenej zákazky, ktorá si vyžaduje, aby v prípade jeho úspešnosti vo vyššie uvedenej verejnej súťaži získal zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov.

a týmto banka vyhlasuje, že je pripravená za klienta

vystaviť bankovú záruku – zábezpeku na vykonanie prác – na splnenie zmluvných záväzkov vo výške max. EUR ............... s predpokladanou platnosťou  maximálne do ...................... v prospech spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 (ďalej len “Oprávnená osoba”) v prípade úspešnosti klienta vo verejnej súťaži a v prípade  uzatvorenia zmluvy o dielo medzi klientom a Oprávnenou osobou na “......................”.

Platnosť tohto prísľubu je do ................ (lehota viazanosti ponuky), pričom pred týmto termínom zaniká

- dňom vrátenia originálu tohto prísľubu banke, alebo

- dňom vystavenia vyššie uvedenej záruky.

Banková záruka bude bankou poskytnutá len za predpokladu, že zo strany klienta budú splnené všetky podmienky, ktoré budú stanovené a schválené príslušnými útvarmi banky potrebné na poskytnutie záruky.

Tento prísľub vystavenia záruky banka vystavuje na základe písomnej žiadosti klienta pre účely účasti

klienta vo verejnej súťazi.

/banka/“

V prípade kladného stanoviska, žiadame obstarávateľa o presné uvedenie ešte chýbajúcich údajov a to: max. výška bankovej záruky uvedená na prísľube a dátum platnosti tohto prísľubu ako aj maximálna predpokladaná platnosť bankou prisľubovanej záruky (viď žlto označené)?

Odpoveď:

Prísľub banky o skutočnosti,  že v prípade úspešnosti uchádzača v predmetnej  verejnej súťaži vystaví pre uchádzača zábezpeku na vykonanie prác - na splnenie zmluvných záväzkov, je upravený štandardný formulár z pravidiel FIDIC, z dôvodu, že po uzatvorení zmluvy – ako výsledok tejto verejnej súťaže – nie je presne určený termín začatia stavebných prác. Nežiadame od úspešného uchádzača predloženie záväzného prísľubu pred podpisom zmluvy, nakoľko ani nám nie je známy termín začatia prác, máme len predpokladaný termín.

Otázka č.53:

V prípade trvania na predložení záväzných prísľubov, umožní obstarávateľ predložiť „zdieľanú bankovú záruku“ jednotlivých členov skupiny z rôznych bankových inštitúcií?

Odpoveď:

Viď odpoveď na otázku č. 2. + banková záruka môže byť predložená každým členom skupiny na rôznu sumu z rôznych bánk, avšak za dodržania celkovej výšky, ktorá musí byť vo výške 10 % z celkovej akceptovanej zmluvnej ceny diela.

Otázka č. 54:

Vo výkaze výmer (výkaz B.2 – Prevádzkové súbory – strojnotechnologická časť) sa pri Automatickej stanici na príjem zvážaných žumpových vôd (pol. 77) uvádza, že má byť stanica vrátane zabudovaného temperovania a vetrania. V tej istej položke sa uvádza, že súčasťou dodávky sú aj strojné nerezové hrablice. Môže obstarávateľ potvrdiť, že aj tieto hrablice majú byť zateplené?

Odpoveď:

Vo výkaze „B.2“ v pol.č.77 – majú byť všetky zariadenia „Automatickej stanice na príjem zvážaných žumpových vôd“ tak ako sa definuje v popise položky „zabezpečené pred prípadným zamrznutím  – temperovaním“ – teda aj strojné hrablice.

Otázka č.  55:

V súťažných podkladoch (zväzok V – Opis predmetu zákazky/Technické riešenie, odsek 1.4.3. Podmienky realizácie, strana 92) obstarávateľ uvádza, že ak niektorý z použitých parametrov identifikuje konkrétny výrobok konkrétneho výrobcu, obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Vo výkaze výmer (výkaz B.2 – Prevádzkové súbory – strojnotechnologická časť) sa pri čerpadlách na ČOV (pol. 7, 75, 128, 129, 262 a 454) uvádza, že majú byť vybavené polootvoreným obežným kolesom so špirálovou drážkou na odvod abrázií. Takýto popis definuje práve jediného možného dodávateľa čerpadiel. Mohol by obstarávateľ definovať požiadavku na obežné koleso formuláciou, že OK má zabezpečiť bezproblémové prečerpanie uvažovaného média, prípadne uviesť aspoň dvoch ďalších výrobcov okrem firmy FLYGT, ktorí spĺňajú svojim obežným kolesom uvedené parametre?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.2“ v ktorom bude definované: „s polootvoreným obežným kolesom,  ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov“.

Otázka č. 56:

Vo výkaze výmer (výkaz B.2 – Prevádzkové súbory – strojnotechnologická časť) je pri čerpadlách a miešadlách požiadavka na dodávku sieťového závesu kábla z PVC. Toto riešenie však opätovne ponúka len jeden dodávateľ čerpadiel a miešadiel. Umožní obstarávateľ ponúknuť aj iné riešenie uchytenia kábla ako uvedeným sieťovým závesom?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.2“ v ktorom bude definované: „sieťový záves kábla z PVC alebo iného nekorodujúceho materiálu“.

Otázka č. 57:

Vo výkaze výmer (výkaz B.2 – Prevádzkové súbory – strojnotechnologická časť) sa pri miešadlách (pol. 78, 95 a 261) uvádza, že materiál miešadla má byť antikorová oceľ. Bude postačovať ak bude vrtuľa z antikorovej ocele, alebo je požiadavka na celo-antikorové vyhotovenie (t.j. v rátane plášťa motora)?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.2“ v ktorom bude definované: „vrtuľa – antikorové oceľ, ostatné časti  miešadlá – antikorová oceľ a alebo tvárna liatina“.

Otázka č 58:

Obyčajne sa nachádzajú v strojnotechnologickej dodávke aj kladkostroje pre prípadný servis dúchadiel, čerpadiel a iných zariadení. Teraz sú tieto položky v stavebnej dodávke. Chceli by sme sa opýtať obstarávateľa, či sa nejedná sa o omyl?

Odpoveď:

Niektoré kladkostroje, ktoré súvisia s dodávkou stavebnej časti – zabudované konzoly - sú definované v stavebnej časti.

Otázka č. 59:

V súťažných podkladoch (zväzok V – Opis predmetu zákazky/Technické riešenie, odsek 1.4.3. Podmienky realizácie) obstarávateľ uvádza, že ak niektorý z použitých parametrov identifikuje konkrétny výrobok konkrétneho výrobcu, obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Vo výkaze výmer (výkaz B.2 – Prevádzkové súbory – strojnotechnologická časť) sa pri dúchadlách (pol. 225) uvádza, že to má byť prevzdušňovacie rotačné dúchadlo hybridné. Takéto dúchadlá dodáva jediný možný dodávateľ. Mohol by obstarávateľ rozšíriť akceptovanú konštrukciu dúchadiel na rootsove resp. skrutkové dúchadlá, prípadne uviesť aspoň dvoch ďalších výrobcov okrem firmy AERZEN, ktorí vyrábajú uvedenú konštrukciu dúchadiel?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.2“ v ktorom bude definované: „hybridné / skrutkové“.

Otázka č. 60:

V súhrnnej sprievodnej správe (v odseku 2.6 Súhrnný prehľad vybavenia stavby, počet pracovníkov a likvidácia odpadov,  strana 6), a rovnako aj v súhrnnej technickej správe (v odseku 3.4 Zneškodňovanie odpadových látok, strana 29) sa uvažuje s aeróbne stabilizovaným a mechanicky odvodneným kalom (so sušinou 20-30 %). V technickej správe k strojnotechnologickej časti ČOV (v odseku 3.6 Zariadenie kalového hospodárstva, strana 14) sa uvažuje s odvodňovacím zariadením – šnekový lis, ktorého parametre sušiny na výstupe sú v rozmedzí 16-25 %. Z toho vyplýva, že uvedené zariadenie nespĺňa požiadavky na výstupnú sušinu. Požaduje teda obstarávateľ dodať zariadenie, ktoré spĺňa parametre sušiny na výstupe uvedené v súhrnnej sprievodnej správe a súhrnnej technickej správe (napr. dekantačná odstredivka) alebo postačujú parametre, ktoré ponúka naprojektované zariadenie?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.2“ v ktorom budú definovaná požiadavka na  zariadenie pre mechanické odvodnenie kalu: „min 20% sušiny“.

Otázka č. 61:

V Zväzku V – Technické špecifikácie – Časť 3 Všeobecné požiadavky – strojná a elektrotechnická časť (odsek 3.2.9. Stroje a zariadenia, strana 16) sa uvádza požiadavka, že u všetkých čerpadiel sa vyžaduje dostupnosť stáleho servisu čerpadiel do vzdialenosti max. 50 km od lokality stavby. Vzhľadom na to, že sa požiadavka vzťahuje len na jeden typ zariadení a hlavne požiadavka na max. vzdialenosť 50 km je z nášho pohľadu neopodstatnená, vysvetľujeme si túto požiadavku ako diskriminačnú. Mohol by obstarávateľ túto požiadavku stiahnuť, prípadne upraviť tak aby bola táto požiadavka primeraná (napr. 200 km)?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.2“ v ktorom bude požiadavka na dostupnosť servisu vynechaná.

Otázka č. 62:

V súťažných podkladoch bod 19.5 . Jazyk dorozumievania – slovenčina .

Oznámenie o verejnom obstarávaní bod IV.3.6 Jazyk v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť : Úradné Jazyky EÚ , SK , CS

V súťažných podkladoch bod 21. Jazyk ponuky

Môže uchádzač svoju ponuku vyhotoviť v českom jazyku ? Tj. Môžu byť vyhotovené formuláre , popisy , postupy a iné dokumenty v českom jazyku ?

Ak je odpoveď na predchádzajúce otázky nie , môže verejný obstarávateľ upresniť na základe akého právneho predpisu vyžaduje iba slovenský jazyk ?

Odpoveď:

Jazyk dorozumievania v prvom rade znamená zasielanie žiadostí o vysvetľovania SP, ale hlavne ich vysvetlenie a všetka ďalšia vzájomná  písomná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. Ponuky je možné predkladať  v slovenčine a češtine. Český jazyk sa týka v prvom rade dokladov a dokumentov, ktoré sú vyhotovené v jazyku českom. Formuláre ste obdržali na CD nosiči - sú v jazyku slovenskom - treba ich predkladať v jazyku slovenskom; formuláre č.: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 môžu byť predložené v jazyku českom - podľa pokynov uvedených vo formulároch.

Otázka č.  63:

V prípade ak je   uchádzač skupina dodávateľov , môžu jednotlivý členovia splnomocniť jedného člena skupiny tak mohol podpísať za každého člena každý formulár tento splnomocnenec ?

Môžu uchádzači splnomocniť aj fyzickú osobu na podpis ponuky ?

Ak je odpoveď na predchádzajúce otázky nie , môže verejný obstarávateľ upresniť na základe akého právneho predpisu to nie je možné ?

Odpoveď:

Áno, a uchádzači môžu splnomocniť akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá bude podpisovať požadované dokumenty v súlade s podmienkami určenými vo Formulári „Splnomocnenie“

Otázka č. 64:

SP bod 22.1. doklady a dokumenty podľa zväzku II.SP .

V prípade ak predloží uchádzač do ponuky čestné vyhlásenie o splnení podmienok v zmysle zákona nemusíme tieto doklady preukazovať ? Môže ich dodať iba v prípade úspechu vo verejnom obstarávaní ?

Odpoveď:

Áno

Otázka č. 65:

Musí uchádzač dokladať prosté kópie Výkazov ziskov a strát a Súvahy za požadované obdobie ak ich máme zverejnené v registre účtovných závierok ? V prípade ak je odpoveď nie musia byť výkazy overené notárom ?

Bude postačovať verejnému obstarávateľovi ak predložíme iba vyplnený formulár ?

Odpoveď:

Pokiaľ uchádzač predloží len vyplnený formulár, žiadame, aby v ňom bol  presný odkaz na register, kde

sú požadované   údaje   zverejnené,  tak,  aby  vyhľadávanie  bolo rýchle  a  efektívne. Pokiaľ uchádzač

predloží kópie  v tlačenej  podobe,  nemusia byť úradne  overené - v prílohe č. 5 - Finančné výkazy je

v bode 3.5.3   uvedené: „Priložte  kópie výkazov   ziskov  a   strát,   alebo    kópie výkazov o príjmoch

a výdavkoch.“ V SP v bode 22.2.  je uvedené: „Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály,   alebo   overené  kópie, ak nie je určené inak.“  - v tomto prípade je to určené inak.

Otázka č. 66:

Musí uchádzač predkladať overené kópie referencií a dokladov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní podľa §28 keď ich už uchádzač raz ako overené kópie predkladal na predchádzajúce súťaže obstarávané verejným obstarávateľom ?

Odpoveď:

Uchádzač musí predkladať overené kópie referencií a dokladov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní podľa §28. Akceptovanie predložených  dokladov v inej súťaži neprichádza do úvahy, každá súťaž má svoje vlastné doklady a dokumenty, ktoré nemôžu byť z predmetnej súťaže vyňaté a kopírované.

Otázka č. 67:

V súťažných podkladoch Zv.IV- návrh zmluvy o dielo je uvedené že formulár sa neprikladá .

V súťažných podkladoch Zv.III – formuláre  body 1,3,6.

Musíme teda prikladať formulár zmluvy o dielo vrátane príloh ? Ak áno v ktorej časti ponuky – Ostatné alebo Kritériá ?

Odpoveď:

Formulár Zmluvy o dielo sa nepredkladá - zmluvu vypracuje verejný obstarávateľ.  Prílohy sa predkladajú tak, ako je uvedené v SP a u jednotlivých formulárov.

Otázka č. 68:

Vo formulári zábezpeky na vykonanie prác(na splnenie zmluvných záväzkov)-prísľub banky je  uvedené ,že vyplnený formulár predkladá uchádzač v ponuke časť kritériá .

Rovnako je tak uvedené vo formulári zábezpeky na zadržané platby .

V prípade ak na banku pošleme pred otvorením ponúk časť kritériá požiadavku na vystavenie 10% zábezpeky časť 3 a časť 4 , odkryjeme túto cenu aj tretej strane z ktorej tento údaj môže uniknúť . V prípade ak uvedieme 10% z maximálnej odhadovanej sumy nemusí to reflektovať skutočnú ponúknutú cenu ktorá môže byť vyššia ako odhadovaná suma .

Môže verejný obstarávateľ doplniť súťažné podklady tým spôsobom, že formuláre Časť 3 a Časť 4 Zmluvy o dielo predkladá úspešný uchádzač pred začatím stavebných prác?

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť aký údaj máme uviesť vo vyššie uvedených formulároch tak aby naša ponuka nebola vylúčená zo súťaže ?

Majú byť formuláre Časť 3 a Časť 4 Zmluvy o dielo súčasťou ponuky ?

Odpoveď:

Viď odpoveď na otázku č. 2.

Otázka č. 69:

Vo formulároch č.7 , 9/A , 9/B , 14 , 15 , 17 .

Je uvedené, že vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy / zahájením stavebných prác .

Môže verejný obstarávateľ presne určiť ktoré formuláre majú byť súčasťou ponuky ?

V prípade ak majú byť súčasťou ponuky aj formuláre č.7, 9/A , 9/B , 14 , 15 , 17 bude postačovať ak uvedieme do formulárov – nevzťahuje sa predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy/zahájením stavebných prác ?

Odpoveď:

Na jednotlivých formulároch je presne uvedené, ktorý sa kedy predkladá + vysvetlenie otázky č. 2.

Otázka č. 70:

Časť C Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Bod 2.4. Pozáručný servis – za 5 rokov – uchádzač toto kritérium preukazuje písomným záväzkom (zmluvou dodávateľa) servisného strediska technológie, kde bude jasne a jednoznačne uvedená cena bez DPH za pozáručný servis za 5 rokov.

Nie je nám jasné, s kým a akou zmluvou by mal mať uchádzač uzavretú, aby preukázal výšku nákladov za  pozáručný servis za 5 rokov.

Toto považujeme vo fáze „ponuky“ za neadekvátne lebo zmluvy na servis môže uzavrieť až úspešný uchádzač s vybranými dodávateľmi technologických zariadení.

Môže verejný obstarávateľ presne vyšpecifikovať ako máme vypočítať pozáručný servis ?

Odpoveď:

Minimálne kto je objednávateľ - v tomto prípade uchádzač, alebo jeho dodávateľ technológie (v tom prípade musí mať uchádzač uzavretú zmluvu s dodávateľom technológie tak, že za záväzky zodpovedá uchádzač voči investorovi - objednávateľovi/obstarávateľovi), kto je dodávateľ (servisné stredisko dodávateľa technológie) a záväzok dodávateľa, že po dobu 5-tich rokov bude zabezpečovať servis. V zmluve musí byť jasne a jednoznačne deklarovaná cena, nakoľko je kritériom na hodnotenie. Zmluvy na servis nie je problém uzatvoriť vo fáze prípravy ponuky, keďže uchádzači pri príprave oceňujú aj technológiu, z toho vyplýva, že sú v kontakte s dodávateľmi technológie.

Otázka č. 71:

Príloha č.8/A

ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH UCHÁDZAČA - doplnenie

Pokiaľ  uchádzač nemá vlastných zamestnancov potrebných pre plnenie predmetu zákazky, je povinný predložiť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve za každého zamestnanca potrebného pre plnenie zákazky, že takýto budúci zamestnanec bude k dispozícii na plnenie zákazky.

(vyplnený formulár sa predkladá v ponuke - časť „OSTATNÉ“)

V prípade ak preukazujeme splnenie podmienky účasti treťou stranou je potrebné týchto zamestnancov uvádzať osobitne vo formulári 8/A ?

Odpoveď:

Áno

Otázka č. 72:

Ako máme postupovať v prípade ak uvažovaní pracovníci aktuálne uskutočňujú iné zákazky a v prípade ,že budeme úspešný vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky budeme musieť zamestnať naviac ľudí ?

Vie verejný obstarávateľ kedy bude presne začiatok stavebných prác ? Tak aby sme si mohli správne vyplniť formulár .

Ak verejný obstarávateľ nepozná presný začiatok stavebných prác žiadame aby obstarávateľ daný formulár vylúčil z ponuky .

Odpoveď:

Predpokladaný začiatok stavebných prác je uvedený v súťažných podkladoch. Presný začiatok stavebných prác sa nedá určiť, nakoľko to závisí od viacerých objektívnych okolností napr.: úspešné ukončenie verejnej súťaže v lehote viazanosti ponúk, schválenie žiadosti o NFP, podpis zmluvy o NFP, kontrola verejného obstarávania RO v SR. Formulár sa z ponuky nebude vylučovať, žiadali sme ho z objektívnych dôvodov, uchádzač vyplní formulár na základe zmlúv o budúcich pracovných zmluvách.

Otázka č. 73:

V súťažných podkladoch je vo formulári č.8 uvedená iná tabuľka ako tabuľka v prílohe formuláre.docx

Ktorý z týchto formulárov treba vyplniť ?

Odpoveď:

Viď prvé vysvetlenie/doplnenie SP zo dňa 25.11.2014 - odpoveď na otázku č. 1.

Otázka č. 74:

Časť C Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Bod 2.2. a 2.3 Prevádzkové náklady ponúknutej technológie – okrem dúchadiel a Prevádzkové náklady ponúknutej technológie dúchadiel za 5 rokov

Má uchádzač započítať do týchto nákladov aj náklady na elektrickú energiu a na spotrebu vody ? Ak áno, žiadame o uvedenie ceny elektrickej energie za 1kW / h za 1m3 vody.

Aký je rozdiel medzi pravidelnými servisnými prehliadkami a záručného servisu v týchto bodoch a bodom 2.4 ? Môže verejný obstarávateľ presne vyšpecifikovať ako máme vypočítať prevádzkové náklady ponúknutej technológie ?

Odpoveď:

Viď doplnenie SP na konci tohto listu.

Otázka č. 75:

Vo formulári Splnomocnenie je uvedené:

„...priložte splnomocnenie, oprávňujúce podpísanie tejto ponuky a ostatnej súvisiacej dokumentácie....

Je potrebné Splnomocnenie úradne overiť?

Odpoveď:

Nie.

Otázka č. 76:

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní je možné preukázanie splnenia podmienok účasti preukázať aj prostredníctvom čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.

Je možné predloženie príloh k formulárom preukázať týmto čestným vyhlásením ?

Odpoveď:

Pokiaľ sa ktorákoľvek príloha k formulárom týka podmienok účasti podľa §§ 27, 28 je možné ich preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 cit. zák.

Otázka č. 77 :

SO 14 NN prípojka k ČS Nová Polhora

Podľa PD má byť predmetom tohto stavebného objektu zhotovenie elektrickej prípojky NN pre jednu čerpaciu stanicu.

Uchádzač má za to, že vo výkaze výmer pre tento stavebný objekt sú množstvá všetkých položiek viacnásobne vyššie ako sú skutočné množstvá dodávok materiálu a zhotovenia prác pre realizáciu jednej NN prípojky v zmysle platnej PD.

Žiadosť o doplnenie SP: Žiadame obstarávateľa, aby odstránil uvedený nesúlad medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou a poslal uchádzačom opravenú časť súťažných podkladov.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná.

Otázka č. 78:

V SP zväzok III, Formuláre, príloha č.8 „údaje o zamestnancoch uchádzača“ v elektronickom formáte  (ktoré nám boli poskytnuté v  .xls), obstarávateľ požaduje v bodoch 3.9.1 aj 3.9.2 počet geodetov.

V tej istej prílohe č.8 v SP,  ktoré sme dostali v tlačenej forme v bodoch 3.9.1 aj 3.9.2 ale obstarávateľ údaj o geodetoch nepožaduje.

Pochopili sme správne, že sa jedná o preklep a správne majú byť formuláre ktoré sme dostali v tlačenej forme, nakoľko funkcia geodeta sa vyžaduje v prílohe č. 9 ako osoba zodpovedná za realizáciu diela?

Odpoveď:

Viď prvé vysvetlenie/doplnenie SP zo dňa 25.11.2014 - odpoveď na otázku č. 1.

Otázka č. 79:

Verejný obstarávateľ v Oznámení, bod VI.3) Doplňujúce informácie, bod A uvádza zoznam formulárov, ktoré má uchádzač predložiť v cenovej ponuke, aby bolo možné ponuky vyhodnotiť podľa § 42 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní.

V zozname predkladaných formulárov sa okrem iného nachádza aj:

„..Formulár zábezpeky na vykonanie prác – prísľub banky

Formulár zábezpeky na zadržané platby – prísľub banky“.

Predloženie uvedených príloh považujeme v štádiu predloženia cenovej ponuky v časti Kritériá za požiadavku nad rámec zákona. Potvrdenie uvedených formulárov sa finančne viaže na vystavenie zábezpeky na zadržané platby a zábezpeky na vykonanie prác, a z týchto údajov je možné odvodiť ponukovú cenu uchádzača, ktorú  by sme boli nútení zverejniť tretej strane pred termínom podania cenovej ponuky. Štandardne je v iných verejných obstarávaniach predloženie formulárov týkajúcich sa výkonovej zábezpeky a formulára na zadržané platby požadované až od úspešného uchádzača.

Upozorňujeme verejného obstarávateľa tiež na fakt, že v Oznámení, v časti III.2.2 požaduje verejný obstarávateľ od uchádzačov podľa § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky o prísľube poskytnúť úver v objeme minimálne 4 000 000 Eur.

Môže verejný obstarávateľ uvedenú podmienku týkajúcu sa predloženia formulárov na výkonovú zábezpeku a zadržané platby vypustiť a požadovať predloženie uvedených formulárov až od úspešného uchádzača?

Odpoveď:

Viď odpoveď na otázku č. 2

Otázka č. 80:

Súťažné podklady Zväzok IV: - návrh zmluvy o dielo.

V tejto časti súťažných podkladov verejný obstarávateľ uvádza „Formulár sa nepredkladá, zmluvu o dielo vypracuje verejný obstarávateľ“.

Predkladajú uchádzači v cenovej ponuke návrh zmluvy o dielo?

Ak áno, ktoré zmluvu o dielo a s ktorými prílohami je uchádzač povinný predložiť v cenovej ponuke a v ktorej časti ponuky?

Odpoveď:

Uchádzači návrh Zmluvy o dielo nepredkladajú, formuláre sa predkladajú tak, ako je uvedené pri jednotlivých formulároch + vysvetlenie otázky č. 2.

Otázka č.81 :

Otázky k nacenenie podľa VV

a)

| 60 | Obetónovanie potrubia z betónu tr. B12,5-B15 v otvor. výkope s debnením, vr. zásypu ryhy lom. kameňom a spätnej úpravy koryta s presunom | 79,01 | ks | 4,000 | 98,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obetónovanie potrubia uvažovať na dl.  XXXm

Zásyp ryhy lomovým kameňom a spätná úprava koryta

- pri úprave koryta rátať len prečistenie a úpravu dna, ?

- kamennú rovnaninu, záhadzku ?

| Montáž chráničiek | 177,3 | m | 40,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rúrky oceľ. Bezošvé |  | m | 40,000 |

Kde sa uvažuje s nasunutím potrubnej sekcie do chráničky?

Pri zriadení chráničky hneď zarátať klzné objímky, tesniace manžety?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka zapracovaná aj

s podrobnejším popisom položky. Montáž chráničiek, rúrky oceľové bezošvé - Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude podrobnejší popis položky „montáže chráničiek“.

b)

| 68 | Prelož vzduš telekomunikač vedenia |  | kus | 43,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odstráni sa 43 ks stĺpov – zriadia sa nové?

Káble vedenia sa provizórne vyvesia a spätne sa osadia?

| Dopravné značenie |  | kpl | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- |

1228106-BSúhrnháTS na strane 4

Dopravné značenie

Investor pred realizáciou stavby zabezpečí projekt dopravného značenia odsúhlasený OR PZ ODI Michalovce. Naceniť danú položku?

Odpoveď:

Preložka vzdušného vedenia  ... 43 ... ks  - Odstráni sa 43 ks stĺpov, a osadí sa takýto počet nových stĺpov, káble sa provizórne vyvesia a spätne osadia.

Dopravné značenie ... kpl. ... 1  - Zhotoviteľ ocení spracovanie a odsúhlasenie aktuálneho dopravného značenia.

Otázka č. 82:

V SP, zväzok VI,  SO 14 NN prípojka k ČS Nová Polhora sú vo výkaze výmer nesprávne uvedené množstvá v pol. 1866 – 1897. Žiadame obstarávateľa o opravu výkazu výmer (posun o 3 desatinné miesta).

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“ v ktorom bude pripomienka k objektu SO 14 zapracovaná

Otázka č. 83:

V SP zväzok III, Formuláre, príloha č.6 „list o úverovej schopnosti“ obstarávateľ požaduje od uchádzačov predložiť v ponuke úverový prísľub v min. hodnote 5 000 000 €.  Banka na vystavenie takéhoto dokumentu potrebuje vedieť v akej periodicite budú k projektu vystavované faktúry (napr. každý mesiac, každé tri mesiace ...), ktorý sme v SP nenašli.

Žiadame obstarávateľa o jednoznačné uvedenie v akej periodicite budú k projektu vystavované faktúry na hore uvedenú akciu?

Odpoveď:

Faktúry budú vystavované mesačne; splatnosť 60 dní. V podmienkach FIDIC je v čl. 14.3. Žiadosť o priebežné platobné potvrdenia  - po skončení každého mesiaca. V zvláštnych podmienkach Zmluvy o dielo sme toto ustanovenie neupravovali, upravili sme len - nie kópie - a  počet originálov.

Doplnenie SP:

V súlade s § 34 ods. 14) cit. zák.  dopĺňame   súťažné podklady o  nasledovné:

1. do Zväzku I. časť C.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk, spôsob ich uplatnenia  a určenie poradia uchádzačov za bod 1.4. doplňte vetu:

Cenu za prevádzkové médiá stanovte bez elektrickej energie a vody!

2. za bod 1. časť C.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk, spôsob ich uplatnenia  a určenie poradia uchádzačov doplňte nasledovný text:

Výklad pojmov pre kritériá 1.2., 1.3., 1.4.

a)	údržba (všeobecne) (STN EN 13306) - Kombinácia všetkých technických, administratívnych činností a riadiacich činností počas životného cyklu objektu s cieľom udržiavať alebo obnoviť taký jeho stav, v ktorom môže vykonávať požadovanú funkciu.

b)	Pojem Údržba zahŕňa tieto typy:

- Operatívna užívateľská údržba - tento typ vykonáva užívateľ (objednávateľ)

Spočíva predovšetkým v činnostiach, ktoré sú definované v užívateľskom manuáli k prístroju (napr. výmena reagencií, čistenie určitých častí sondy alebo analyzátora, vizuálna kontrola funkčnosti, kontrola stavových a varovných hlásení, kalibrácia prístroja a pod.). Na úkony operatívnej užívateľskej údržby poskytne autorizovaný servis užívateľovi školenie, ktoré presne špecifikuje požadované úkony a ich frekvenciu podľa typu prístroja.

- Odborná údržba -  tento typ vykonáva autorizovaný servis (zhotoviteľ) :

- Preventívna údržba (STN EN 13306)

Údržba vykonávaná vo vopred určených časových intervaloch alebo podľa predpísaných kritérií a zameraná na zníženie pravdepodobnosti poruchy alebo degradácie fungovania zariadenia.

- Údržba na základe predpokladaného stavu, Prediktívna údržba; (STN EN 13306)

Údržba na základe stavu objektu vykonávaná s ohľadom na očakávanú degradáciu objektu predpokladanú na základe analýzy a vyhodnotenia dôležitých parametrov degradácie objektu.

- Údržba po poruche - oprava zariadenia  (STN EN 13306)

Údržba vykonávaná po zistení poruchového stavu a zameraná na uvedenie zariadenia do stavu, v ktorom môže plniť požadovanú funkciu.

Odborná údržba  zahŕňa nasledovné:

- 	vykonanie všetkých činností a úkonov Odbornej údržby zo strany autorizovaného servisu podľa pokynov výrobcu zariadení,

- odstránenie závad zariadení, výmena poškodených alebo nefunkčných súčastí zariadení,  pokiaľ sú tieto kryté zárukou výrobcu,

- dodanie a nainštalovanie spotrebných materiálov a náhradných dielov dodaných poskytovateľom servisu za účelom vykonania odbornej údržby,

- vykonanie servisného zásahu na zariadení na základe požiadavky objednávateľa v prípade výskytu poruchy na zariadení, ktorá nie je krytá zárukou, a to na základe ponuky poskytovateľa servisu,

- poradenskú a technickú činnosť, ktorá má vplyv na správne používanie zariadení zo strany objednávateľa.

i	O každej vykonanej zmluvnej činnosti/zásahu sa Poskytovateľ servisu zaväzuje spísať tzv. servisný výkaz a v prípade dodania spotrebných a náhradných dielov aj dodací list. Určený zástupca Objednávateľa potvrdí vykonanie servisných prác podpisom na servisnom výkaze, prípadne prevzatie spotrebného  a  náhradného dielu na dodacom liste.

ii	Servisný výkaz bude obsahovať najmä:

- popis závady a rozsah vykonaných servisných prác,

- materiál, ktorý použil Poskytovateľ služby, prípadne dodané a nainštalované spotrebné a náhradné  diely,

- dátum a miesto vykonania servisného zásahu,

- dátum a podpisy zástupcov oboch zmluvných strán, ktorými potvrdia vykonanie a prevzatie servisných prác.

iii	Dodací list bude obsahovať najmä:

- materiál, ktorý použil Poskytovateľ služby, prípadne dodané a nainštalované spotrebné a náhradné diely s uvedením ich množstva

- dátum a miesto dodania náhradných dielov,

- dátum a podpisy zástupcov oboch zmluvných strán, ktorými potvrdia vykonanie a prevzatie dodaných spotrebných a  náhradných dielov.

3.    V návrhu Zmluvy o dielo doplňte za bod 5.3. nasledovnú vetu: (Dodržanie garantovaných cien

uvedených  prevádzkových médií,  pravidelnej  prevádzkovej údržby  a servisov sa bude

kontrolovať na základe faktúr predložených dodávateľmi/servisnými strediskami vykonávajúcimi

pravidelnú prevádzkovú údržbu, záručný a pozáručný servis.)

4.   Bod 13 ZoD sa mení nasledovne: „Na dôkaz toho zúčastnené zmluvné strany vyhotovili túto Zmluvu. Táto Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom, kedy ho podpíše druhá zmluvná strana. Táto zmluva nadobudne účinnosť po odsúhlasení verejného obstarávania Riadiacim orgánom v SR.

5.    Formulár -  Príloha č. 3 Prehlásenie  o subdodávateľoch doplňte na konci vety: „Za navrhnutého

subdodávateľ  predkladá    uchádzač    doklad    podľa    § 26 ods. 1 písm. f) -   doklad o oprávnení

uskutočňovať stavebné   práce“    nasledovný text:    pred    jeho   nástupom   na  vykonávanie

stavebných prác

6.    Z bodu 2. Návrhu  Zmluvy o dielo sa vypúšťa text uvedený v písmene j).

7.    Z ponukového listu sa vypúšťa bod 8. Uchádzačov žiadame, aby pri vypĺňaní ponukového listu

bod 8 vymazali a následne prečíslovali ostatné body.

8.    do časti C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, spôsob ich uplatnenia  a určenie poradia uchádzačov

do bodu 1. Kritériá za slovo „kritériá“ doplňte nasledovný text:

„pre kritériá 1.2., 1.3., 1.4. (záručný a pozáručný servis) sa jedná sumárne o 5 rokov za obidva

servisy a nie o 5 rokov za záručný servis  + 5 rokov za pozáručný servis;

Rozhodné obdobie  pre začatie plynutia záručného a pozáručného servisu t.j. 5 rokov je vydanie

Protokolu o vyhotovení diela.“

9.   Vo Formulári Príloha č. 19 spresňujeme položky č. 3, 4, 13, 14, 19 a 20 nasledovne:

| Pol. | Zoznam | Výrobca | Typ výrobku | Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ponorné kalové čerpadlo s polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov - odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd s polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik kvapaliny do motora, ovládané cez frekvenčný menič, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 3,2 - 6,4 l/s - dopravná výška H = cca 8,2 m - pätkové koleno DN 80 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 2,0 kW |
| 4 | Ponorné kalové čerpadlo s polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov - odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd (žumpových vôd) s polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, so zabudovanou tepelnou ochranou motora a sondou prieniku kvapaliny do motora, ovládané cez frekvenčný menič, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 3,6 l/s - dopravná výška H = cca 5,0 m - pätkové koleno DN 80 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 1,3 kW |
| 13 | Kalové čerpadlo pre čerpanie vratného aktivovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie vratného aktivovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prieniku kvapaliny, vrátane monitorovacej jednotky, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič, vrátane kotviacich elementov k ukotveniu čerpadla na základový betón a ukotvenia čerpadla do základového betónu - Prietok Q= 3,1 - 9,3 l/s - dopravná výška H = cca 8,3 m - výtlak DN 100 - sanie DN 100 - el. príkon P max. 2,4 kW |
| 14 | Kalové čerpadlo pre čerpanie prebytočného aktivovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie prebytočného aktivovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prieniku kvapaliny, vrátane monitorovacej jednotky, vrátane kotviacich elementov k ukotveniu čerpadla na základový betón a ukotvenia čerpadla do základového betónu - Prietok Q= 3,1 - 9,3 l/s - dopravná výška H = cca 8,3 m - výtlak DN 100 - sanie DN 100 - el. príkon P max. 2,4 kW |
| 19 | Ponorné kalové čerpadlo s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie komunálnych kalov, v prevedené do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie zahusteného stabilizovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie komunálnych kalov so sušinou do 4%, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou, sondou prieniku kvapaliny a monitorovacou jednotkou - Prietok Q= 6,5 l/s - dopravná výška H = cca 4,5 m - výtlak DN 80 - sanie DN 100 - el. príkon P max. 1,4 kW |
| 20 | Kompletná zostava zariadenia k mechanickému odvodneniu kalu - pomalobežné zariadenie - šnekový lis |  |  | Zariadenie k mechanickému odvodneniu kalu - pomalobežné - šnekový lis s kapacitou do 2,5 m3/h, slúžiaci ku kontinuálnemu mechanickému odvodneniu kau, zahrňujúci 1 ks šnekového lisu v prevedení z nerezovej ocele, s priamym pohonom motora s prevodovkou o výkone 0,37 kW, so zmenou otáčok cez frekvenčný menič 0,37 kW, vrátane kalového excentrického vretenového čerpadla s kapacitou cca 3 - 5 m3/hod s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča s výkonom motora kalového čerpadla 1,5 kW, vrátane tepelnej ochrany chodu nasucho, vrátane pretlakovej ochrany výtlaku čerpadla, vrátane spätnej klapky DN 50, vrátane vstrekovania flokulantu do potrubia kalu, vrátane prietokomeru pre meranie kalu DN 40, vrátane reaktora, vrátane automatickej flokulačnčj stanice s 3-komorovou nádržou z PP o objeme 400 l, pre použitie práškového aj tekutého polyméru, s vodivostnou hladinovou elektródou, vrátane 2 ks miešadiel o výkone 0,55 kW, vrátane relé alarmu s beznapäťovým prepínacím kontaktom o výkone automatickej flokulačnej stanice 2,6 kW, vrátane dávkovacieho čerpadla flokulantu s kapacitou cca 110 - 2200 l/hod, s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča 0,37 kW, s výkonom motora polymérového čerpadla 0,75 kW, vrátane pretlakovej ochrany čerpadla, vrátane indukčného prietokomeru flokulantu DN 15, vrátane rozvádzača linky odvodnenia, vrátane manometra, vrátane odberu vzoriek s ventilom, vrátane prepojovacieho potrubia z nerezu DN 15 - DN 80 – v prípade potreby vrátane macerátora kalu pre rozdrtenie pevných častíc a zhlukov obsiahnutých v kale - výkon odvodňovacieho zariadenia Q= do 2,5 m3/hod - obsah sušiny v kale k odvodneniu 0,4 - 5% - obsah sušiny na výstupe cca 16 - 30% - el. príkon P cca 5,59 kW |

10.    v SP bod 27.2.   Lehota na predkladanie ponúk sa mení nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  30.12.2014 o 9:00 hodine.

11.    v SP bod 20.4.   Za   včas   doručenú   požiadavku   o vysvetlenie     SP sa mení nasledovne:

Za  včas  doručenú  požiadavku  o vysvetlenie  SP  bude  považovaná požiadavka

doručená najneskôr do 16.12.2014    do 13:00 hod.