Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov č. 3

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže

26902-MSP – „Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora - kanalizácia a ČOV“.

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

SO 33 Výtlačné potrubie Drienov

Podľa poskytnutej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby sa ma výtlačné kanalizačné potrubie realizovať výkopovou technológiou t.j. ukladaním potrubia v otvorenej ryhe a len úseky križovania so štátnou cestou III. triedy sú navrhnuté pretláčaním oceľovej chráničky v celkovej dĺžke 21 m.

Vo výkaze výmer pre tento stavebný objekt sa nachádza položka:

| 2593 | Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm | m | 4 796,660 |
| --- | --- | --- | --- |

Predstavuje to rozpor v súťažných podkladoch medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

Žiadame obstarávateľa, aby odstránil uvedený nesúlad medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou a poslal uchádzačom opravenú časť súťažných podkladov.

Odpoveď:

V rámci "SO 33 - Výtlačné potrubie Drienov" v súlade s technickou špecifikáciou "Zväzku V , časť 4"  a predmetnou technickou správou v rámci PD "Zväzku VII - Výkresy (č. prílohy: 30-E.4-1)" -  od km 0,663.34 po km 5,460.60 sa uloženie potrubia bude realizovať bezvýkopovou metódou, a to spôsobom zaorávania výtlačného potrubia. Do predmetnej položky č. "2593" z výkazu "B.1" je potrebné uviesť cenu za navrhovaný spôsob ukladania potrubia "zaoranie (pluhovanie)" vrátane všetkých s tým súvisiacich nákladov.

Text položky sa zmení z "pretláčania" na "zoranie" (pluhovanie) v hornine 3-4, priemer potrubia od D 125 do D 160.

Otázka č.2:

Vo vysvetlení/doplnení súťažných podkladov  č. 2 zo dňa 9.12.2014 nie je správne zodpovedaná Otázka 42 a (čiastočné aj 43), ako aj Doplnenie SP, bod 8

V zmysle Všeobecných zmluvných podmienok na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (FIDIC – červená kniha) po úspešnom vykonaní skúšok Stavebný dozor vydá Preberací protokol pre Dielo v súlade s článkom 10.1. Od dátumu uvedenom na Preberacom protokole začína plynúť Lehota na oznámenie vád. (nezávisle od toho v zmysle legislatívy platnej v SR môže začať a prebiehať 12 mesačná skúšobná prevádzka). Po uplynutí 12 mesačnej lehoty na oznámenie závad a po splnení všetkých relevantných podmienok vydá Stavebný dozor PROTOKOL O VYHOTOVENÍ DIELA v zmysle čl. 11.9.

Ak by „Rozhodné obdobie“ v odpovedi na Otázku č. 22 bolo „Vydanie Protokolu o vyhodnotení diela“ (to isté je uvedené v Doplnení SP, bod 8: „Rozhodné obdobie pre začatie plynutia záručného a pozáručného servisu, t.j. 5 rokov je vydanie Protokolu o vyhodnotení diela“) znamenalo by to, že v skutočnosti by záručný a pozáručný servis trval 6 rokov, nakoľko pred vydaním Protokolu o vyhotovení diela predchádza 12 mesačná Lehota na oznámenie závad, ktorá sa čiastočne prekrýva so skúšobnou prevádzkou. Takže už po vydaní Preberacieho protokolu je dielo prebrané Objednávateľom a po vydaní Rozhodnutia na dočasné povolenie užívania vodnej stavby (skúšobnú prevádzku) môže byť začaté reálne užívanie diela.

Tak aj  definovaný bod 10.5 Zvláštnych podmienok zmluvy o dielo, ktorým je definovaná „Zákonná záruka po vystavení Preberacieho protokolu“, kde je definované, že záruka začína plynúť vystavením Preberacieho protokolu.

Preto správne má byť najmä v bode 8 Doplnenia SP opravené: „Rozhodné obdobie pre začatie plynutia záručného a pozáručného servisu, t.j. 5 rokov je vydanie Preberacieho protokolu“

Odpoveď:

Trváme na vysvetlení/doplnení súťažných podkladov č. 2 cit. „pre kritériá 1.2., 1.3., 1.4. (záručný a pozáručný servis) sa jedná sumárne o 5 rokov za obidva servisy a nie o 5 rokov za záručný servis  + 5 rokov za pozáručný servis; Rozhodné obdobie  pre začatie plynutia záručného a pozáručného servisu t.j. 5 rokov je vydanie Protokolu o vyhotovení diela.“

Je síce pravda, že záručná lehota niektorej technológie môže začať plynúť  jej zabudovaním, pokiaľ je na časť diela/sekciu/SO/ucelenú časť  vydaný preberací protokol, ale vzhľadom na skutočnosť , že sme povinný zabezpečiť udržateľnosť celého diela min. 5 rokov po vydaní  Protokolu o vyhotovení diela trváme na vyššie uvedenom.

Tento postup je transparentný a nediskriminačný za dodržania podmienok  rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a preto je rozhodným obdobím pre začatie plynutia záručného a pozáručného servisu vydanie Protokolu o vyhotovení diela, nakoľko sme povinný zabezpečiť udržateľnosť Projektu/celého diela min. 5 rokov po vydaní  Protokolu o vyhotovení diela.

Otázka č.3:

Vo vysvetlení /doplnení súťažných podkladov č. 2 zo dňa 9.12.20145 v časti „Doplnenie SP“ bod 9 sú zmenené (spresnené) položky 3, 4, 13, 14, 19, 20 v Prílohe č. 19. Bolo by možné, aby obstarávateľ poskytol elektronickú verziu (formát doc) týchto zmenených položiek do Prílohy č. 19, prípadne všetky opravené prílohy (aj príloha 4/S – viď. Otázka 28).

Odpoveď:

Nová Príloha č. 19  a Príloha č. 4/S :

Príloha č. 19

Zoznam Technologických zariadení a materiálov

(ktoré budú trvalo zabudované do diela)

V nasledujúcej tabuľke uchádzač uvedie návrhy a podrobné údaje o hlavných materiáloch, strojoch, zariadeniach a výrobkoch, ktoré budú počas realizácie zabudované do diela.

Nakoľko dielo obsahuje rúrové vedenia, ako aj technologické zariadenia, je potrebné uviesť hlavné položky pre všetky tieto časti diela samostatne.  Je možné uviesť aj viac výrobcov pre danú položku ak ich výrobky rovnako spĺňajú technické špecifikácie uvedené vo Zväzku 5. Zoznam technologických zariadení a materiálov bude záväzný a nemeniteľný počas trvania zmluvy. (Formulácia ako napr.  „Zariadenie typu XY alebo ekvivalentné“  nie je prípustná.)

| Pol. | Zoznam | Výrobca | Typ výrobku | Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jemné vertikálne hrablice s integrovaným lisom na zhrabky |  |  | Jemné vertikálne hrablice pre mechanické čistenie odpadových vôd s integrovaným lisom na zhrabky a zvislým dopravníkom zhrabkov, vrátane el. rozvádzača s automatickým ovládaním chodu zariadenia na princípe výšky hladiny v ČS, v prevedení z nerezovej ocele, vrátane zakrytovania otvoru v ČS - kapacita Q= 19,0 l/s - dĺžka L = 6400 mm - priemer koša 300 mm - jemnosť sita (veľkosť otvorov) e = 6mm - el. príkon P max. do 1,5 kW |
| 2. | Separátor piesku s riadeným prúdením a závitovkovým dopravníkom vyťaženého piesku |  |  | Separátor piesku s riadeným prúdením na odlučovanie piesku zo zmesi vody s pieskom, vrátane premývania piesku, so závitovkovým dopravníkom odlúčeného piesku do kontajnera na piesok, v materiálovom prevedení nerezová oceľ, vrátane elektrického rozvádzača pre kompletné automatické ovládanie chodu separátora piesku - max. množstvo zmesi vody s pieskom Q= 8,0 l/s - max. množstvo vyťaženého piesku 0,6 m3/hod - priemer závitovky d = 250 mm - el. príkon P max. 1,1 kW |
| 3. | Ponorné kalové čerpadlo s polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov - odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd s polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik kvapaliny do motora, ovládané cez frekvenčný menič, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 3,2 - 6,4 l/s - dopravná výška H = cca 8,2 m - pätkové koleno DN 80 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 2,0 kW |
| 4. | Ponorné kalové čerpadlo s polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov - odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd (žumpových vôd) s polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, so zabudovanou tepelnou ochranou motora a sondou prieniku kvapaliny do motora, ovládané cez frekvenčný menič, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 3,6 l/s - dopravná výška H = cca 5,0 m - pätkové koleno DN 80 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 1,3 kW |
| 5. | Automatická stanica na príjem zvážaných žumpových vôd |  |  | Automatická stanica na príjem zvážaných žumpových vôd obsahujúca - panel riadenia, modul identifikácie dovozov, tlačiareň, prietokomer, odbernú potrubnú zostavu pre príjem dovážaných odpadových vôd, zariadenie automatického preplachu, sondy pre odsledovanie kvality odpadovej vody, nožový uzáver s el. pohonom pre odber vzorky a príjem, s elektronickým riadením, identifikátory a súpravu pre prenos údajov do riadiaceho strediska - velínu ČOV, vrátane zabudovaného temperovania a vetrania, vrátane strojných nerezových hrablíc. Automatická stanica bude blokovaná od snímača výšky hladiny v nádrži žumpových vôd, t.j. uzáver s el. pohonom sa uzavrie pri max. hladine v nádrži žumpových vôd - el príkon prijímacej stanice do 1,0 kW - el. príkon strojných hrablíc do 2,6 kW |
| 6. | Ponorné kalové miešadlo v nádrži žumpových vôd, vrátane otočného vodiaceho zariadenia a žeriavu na vyťahovanie miešadla |  |  | Ponorné kalové miešadlo k zabezpečeniu miešania a prevzdušňovania obsahu nádrže žumpových vôd so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prieniku do motora, vrátane monitorovacej jednotky, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotyčového, otočného, kotvené na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče v prípade nutnosti demontáže spojov, aj s kladkou (vrátane otočného žeriavu aj s pätkou - v materiálovom prevedení - nerez) na uľahčenie demontáže miešadla a vrátane elektropanelu k ovládaniu chodu miešadla, vrátane sieťového závesu kábla z PVC, vrátane držiaku kábla - hĺbka vody v nádrži H = 3,0 m - objem nádrže V = 100 m3 - el. príkon P max. 1,5 kW - materiál antikorová oceľ |
| 7. | Ponorné kalové miešadlo v nádrži aktivačných nádržiach - v anoxických zónach, vrátane otočného vodiaceho zariadenia a žeriavu na vyťahovanie miešadla |  |  | Ponorné kalové miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu anoxickej zóny aktivačnej nádrže, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prieniku kvapaliny do motora, vrátane monitorovacej jednotky, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotyčového, otočného, kotvené na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče v prípade nutnosti demontáže spojov, aj s kladkou (vrátane otočného žeriavu aj s pätkou - v materiálovom prevedení - nerez) na uľahčenie demontáže miešadla a vrátane elektropanelu k ovládaniu chodu miešadla, vrátane sieťového závesu kábla z PVC, vrátane držiaku kábla - hĺbka vody v nádrži H = 4,0 m - objem nádrže V = 90 m3 - rozmery nádrže (4,8 x 4,8)m - priemer vrtule min 300 mm - el. príkon P max. 1,5 kW - materiál antikorová oceľ |
| 8. | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej aerácie oxickej zóny aktivačnej nádrže |  |  | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie oxickej zóny aktivačnej nádrže zahrňujúci prevzdušňovacie elementy (difúzory) v oxickej zóne aktivačnej nádrže s otvormi so samouzatváracou schopnosťou pri prerušení dodávky vzduchu, zahrňujúci prepojovacie zostavy k napojeniu prevzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu k prevzdušňovacím elementom z prívodného potrubia vzduchu pozdĺž aktivačnej nádrže, vrátane kotviacich prvkov do železobetónových stien aktivačnej nádrže, vrátane rozvodov v nádrži, vrátane roštov, kolien, spojok, vrátane automatického odvodnenia roštov, s rozoberateľnými a vymeniteľnými elementami, s vymeniteľnými membránami so životnosťou membrán so zárukou minimálne 5 rokov, so zaručenou možnosťou výmeny membrán po piatich rokoch - hĺbka vody v nádrži H = 4,0 m - objem nádrže Vox = 402,2 m3 - rozmery nádrže (21,0 x 4,8)m - dodávka vzduchu do nádrže 444 m3/hod - distribučné potrubie d 110 ukončené prírubou - materiál plast + nerez |
| 9. | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej aerácie anoxickej zóny aktivačnej nádrže |  |  | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie oxickej zóny aktivačnej nádrže zahrňujúci prevzdušňovacie elementy (difúzory) v oxickej zóne aktivačnej nádrže s otvormi so samouzatváracou schopnosťou pri prerušení dodávky vzduchu, zahrňujúci prepojovacie zostavy k napojeniu prevzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu k prevzdušňovacím elementom z prívodného potrubia vzduchu pozdĺž aktivačnej nádrže, vrátane kotviacich prvkov do železobetónových stien aktivačnej nádrže, vrátane rozvodov v nádrži, vrátane roštov, kolien, spojok, vrátane automatického odvodnenia roštov, s rozoberateľnými a vymeniteľnými elementami, s vymeniteľnými membránami so životnosťou membrán so zárukou minimálne 5 rokov, so zaručenou možnosťou výmeny membrán po piatich rokoch - hĺbka vody v nádrži H = 4,0 m - objem nádrže VANox = 90 m3 - rozmery nádrže (4,8 x 4,8)m - distribučné potrubie d 110 ukončené prírubou - materiál plast + nerez |
| 10. | Kalové vrtuľové vertikálne ponorné čerpadlo k vnútornej recirkulácii aktivačnej zmesi vo vyberateľnom prevedení k montáži do nerezového potrubia DN 500 |  |  | Kalové vrtuľové vertikálne ponorné čerpadlo k vnútornej recirkulácii aktivačnej zmesi vo vyberateľnom prevedení k montáži do nerezového potrubia DN 500, osadené pod hladinou v aktivačnej nádrži, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič, vrátane zariadenia na vyťahovanie čerpadla (žeriavu) z potrubia DN 500, aj s kotvením zariadenia - prietok Q=41,2 l.s-1 - dopravná výška H = cca 1,5 m - El. príkon max. 3,1 kW |
| 11. | Ponorné čerpadlo na čerpanie mierne znečistenej vody s vlastným plavákovým spínačom |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie odpadových vôd (priesakových vôd) so zabudovaným plavákovým spínačom, s vlastným plavákom, vrátane 10 m el. kábla, pripravené pre napájanie cez zásuvku - Prietok Q= 0,5 l/s - dopravná výška H = cca 5,0- 6,0 m - el. napätie 230 V - el. príkon P cca 0,7 kW |
| 12. | Strojné vybavenie kruhovej dosadzovacej nádrže veľkosti D=6 m/ H=3,0 m |  |  | Strojné vybavenie kruhovej dosadzovacej nádrže, zahrňujúce pojazdový most so zábradlím, ktoré bude vybavené vlastnými vyklápacími schodíkmi pojazdového mostu, ktoré siahajú až na terén, so stop tlačítkom nielen na moste, ale aj pri vyklápacích schodíkoch, a taktiež s automatickým zastavením chodu pojazdu mostu pri spustení schodíkov, s pohonom mostu na pojazde po obvode nádrže, s pojazdom mostu po pryžových kolesách, s kruhovým zberným žľabom, s prepadovými hranami vnútornými aj vonkajšími, s čistiacou kefou prepadovej hrany zberného žľabu, so stieraním hladiny a dna nádrže, s ventilátorom pre ofuk hladiny, so stredovým flokulačným valcom, s výtokovým a usmerňovacím deflektorom, so stredovým stĺpom vrátane príruby, s nornou stenou pred odtokovým žľabom, zahrňujúcou zberný žľab vyčistenej vody so staviteľnou prepadovou hranou a s potrubným odtokom zo žľabu a odtok plávajúcich nečistôt potrubím DN 150, materiálové prevedenie pojazdového mostu - žiarovo zinkovaná oceľ + náter, materiálové prevedenie žľabu, nornej steny prepadovej hrany a stieracej lišty s konštrukciou - oceľ tr. 17 (nerez), vrátane kompletnej elektroinštalácie a s ovládaním z pojazdového mostu, s konštrukciou ukotvenou kotviacimi šrúbami, vrátane el. rozvádzača - priemer nádrže D = 6000 mm - hĺbka vody po obvode h = 3000 mm - el. príkon P cca 0,99 kW |
| 13. | Kalové čerpadlo pre čerpanie vratného aktivovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie vratného aktivovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prieniku kvapaliny, vrátane monitorovacej jednotky, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič, vrátane kotviacich elementov k ukotveniu čerpadla na základový betón a ukotvenia čerpadla do základového betónu - Prietok Q= 3,1 - 9,3 l/s - dopravná výška H = cca 8,3 m - výtlak DN 100 - sanie DN 100 - el. príkon P max. 2,4 kW |
| 14. | Kalové čerpadlo pre čerpanie prebytočného aktivovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie prebytočného aktivovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prieniku kvapaliny, vrátane monitorovacej jednotky, vrátane kotviacich elementov k ukotveniu čerpadla na základový betón a ukotvenia čerpadla do základového betónu - Prietok Q= 3,1 - 9,3 l/s - dopravná výška H = cca 8,3 m - výtlak DN 100 - sanie DN 100 - el. príkon P max. 2,4 kW |
| 15. | Vertikálne článkové odstredivé čerpadlo pre čerpanie vyčistenej odpadovej vody, v prevedení do potrubia, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič |  |  | Vertikálne článkové odstredivé čerpadlo pre čerpanie vyčistenej odpadovej vody zo zbernej šachty vyčistenej vody do prevádzkovej budovy, vybavené frekvenčným meničom a riadiacou jednotkou k osadeniu do potrubia, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, v materiálovom prevedení obežného kolesa - korozivzdorná oceľ - nerez - Prietok Q= 1,84 l/s - dopravná výška H = cca 55 m - výtlak DN 40 - el. príkon P max. 2,2 kW |
| 16. | Prevzdušňovacie rotačné dúchadlo k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublinných elementov aktivačnej nádrže s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča |  |  | Prevzdušňovacie rotačné dúchadlo, vybavené protihlukovým krytom, k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublinných elementov aktivačnej nádrže, s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča, s el. motorom, vrátane tlakového odľahčovacieho ventilu, vrátane zabudovanej spätnej klapky a vrátane poistného ventilu, vrátane pružného gumového kompenzátora na výtlaku, vrátane základového rámu s pryžovými pätkami, vrátane manometra a indikátora zanesenia filtra. - Prietok Q= 444 m3/hod l/s - Prevádzkový tlak p = 600 mbar (60kPa) - Výtlak DN 100 - Hlučnosť s protihlukovým krytom max. 72 dB - el. príkon P max. 11 kW |
| 17. | Stacionárny vzduchom chladený skrutkový kompresor |  |  | Stacionárny vzduchom chladený skrutkový kompresor so vstrekom oleja, el. motorom a štartérom, umiestneným v odhlučnenej skrini na vzdušníku. Kompresor je vybavený elektro - pneumatickým regulačným systémom, regulácia systémom zaťažené/odľahčené. Spoľahlivý chod kompresora, nízke náklady na servis a údržbu, kompaktné prevedenie. Množstvo vzduchu pri: 6.0 bar - 19,7 l/s - pracovný tlak p = 6 bar - hlučnosť max. 71 dB - El. príkon P cca. 8,7 kW |
| 18. | Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu kalojemu so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou priesaku do motorového priestoru, vrátane otočného vodiaceho zariadenia a žeriavu na vyťahovanie miešadla |  |  | Ponorné kalové miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu kalojemu v materiálovom prevedení z antikorovej ocele, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prieniku kvapaliny do motorového priestoru, vrátane monitorovacej jednotky, vrátane spúšťacieho a vodiaceho jednotyčového otočného zariadenia, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče v prípade nutnosti demontáže spojov, aj s kladkou na uľahčenie demontáže miešadla na plochu pri kalojemoch, a vrátane elektropanelu k ovládaniu chodu miešadla - Výška hladiny v kalojeme H = 6,0 m - Pôdorys kalojemu D = 6,4 m - priemer vrtule min 300 mm - max. otáčky vrtule 894 ot/min - el. príkon P max. 2,5 kW - materiál antikorová oceľ |
| 19. | Ponorné kalové čerpadlo s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie komunálnych kalov, v prevedené do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie zahusteného stabilizovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie komunálnych kalov so sušinou do 4%, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou, sondou prieniku kvapaliny a monitorovacou jednotkou - Prietok Q= 6,5 l/s - dopravná výška H = cca 4,5 m - výtlak DN 80 - sanie DN 100 - el. príkon P max. 1,4 kW |
| 20. | Kompletná zostava zariadenia k mechanickému odvodneniu kalu - pomalobežné zariadenie - šnekový lis |  |  | Zariadenie k mechanickému odvodneniu kalu - pomalobežné - šnekový lis s kapacitou do 2,5 m3/h, slúžiaci ku kontinuálnemu mechanickému odvodneniu kau, zahrňujúci 1 ks šnekového lisu v prevedení z nerezovej ocele, s priamym pohonom motora s prevodovkou o výkone 0,37 kW, so zmenou otáčok cez frekvenčný menič 0,37 kW, vrátane kalového excentrického vretenového čerpadla s kapacitou cca 3 - 5 m3/hod s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča s výkonom motora kalového čerpadla 1,5 kW, vrátane tepelnej ochrany chodu nasucho, vrátane pretlakovej ochrany výtlaku čerpadla, vrátane spätnej klapky DN 50, vrátane vstrekovania flokulantu do potrubia kalu, vrátane prietokomeru pre meranie kalu DN 40, vrátane reaktora, vrátane automatickej flokulačnčj stanice s 3-komorovou nádržou z PP o objeme 400 l, pre použitie práškového aj tekutého polyméru, s vodivostnou hladinovou elektródou, vrátane 2 ks miešadiel o výkone 0,55 kW, vrátane relé alarmu s beznapäťovým prepínacím kontaktom o výkone automatickej flokulačnej stanice 2,6 kW, vrátane dávkovacieho čerpadla flokulantu s kapacitou cca 110 - 2200 l/hod, s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča 0,37 kW, s výkonom motora polymérového čerpadla 0,75 kW, vrátane pretlakovej ochrany čerpadla, vrátane indukčného prietokomeru flokulantu DN 15, vrátane rozvádzača linky odvodnenia, vrátane manometra, vrátane odberu vzoriek s ventilom, vrátane prepojovacieho potrubia z nerezu DN 15 - DN 80 – v prípade potreby vrátane macerátora kalu pre rozdrtenie pevných častíc a zhlukov obsiahnutých v kale - výkon odvodňovacieho zariadenia Q= do 2,5 m3/hod - obsah sušiny v kale k odvodneniu 0,4 - 5% - obsah sušiny na výstupe cca 16 - 30% - el. príkon P cca 5,59 kW |
| 21. | Závitovkový dopravník na dopravu mechanicky odvodneného kalu |  |  | Závitovkový dopravník na dopravu mechanický odvodneného kalu v celonerezovom prevedení s vlastným ovládacím el. panelom a podstavcom k nastaveniu sklonu dopravníka, vrátane el. vyhrievacieho kábla, vrátane pevnej podpery, vrátane pohyblivej podpery (dodávka v rámci odvodňovacej linky) - dĺžka dopravníka L = 7 m - priemer závitovky 250 mm - sklon 0 - 30 stupňov - el. príkon dopravníka P1 = cca 2,2 kW - el. príkon vykurovacieho kábla P2 = cca 0,6 kW |
| 22. | Závitovkový dopravník na dopravu mechanicky odvodneného kalu |  |  | Závitovkový dopravník na dopravu mechanický odvodneného kalu v celo nerezovom prevedení s vlastným ovládacím el. panelom a podstavcom k nastaveniu sklonu dopravníka, vrátane el. vyhrievacieho kábla, vrátane pevnej podpery, vrátane pohyblivej podpery (dodávka v rámci odvodňuvacej linky) - dĺžka dopravníka L = 5 m - priemer závitovky 250 mm - sklon 0 - 30 stupňov - el. príkon dopravníka P1 = cca 1,5 kW - el. príkon vykurovacieho kábla P2 = cca 0,6 kW |
| 23. | Ponorné čerpadlo pre čerpanie surovej vody z vrtu, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič |  |  | Ponorné čerpadlo pre čerpanie úžitkovej vody z vrtu, vybavené frekvenčným meničom, s chladiacim plášťom, ovládané od tlakového spínača, vrátane zabudovaného spätného ventilu - Prietok Q= 0,7 l/s - dopravná výška H = cca 70 m - výtlak DN 32 - el. príkon P max. 1,5 kW |
| 24. | Ponorné kalové čerpadlo s polootvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie odpadových vôd s polootvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane tepelnej ochrany motora, sondy prieniku kvapaliny a monitorovacej jednotky, , s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 9,6 l/s - dopravná výška H = cca 14,3 m - pätkové koleno DN 80 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. do 4,7 kW |
| 25. | Sonda na meranie rozhrania voda - kalNH4 |  |  | Sonda na meranie rozhrania voda kal do vonkajšieho prostredia na dosadzovacích nádržiach v ČOV, s ultrazvukovým princípom merania výšky kalu v rozsahu do 12 m, s integrovaným mechanickým stieraním, s kompenzáciou teploty a uhlu vrátane armatúry na pojazdový most a kompletného príslušenstva |
| 26. | Sonda na meranie NO3 |  |  | Sonda na meranie NO3 a NOX do vonkajšieho prostredia v aktivačnej nádrži ČOV, meranie v UV oblasti, s kompenzáciou na zákal a farbu, s integrovaným čistením optickej časti, vrátane inštalačnej armatúry do nádrže s kompletným príslušenstvom pre správnu funkciu (v prípade potreby vrátane filtračnej sondy, čerpadla vzoriek vody a pod.), umožňujúca diaľkové ovládanie a spojenie s riadiacim systémom |
| 27. | Analyzátor na meranie NH4 |  |  | Analyzátor na meranie NH4 do vonkajšieho prostredia k aktivačnej nádrži ČOV, umiestnená na aktivačnú nádrž s možnosťou analýzy z dvoch liniek, s autokalibráciou, bez ovplyvňovania vonkajšími vplyvmi, s kompletným príslušenstvom pre správnu funkciu - vrátane filtračnej sondy v prípade potreby aj čerpadla vzoriek vody a pod., umožňujúca diaľkové ovládanie a spojenie s riadiacim systémom |
| 28. | Zariadenie separačnej čerpacej stanice s dvoma čerpadlami, jedno čerpadlo pracovné, druhé 100%-ná rezerva, vrátane riadiacej skrinky |  |  | Separačná čerpacia stanica s dvoma čerpadlami, jedno čerpadlo pracovné, druhé 100%-ná rezerva, vrátane riadiacej skrinky a vrátane hladinovej sondy, vrátane prepojovacieho výtlačného nerezového potrubia DN 100, ukončeného prírubou v stene ČS, vrátane tvaroviek, vrátane komplet armatúr, vrátane konzol a spojovacieho materiálu - Prietok Q= 5,5 l/s - dopravná výška H = cca 21 m - P1 = 3,45 kW - P2 = 3,0 kW |
| 29. | Ponorné čerpadlo na čerpanie mierne znečistenej vody s vlastným plavákovým spínačom |  |  | Ponorné čerpadlo na priesakové vody osadené v jímke šachty čerpacej stanice, s vlastným plavákovým spínačom, vrátane výtlačného potrubia zaústeného do potrubia prítoku, súčasť dodávky zariadenia separačnej čerpacej stanice - Prietok Q= 1,5 l/s - dopravná výška H = cca 6,0 m - el. napätie 230 V - el. príkon P cca 0,75 kW |
| 30. | Zariadenie separačnej čerpacej stanice s dvoma čerpadlami, jedno čerpadlo pracovné, druhé 100%-ná rezerva, vrátane riadiacej skrinky |  |  | Separačná čerpacia stanica s dvoma čerpadlami, jedno čerpadlo pracovné, druhé 100%-ná rezerva, vrátane riadiacej skrinky a vrátane hladinovej sondy, vrátane prepojovacieho výtlačného nerezového potrubia DN 100, ukončeného prírubou v stene ČS, vrátane tvaroviek, vrátane komplet armatúr, vrátane konzol a spojovacieho materiálu - Prietok Q= 5,5 l/s - dopravná výška H = cca 4 m - P1 = 1,75 kW - P2 = 1,5 kW |
| 31. | Ponorné čerpadlo na čerpanie mierne znečistenej vody s vlastným plavákovým spínačom |  |  | Ponorné čerpadlo na priesakové vody osadené v jímke šachty čerpacej stanice, s vlastným plavákovým spínačom, vrátane výtlačného potrubia zaústeného do potrubia prítoku, súčasť dodávky zariadenia separačnej čerpacej stanice - Prietok Q= 1,5 l/s - dopravná výška H = cca 6,0 m - el. napätie 230 V - el. príkon P cca 0,75 kW |
| 32. | Zariadenie separačnej čerpacej stanice s dvoma čerpadlami, jedno čerpadlo pracovné, druhé 100%-ná rezerva, vrátane riadiacej skrinky |  |  | Separačná čerpacia stanica s dvoma čerpadlami, jedno čerpadlo pracovné, druhé 100%-ná rezerva, vrátane riadiacej skrinky a vrátane hladinovej sondy, vrátane prepojovacieho výtlačného nerezového potrubia DN 100, ukončeného prírubou v stene ČS, vrátane tvaroviek, vrátane komplet armatúr, vrátane konzol a spojovacieho materiálu - Prietok Q= 5,5 l/s - dopravná výška H = cca 24 m - P1 = 6,3 kW - P2 = 5,5 kW |
| 33. | Zariadenie separačnej čerpacej stanice s dvoma čerpadlami, jedno čerpadlo pracovné, druhé 100%-ná rezerva, vrátane riadiacej skrinky |  |  | Separačná čerpacia stanica s dvoma čerpadlami, jedno čerpadlo pracovné, druhé 100%-ná rezerva, vrátane riadiacej skrinky a vrátane hladinovej sondy, vrátane prepojovacieho výtlačného nerezového potrubia DN 100, ukončeného prírubou v stene ČS, vrátane tvaroviek, vrátane komplet armatúr, vrátane konzol a spojovacieho materiálu - Prietok Q= 5,5 l/s - dopravná výška H = cca 3,2 m - P1 = 1,75 kW - P2 = 1,5 kW |
| 34. | Zariadenie separačnej čerpacej stanice s dvoma čerpadlami, jedno čerpadlo pracovné, druhé 100%-ná rezerva, vrátane riadiacej skrinky |  |  | Separačná čerpacia stanica s dvoma čerpadlami, jedno čerpadlo pracovné, druhé 100%-ná rezerva, vrátane riadiacej skrinky a vrátane hladinovej sondy, vrátane prepojovacieho výtlačného nerezového potrubia DN 100, ukončeného prírubou v stene ČS, vrátane tvaroviek, vrátane komplet armatúr, vrátane konzol a spojovacieho materiálu - Prietok Q= 5,5 l/s - dopravná výška H = cca 4 m - P1 = 1,75 kW - P2 = 1,5 kW |
| 35. | Zariadenie separačnej čerpacej stanice s dvoma čerpadlami, jedno čerpadlo pracovné, druhé 100%-ná rezerva, vrátane riadiacej skrinky |  |  | Separačná čerpacia stanica s dvoma čerpadlami, jedno čerpadlo pracovné, druhé 100%-ná rezerva, vrátane riadiacej skrinky a vrátane hladinovej sondy, vrátane prepojovacieho výtlačného nerezového potrubia DN 100, ukončeného prírubou v stene ČS, vrátane tvaroviek, vrátane komplet armatúr, vrátane konzol a spojovacieho materiálu - Prietok Q= 12,5 l/s - dopravná výška H = cca 40 m - P1 = 17,3 kW - P2 = 15 kW |
| 36. | Zariadenie separačnej čerpacej stanice s dvoma čerpadlami, jedno čerpadlo pracovné, druhé 100%-ná rezerva, vrátane riadiacej skrinky |  |  | Separačná čerpacia stanica s dvoma čerpadlami, jedno čerpadlo pracovné, druhé 100%-ná rezerva, vrátane riadiacej skrinky a vrátane hladinovej sondy, vrátane prepojovacieho výtlačného nerezového potrubia DN 100, ukončeného prírubou v stene ČS, vrátane tvaroviek, vrátane komplet armatúr, vrátane konzol a spojovacieho materiálu - Prietok Q= 6 l/s - dopravná výška H = cca 16 m - P1 = 3,45 kW - P2 = 3 kW |
| 37. | Ponorné kalové čerpadlo s rezacím zariadením Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a dvoch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 3,0 l/s - dopravná výška H = cca 7,7 m - pätkové koleno DN 50 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 38. | Plastová šachta DN 1000 |  |  | Šachta plastová z polypropylénu (celá šachta musí byť z polypropylénu, kombinácia PP s PE/PVC nie je dovolená), kanalizačná, DN 1000. Materiál PP nesmie obsahovať plnivo alebo recyklát. Plastová šachta musí mať vertikálne rebrovaný klenbový kónus, tesnením oddilatovaný betónový roznášací prstenec s poklopom od kónusu, medzisegmentové tesnenia tesniace v horizontálnom smere a hliníkové (prípadne plastové) sklolaminátové stúpadlá (rebrík pevne zabudovaný) zabudovaný už vo výrobe (teda nie odnímateľné prvky kvôli zamedzeniu krádežiam). Napojenie prítoku a odtoku do šachty cez dvojité alebo kĺbové hrdlo PP s vodotesnosťou min. 0,5 baru. Šachta po zhotovení musí byť svojou konštrukciou odolná proti pôsobeniu vztlaku pri vysokej hladine podzemnej vody. |
| 39. | Plastové hladké potrubie PP DN 300 pre gravitačnú kanalizáciu |  |  | Hladké plnostenné potrubie z PP – SN 10 (10 kN/m2)- DN 300 (D 315) - podľa normy STN EN 1852-1. Rúry sú spájané pomocou dvojitých hrdiel s pevne zabudovaným integrovaným tesniacim krúžkom, s tesnosťou min. 0,5 baru a preplachovateľnosťou min. 120 barov |
| 40. | Polyetylénové PE, HDPE potrubie pre výtlačné potrubia |  |  | Tlakové plnostenné jednovrstvé rúry PE 100 – RC PN 16 - podľa PAS 1075 (DN podľa PD pre RS) |
| 41. | Kameninové hrdlové glazované rúry |  |  | Kameninové hrdlové glazované rúry (trieda 160, FN=48kN/m spojovací systém C, spoj S -zabrusovaný) určené pre výstavbu časti stokovej siete. Potrubia a tvarovky musia odpovedť požiadavkám STN EN 295-1: - pevnosť v tlaku - 100-200 N/mm2 - pevnosť v ťahu - 20 N/mm2 - pevnosť v ťahu za ohybu - 15-40 N/mm2 - modul pružnosti - 50 kN - objemová hmotnosť – 22 kN/m3 - tvrdosť podľa Mohsovej st. - 7 - spôsob spájania – na hrdlá |

Podpis : ..................................................................................

(osoba oprávnená konať za uchádzača)                                               Dátum: .....................

(vyplnený formulár sa predkladá v ponuke - časť „OSTATNÉ“

Upozornenie: v prípade, že v PD a Technických špecifikáciách sú uvedené rozdielne popisy a technické údaje - riaďte sa popismi a technickými parametrami uvedenými v tejto prílohe č. 19.  - platí to aj pre výkaz výmer, v ktorom si upravte príslušný text

.

Príloha č. 4/S

POSTUPNOSŤ NÁKLADOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH ROKOV ZA

pozáručný servis

| rok | pozáručný servis |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| Celkom (Prenos do prílohy č. 4 bod 4. ) |  |

Dátum........................

Meno a podpis zodpovednej osoby...................................

(vyplnený formulár sa predkladá v ponuke- časť „KRITÉRIÁ“)

Otázka č.4:

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o doplnenie SP- Výkaz výmer pre časť A – všeobecné položky, kde je v poskytnutých SP na CD prázdny excelovský hárok

Odpoveď:

Je tam excelovský súbor, je viditeľný  jeho názov a daný súbor  obsahuje požadované zadanie (31KB), stačí v pravom dolnom rohu posunúť  obdĺžnik jemne doľava a ukáže sa  výkaz. Alebo  si dať Ctrl+P a vytlačiť.

Otázka č.5:

Vo výkaze výmer B.1 Stavebné objekty – SO 10 Kanalizačná sieť – Nová Polhora sa nachádzajú položky číslo 1562 a 1565 s rovnakým názvom Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. nad 10000m3, ale s rôznymi výmerami – 1562 - 2360,801 m3, 1565 - 9443,205 m3.

Môže verejný obstarávateľ objasniť, čo je obsahom uvedených položiek?

Odpoveď:

Uvedené položky vo výkaze „B.1“ č.1562 a 1565 sú síce identické ale nemá to vplyv na celkovú rozpočtovanú kubatúru vykopanej zeminy vo výkaze, je to iba rozdelené do dvoch položiek.

Otázka č.6:

Vo výkaze výmer B.1 Stavebné objekty – SO 20 Kanalizačná sieť – Šarišské Bohdanovce sa nachádza položka číslo 1912 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor. nad 10000 m3   s výmerou 2602,394 m3 a položka číslo 1914 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. nad 10000m3, vr.prípl.za lepivosť  s výmerou 10409,575 m3.

Môže verejný obstarávateľ objasniť, čo je obsahom uvedených položiek?

Odpoveď:

Uvedené položky vo výkaze „B.1“ č.1912 a 1914 sú síce identické ale nemá to vplyv na celkovú rozpočtovanú kubatúru vykopanej zeminy vo výkaze, je to iba rozdelené do dvoch položiek.

Otázka č.7:

Vo výkaze výmer B.1 Stavebné objekty – SO 30 Kanalizačná sieť – Drienov sa nachádza položka číslo 2344 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor. nad 10000 m3   s výmerou 5158,111 m3 a položka číslo 2346 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. nad 10000m3, vr.prípl.za lepivosť  s výmerou 20632,444 m3.

Môže verejný obstarávateľ objasniť, čo je obsahom uvedených položiek?

Odpoveď:

Uvedené položky vo výkaze „B.1“ č.2344 a 2346 sú síce identické ale nemá to vplyv na celkovú rozpočtovanú kubatúru vykopanej zeminy vo výkaze, je to iba rozdelené do dvoch položiek.

Otázka č.8:

V technickej správe SO 10 – Kanalizačná sieť Nová Polhora sa uvádza, že vybúraná sutina z konštrukcie štátnej cesty a miestnych komunikácií v množstve cca 871,47 m3 sa odvezie na skládku odpadov TKO do 15 km. Vo výkaze výmer je plocha, na ktorej sa odstráni vozovka 2116,80 m2 (položky 1553+1554) v hrúbke 0,55m, čo zodpovedá 1191,74 m3. Vo výkaze výmer sa tiež nenachádza položka na odvoz sutiny na uvedenú vzdialenosť.

Môže verejný obstarávateľ objasniť uvedený rozpor?

Odpoveď:

Kubatúra v TS je len orientačná, správne sa vybúraná suť rozpočtuje v tonách a tie sú uvedené vo výkaze „B.1“ v pol. č. 1619-1622 kde figuruje aj uvedená vzdialenosť.

Otázka č.9:

Vo výkaze výmer SO 10 – Kanalizačná sieť Nová Polhora sa nachádza položka 1555 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t vo výmere 2116,8 m2. Vo výkaze výmer sa  nenachádza položka na odvoz sutiny na skládku.

Môže verejný obstarávateľ objasniť uvedený rozpor? Pochopili sme správne, že je uvažované, že pod konštrukčnými vrstvami vozovky sa nachádza ešte vrstva prostého betónu vo výmere 2116,8 m2, pretože výmera sa zhoduje s výmerou odstránenia krytu asfaltového a krytu z kameniva – položky č. 1553 a 1154?

Odpoveď:

Áno, rozpočet uvažuje s vrstvou prostého betónu.

Otázka č. 10:

Vo výkaze výmer SO 20 Kanalizačná sieť – Šarišské Bohdanovce sa nachádza položka 1904 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t vo výmere 2246 m2 a súčasne položka 1901 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t vo výmere 3536,4 m2. Vo výkaze výmer sa  nenachádza položka na odvoz sutiny na skládku.

Môže verejný obstarávateľ objasniť uvedený rozpor? Pochopili sme správne, že je uvažované, že pod konštrukčnými vrstvami vozovky sa nachádza ešte vrstva prostého betónu vo výmere 2246 m2 a 3536,4 m2, pretože výmery sa zhodujú s výmerami odstránenia krytu asfaltového a krytu z kameniva?

Odpoveď:

Áno, rozpočet uvažuje s vrstvou prostého betónu.

Otázka č.11:

Vo výkaze výmer SO 30 Kanalizačná sieť – Drienov sa nachádza položka 2332 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t vo výmere 5,720 m2. Vo výkaze výmer sa  nenachádza položka na odvoz sutiny na skládku.

Môže verejný obstarávateľ objasniť uvedený rozpor?

Odpoveď:

Všetka suť je uvedená vo výkaze „B.1“ v pol. č. 2420 - 2422.

Otázka č.12:

Vo výkaze výmer SO 11 – Kanalizačné prípojky Nová Polhora sa nachádza položka 1632 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t vo výmere 54 m2. Vo výkaze výmer sa  nenachádza položka na odvoz sutiny na skládku.

Môže verejný obstarávateľ objasniť uvedený rozpor? Pochopili sme správne, že je uvažované, že pod konštrukčnými vrstvami vozovky sa nachádza ešte vrstva prostého betónu vo výmere 54 m2, pretože výmera sa zhoduje s výmerou odstránenia krytu asfaltového a krytu z kameniva – položky č. 1630 a 1631?

Odpoveď:

Všetka suť je uvedená vo výkaze „B.1“v pol. č. 1680-1683. Áno, rozpočet uvažuje s vrstvou prostého betónu.

Otázka č.13:

Vo výkaze výmer SO 21 – Kanalizačné prípojky Šarišské Bohdanovce sa nachádza položka 1992 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t vo výmere 236 m2. Vo výkaze výmer sa  nenachádza položka na odvoz sutiny na skládku.

Môže verejný obstarávateľ objasniť uvedený rozpor? Pochopili sme správne, že je uvažované, že pod konštrukčnými vrstvami vozovky sa nachádza ešte vrstva prostého betónu vo výmere 236 m2, pretože výmera sa zhoduje s výmerou odstránenia krytu asfaltového a krytu z kameniva – položky č. 1990 a 1991?

Odpoveď:

Všetka suť je uvedená vo výkaze „B.1“ v pol. č. 2046-2048. Áno, rozpočet uvažuje s vrstvou prostého

betónu.

Otázka č.14:

Vo výkaze výmer SO 31 – Kanalizačné prípojky Drienov sa nachádza položka 2432 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t vo výmere 1044 m2. Vo výkaze výmer sa  nenachádza položka na odvoz sutiny na skládku.

Môže verejný obstarávateľ objasniť uvedený rozpor? Pochopili sme správne, že je uvažované, že pod konštrukčnými vrstvami vozovky sa nachádza ešte vrstva prostého betónu vo výmere 1044 m2, pretože výmera sa zhoduje s výmerou odstránenia krytu asfaltového a krytu z kameniva – položky č. 2430 a 2431?

Odpoveď:

Všetka suť je uvedená vo výkaze „B.1“v pol. č. 2475 - 2477. Áno, rozpočet uvažuje s vrstvou prostého

betónu.

Otázka č.15:

V technickej správe SO 10 – Kanalizačná sieť Nová Polhora sa uvádza, že prebytočná zemina – výkopok – bude použitý na zásyp terénnych depresií v katastrálnom území mesta, do 5 km, v množstve 350 m3. Vo výkaze výmer sa nachádza položka číslo 1578 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny   v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m, vo výmere 6381,309 m3 a položka číslo 1579 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny   v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m, vo výmere 76575,708 m3, čo zodpovedá odvozu do vzdialenosti 15 km. Vo výkaze výmer sa nenachádza položka, ktorá by obsahovala poplatok za skládku.

Pochopili sme správne, že výkop v objeme 6381,309 m3 bude uložený na  skládku? Môže verejný obstarávateľ upresniť, ako sa započíta poplatok za skládku, nakoľko výkaz výmer uvedenú položku neobsahuje?

Odpoveď:

Kubatúra v TS je len orientačná, správna kubatúra je rozpočtovaná vo výkaze „B.1“, podobne aj odvoz na vzdialenosť 15 km je správny. Poplatok za skládku vo výkaze nie je lebo ako sa píše v TS výkopok bude použitý na zásyp terénnych depresií v katastrálnom území mesta pol. č. 1581.

Otázka č.16:

V technickej správe SO 20 – Kanalizačná sieť Šarišské Bohdanovce sa uvádza, že prebytočná zemina – výkopok – bude použitý na zásyp terénnych depresií v katastrálnom území mesta, do 5 km, v množstve 900 m3. Vo výkaze výmer sa nachádza položka číslo 1930 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny   v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m, vo výmere 6158,255 m3 a položka číslo 1931 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny   v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m, vo výmere 12316,51 m3, čo zodpovedá odvozu do vzdialenosti 5 km. Vo výkaze výmer sa nenachádza položka, ktorá by obsahovala poplatok za skládku.

Pochopili sme správne, že výkop v objeme 6158,255  m3 bude uložený na  skládku? Môže verejný obstarávateľ upresniť, ako sa započíta poplatok za skládku, nakoľko výkaz výmer uvedenú položku neobsahuje?

Odpoveď:

Kubatúra v TS je len orientačná, správna kubatúra je rozpočtovaná vo výkaze „B.1“, podobne aj odvoz na vzdialenosť 5 km je správny. Poplatok za skládku vo výkaze nie je lebo ako sa píše v TS výkopok bude použitý na zásyp terénnych depresií v katastrálnom území mesta pol. č. 1933.

Otázka č.17:

V technickej správe SO 30 – Kanalizačná sieť Drienov sa uvádza, že prebytočná zemina – výkopok – bude použitý na zásyp terénnych depresií v katastrálnom území mesta, do 5 km, v množstve 1950 m3. Vo výkaze výmer sa nachádza položka číslo 2360 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny   v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m, vo výmere 22441,409 m3 a položka číslo 2361 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny   v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m, vo výmere 269296,908 m3, čo zodpovedá odvozu do vzdialenosti 15 km. Vo výkaze výmer sa nenachádza položka, ktorá by obsahovala poplatok za skládku.

Pochopili sme správne, že výkop v objeme 22441,409 m3 bude uložený na  skládku? Môže verejný obstarávateľ upresniť, ako sa započíta poplatok za skládku, nakoľko výkaz výmer uvedenú položku neobsahuje?

Odpoveď:

Kubatúra v TS je len orientačná, správna kubatúra je rozpočtovaná vo výkaze „B.1“, podobne aj odvoz na vzdialenosť 15 km je správny. Poplatok za skládku vo výkaze nie je lebo ako sa píše v TS výkopok bude použitý na zásyp terénnych depresií v katastrálnom území mesta pol. č. 2365.

Otázka č.18:

Vo výkaze výmer SO 30 – Kanalizačná sieť Drienov, sa nachádza položka číslo 2328  Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním hr.50+60+70mm, vo výmere 8956 m2 a položka číslo 2331 Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm,  -0,12700t, vo výmere 11 001,310 m2.

Môže verejný obstarávateľ upresniť, čo je obsahom položky číslo 2331?

Odpoveď:

Položka č. 2331 je chybne uvedená. Vo výkaze „B.1“  je nutné upraviť výmeru pol. č. 2331 na: 1 m2.

Otázka č.19:

Vo výkaze výmer SO 30 – Kanalizačná sieť Drienov, sa nachádza položka číslo 2327 Odstránenie krytu z kameniva hrubého drveného hr.170+200mm, vo výmere 8956 m2 a položka číslo 2330 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m,  -0,40000t, vo výmere 11 001,310 m2.

Môže verejný obstarávateľ upresniť, čo je obsahom položky číslo 2330?

Odpoveď:

Položka č. 2330 je chybne uvedená. Vo výkaze „B.1“  je nutné upraviť výmeru pol. č. 2330 na: 1 m2.

Otázka č.20:

Vo výkaze výmer SO 30 – Kanalizačná sieť Drienov sa nachádza položka 2329 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t vo výmere 8956m2. Vo výkaze výmer sa  nenachádza položka na odvoz sutiny na skládku.

Môže verejný obstarávateľ objasniť uvedený rozpor? Pochopili sme správne, že je uvažované, že pod konštrukčnými vrstvami vozovky sa nachádza ešte vrstva prostého betónu vo výmere 8956 m2, pretože výmera sa zhoduje s výmerou odstránenia krytu asfaltového a krytu z kameniva – položky č. 2327 a 2328?

Odpoveď:

Všetka suť je uvedená vo výkaze „B.1“ v pol. č. 2420 - 2422.

Otázka č.21:

Podľa výkazu výmer SO 30 – Kanalizačná sieť Drienov je objem výkopu 27 992,960 m3 (č. položky 2336+2337+2338+2339+2341+2342+2343+2344+2345+2346). Objem zásypu a materiálu uloženého do výkopu je 45 948,639 m3 (č. položky 2367+2368+2369+2370+2371).

Môže verejný obstarávateľ objasniť uvedený rozpor?

Odpoveď:

Objem výkopov uchádzač uvažuje správne = 27 992,960 m3, avšak objem zásypov tvoria len položky č. 2367, 2368 a 2370  vo výkaze „B.1“. Položky č. 2369 a 2371 vo výkaze „B.1“ ú len dodávkou materiálu k zásypom ktoré činia spolu 25 952,863 m3. Objem výkopov aj objem zásypov je uvedený správne.

Otázka č.22:

Podľa výkazu výmer SO 10 – Kanalizačná sieť Nová Polhora je objem výkopu 11991,291 m3 (č. položky 1558+1559+1561+1562+1563+1565).  Objem zásypu a materiálu uloženého do výkopu je 16 201,857 m3 (č. položky 1583+1584+1585+1586+1587).

Môže verejný obstarávateľ objasniť uvedený rozpor?

Odpoveď:

Objem výkopov aj objem zásypov je uvedený správne.

Otázka č.23:

Podľa výkazu výmer SO 20 – Kanalizačná sieť Šarišské Bohdanovce je objem výkopu 13 600,634 m3 (č. položky 1907+1908+1909+1910+1911+1912+1913+1914). Objem zásypu a materiálu uloženého do výkopu je 20 473,192 m3 (č. položky 1935+1936+1937+1938+1939).

Môže verejný obstarávateľ objasniť uvedený rozpor?

Odpoveď:

Objem výkopov aj objem zásypov je uvedený správne.

Otázka č.24:

Majú sa do cien za záručný a pozáručný servis započítavať aj ceny za náhradné diely opotrebiteľných častí jednotlivých zariadení?

Vo vysvetlení č.2 sa uvádza, že 5 rokov je sumárne za záručný aj pozáručný servis. Prečo teda máme do tabuľky za záručný servis vyplňovať ceny za 5 rokov a do tabuľky za pozáručný servis aj ceny za 5 rokov? Žiadame o opravenie riadkov v tabuľkách na správny počet rokov.

Odpoveď:

Áno + viď odpoveď na otázku č. 2.

Otázka č.25:

Vo výkaze výmer objekt SO 20 sú položky 1950 a 1952 o výmere 20629 m2 . V zmysle podkladov a našich prepočtov by mali byť ale výmery 4579,23 x 3,25 = 14 882m2 ?

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť tento rozdiel ?

Odpoveď:

Podľa TS, v zmysle vyjadrenia Správy ciest je šírka spätnej úpravy komunikácie rátaná na celú šírku vozovky t. j. 5,5 - 6,5 m. Podľa situácie stavby SO 20 Šarišské Bohdanovce asfaltový úsek je dlhý cca 3 868,00 m teda celková plocha úpravy asfaltom je cca 20 629,00 m2 ako je uvedené vo výkaze.

Otázka č.26:

Vo výkaze výmer objekt SO 30 sú položky 2386 a 2388 o výmere 52241 m2 . V zmysle podkladov a našich prepočtov by mali byť ale výmery 9250,4x 3,25 = 30 063,8 m2 ?

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť tento rozdiel ?

Odpoveď:

Podľa TS, v zmysle vyjadrenia Správy ciest je šírka spätnej úpravy komunikácie rátaná na celú šírku vozovky t. j. 5,5 - 6,5 m. Podľa situácie stavby SO 30 Drienov asfaltový úsek je dlhý cca 7 811,00 m teda celková plocha úpravy asfaltom je cca 52 241,00 m2 ako je uvedené vo výkaze.

Otázka č.27:

Vo výkazoch výmer v objektoch SO 10 , 20 , 30 sa nachádzajú položky „Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm“ Tieto však nie sú zhodné s ostatnými položkami tj výmera je menšia ako je skutočnosť pri daných parametroch .

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť ako dostal tieto výmery ?

Odpoveď:

Je nutné zmeniť položky v „B.1“:               č. pol.: 1617 na 3993 m

č. pol.: 1973 na 7736 m

č. pol.: 2417 na 15 622 m

Otázka č.28:

Je možná recyklácia a spätná dodávka odstránených materiálov ?

Odpoveď:

Nie.

Doplnenie súťažných podkladov

V súlade s § 34 ods. 14) zák. č.25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  dopĺňame   súťažné podklady o  nasledovné:

1. do Zväzku VI. Rozpočet v písmene B. Preambula doplňte za bod:

- všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác

nový bod v nasledovnom znení:

- náklady na kamerové skúšky kanalizácie