Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže

28888-MSP – „Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV “

Otázka č. 1:

V súťažných podkladoch bod 19.5 . Jazyk dorozumievania – slovenčina .

Oznámenie o verejnom obstarávaní bod IV.3.6 Jazyk v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť : Úradné Jazyky EÚ , SK , CS

V súťažných podkladoch bod 21. Jazyk ponuky

Môže uchádzač svoju ponuku vyhotoviť v českom jazyku ? T.j. Môžu byť vyhotovené formuláre , popisy , postupy a iné dokumenty v českom jazyku ?

Odpoveď:

Jazyk dorozumievania v prvom rade znamená zasielanie žiadostí o vysvetľovania SP, ale hlavne ich vysvetlenie a všetka ďalšia vzájomná  písomná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. Ponuky je možné predkladať  v slovenčine a češtine. Český jazyk sa týka v prvom rade dokladov a dokumentov, ktoré sú vyhotovené v jazyku českom. Formuláre ste obdržali na CD nosiči - sú v jazyku slovenskom - treba ich predkladať v jazyku slovenskom; formuláre č.: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 môžu byť predložené v jazyku českom - podľa pokynov uvedených vo formulároch.

Otázka č.  2:

V prípade ak je   uchádzač skupina dodávateľov , môžu jednotliví členovia splnomocniť jedného člena skupiny tak,aby mohol podpísať za každého člena každý formulár tento splnomocnenec ?

Môžu uchádzači splnomocniť aj fyzickú osobu na podpis ponuky ?

Odpoveď:

Áno, a uchádzači môžu splnomocniť akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá bude podpisovať požadované dokumenty v súlade s podmienkami určenými vo Formulári „Splnomocnenie“

Otázka č. 3:

SP bod 22.1. doklady a dokumenty podľa zväzku II.SP .

V prípade ak predloží uchádzač do ponuky čestné vyhlásenie o splnení podmienok v zmysle zákona nemusíme tieto doklady preukazovať ? Môže ich dodať iba v prípade úspechu vo verejnom obstarávaní ?

Odpoveď:

Áno

Otázka č. 4:

Musí uchádzač dokladať prosté kópie Výkazov ziskov a strát a Súvahy za požadované obdobie ak ich máme zverejnené v registre účtovných závierok ? V prípade ak je odpoveď nie musia byť výkazy overené notárom ?

Bude postačovať verejnému obstarávateľovi ak predložíme iba vyplnený formulár ?

Odpoveď:

Pokiaľ uchádzač predloží len vyplnený formulár, žiadame, aby v ňom bol  presný odkaz na register, kde

sú požadované   údaje   zverejnené,  tak,  aby  vyhľadávanie  bolo rýchle  a  efektívne. Pokiaľ uchádzač

predloží kópie  v tlačenej  podobe,  nemusia byť úradne  overené - v prílohe č. 5 - Finančné výkazy je

v bode 3.5.3   uvedené: „Priložte  kópie výkazov   ziskov  a   strát,   alebo    kópie výkazov o príjmoch

a výdavkoch.“ V SP v bode 22.2.  je uvedené: „Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály,   alebo   overené  kópie, ak nie je určené inak.“  - v tomto prípade je to určené inak.

Otázka č. 5:

Musí uchádzač predkladať overené kópie referencií a dokladov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní podľa §28 keď ich už uchádzač raz ako overené kópie predkladal na predchádzajúce súťaže obstarávané verejným obstarávateľom ?

Odpoveď:

Uchádzač musí predkladať overené kópie referencií a dokladov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní podľa §28. Akceptovanie predložených  dokladov v inej súťaži neprichádza do úvahy, každá súťaž má svoje vlastné doklady a dokumenty, ktoré nemôžu byť z predmetnej súťaže vyňaté a kopírované.

Otázka č. 6:

V súťažných podkladoch Zv.IV- návrh zmluvy o dielo je uvedené že formulár sa neprikladá .

V súťažných podkladoch Zv.III – formuláre  body 1,3,6.

Musíme teda prikladať formulár zmluvy o dielo vrátane príloh ? Ak áno v ktorej časti ponuky – Ostatné alebo Kritériá ?

Odpoveď:

Formulár Zmluvy o dielo sa nepredkladá - zmluvu vypracuje verejný obstarávateľ.  Prílohy sa predkladajú tak, ako je uvedené v SP a u jednotlivých formulárov.

Otázka č. 7:

Vo formulári zábezpeky na vykonanie prác(na splnenie zmluvných záväzkov)-prísľub banky je  uvedené ,že vyplnený formulár predkladá uchádzač v ponuke časť kritériá .

Rovnako je tak uvedené vo formulári zábezpeky na zadržané platby .

V prípade ak na banku pošleme pred otvorením ponúk časť kritériá požiadavku na vystavenie 10% zábezpeky časť 3 a časť 4 , odkryjeme túto cenu aj tretej strane z ktorej tento údaj môže uniknúť . V prípade ak uvedieme 10% z maximálnej odhadovanej sumy nemusí to reflektovať skutočnú ponúknutú cenu ktorá môže byť vyššia ako odhadovaná suma .

Môže verejný obstarávateľ doplniť súťažné podklady tým spôsobom, že formuláre Časť 3 a Časť 4 Zmluvy o dielo predkladá úspešný uchádzač pred začatím stavebných prác?

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť aký údaj máme uviesť vo vyššie uvedených formulároch tak aby naša ponuka nebola vylúčená zo súťaže ?

Majú byť formuláre Časť 3 a Časť 4 Zmluvy o dielo súčasťou ponuky ?

Odpoveď:

Vo formulároch: zábezpeka na vykonanie prác – prísľub banky a zábezpeka na zadržané platby je jednoznačne uvedené: „(vyplnený formulár predkladá úspešný  uchádzač pred podpisom zmluvy)“

Otázka č. 8:

Vo formulároch č.7 , 9/A , 9/B , 14 , 15 , 17 .

Je uvedené, že vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy / zahájením stavebných prác .

Môže verejný obstarávateľ presne určiť ktoré formuláre majú byť súčasťou ponuky ?

V prípade ak majú byť súčasťou ponuky aj formuláre č.7, 9/A , 9/B , 14 , 15 , 17 bude postačovať ak uvedieme do formulárov – nevzťahuje sa predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy/zahájením stavebných prác ?

Odpoveď:

Na jednotlivých formulároch je presne uvedené, ktorý sa kedy predkladá. Formuláre, ktoré predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy/zahájením stavebných prác sa v ponuke nepredkladajú, predkladajú sa v termínoch uvedených na formulároch.

Otázka č. 9:

Časť C Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Bod 2.4. Pozáručný servis – za 5 rokov – uchádzač toto kritérium preukazuje písomným záväzkom (zmluvou dodávateľa) servisného strediska technológie, kde bude jasne a jednoznačne uvedená cena bez DPH za pozáručný servis za 5 rokov.

Nie je nám jasné, s kým a akou zmluvou by mal mať uchádzač uzavretú, aby preukázal výšku nákladov za  pozáručný servis za 5 rokov.

Toto považujeme vo fáze „ponuky“ za neadekvátne lebo zmluvy na servis môže uzavrieť až úspešný uchádzač s vybranými dodávateľmi technologických zariadení.

Môže verejný obstarávateľ presne vyšpecifikovať ako máme vypočítať pozáručný servis ?

Odpoveď:

Minimálne kto je objednávateľ - v tomto prípade uchádzač, alebo jeho dodávateľ technológie (v tom prípade musí mať uchádzač uzavretú zmluvu s dodávateľom technológie tak, že za záväzky zodpovedá uchádzač voči investorovi - objednávateľovi/obstarávateľovi), kto je dodávateľ (servisné stredisko dodávateľa technológie) a záväzok dodávateľa, že po dobu 5-tich rokov bude zabezpečovať servis. V zmluve musí byť jasne a jednoznačne deklarovaná cena, nakoľko je kritériom na hodnotenie. Zmluvy na servis nie je problém uzatvoriť vo fáze prípravy ponuky, keďže uchádzači pri príprave oceňujú aj technológiu, z toho vyplýva, že sú v kontakte s dodávateľmi technológie.

Otázka č. 10:

Príloha č.8/A

ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH UCHÁDZAČA - doplnenie

Pokiaľ  uchádzač nemá vlastných zamestnancov potrebných pre plnenie predmetu zákazky, je povinný predložiť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve za každého zamestnanca potrebného pre plnenie zákazky, že takýto budúci zamestnanec bude k dispozícii na plnenie zákazky.

(vyplnený formulár sa predkladá v ponuke - časť „OSTATNÉ“)

V prípade ak preukazujeme splnenie podmienky účasti treťou stranou je potrebné týchto zamestnancov uvádzať osobitne vo formulári 8/A ?

Odpoveď:

Áno

Otázka č. 11:

Ako máme postupovať v prípade ak uvažovaní pracovníci aktuálne uskutočňujú iné zákazky a v prípade ,že budeme úspešný vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky budeme musieť zamestnať naviac ľudí ?

Vie verejný obstarávateľ kedy bude presne začiatok stavebných prác ? Tak aby sme si mohli správne vyplniť formulár .

Ak verejný obstarávateľ nepozná presný začiatok stavebných prác žiadame aby obstarávateľ daný formulár vylúčil z ponuky .

Odpoveď:

Predpokladaný začiatok stavebných prác je uvedený v súťažných podkladoch. Presný začiatok stavebných prác sa nedá určiť, nakoľko to závisí od viacerých objektívnych okolností napr.: úspešné ukončenie verejnej súťaže v lehote viazanosti ponúk, schválenie žiadosti o NFP, podpis zmluvy o NFP, kontrola verejného obstarávania RO v SR. Formulár sa z ponuky nebude vylučovať, žiadali sme ho z objektívnych dôvodov, uchádzač vyplní formulár na základe zmlúv o budúcich pracovných zmluvách.

Otázka č. 12:

V súťažných podkladoch je vo formulári č.8 uvedená iná tabuľka ako tabuľka v prílohe formuláre.docx

Ktorý z týchto formulárov treba vyplniť ?

Odpoveď:

Viď  vysvetlenie SP zo dňa 13.1.2015 - odpoveď na otázku č. 23.

Otázka č. 13:

Časť C Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Bod 2.2. a 2.3 Prevádzkové náklady ponúknutej technológie – okrem dúchadiel a Prevádzkové náklady ponúknutej technológie dúchadiel za 5 rokov

Má uchádzač započítať do týchto nákladov aj náklady na elektrickú energiu a na spotrebu vody ? Ak áno, žiadame o uvedenie ceny elektrickej energie za 1kW / h za 1m3 vody.

Aký je rozdiel medzi pravidelnými servisnými prehliadkami a záručného servisu v týchto bodoch a bodom 2.4 ? Môže verejný obstarávateľ presne vyšpecifikovať ako máme vypočítať prevádzkové náklady ponúknutej technológie ?

Odpoveď:

Viď doplnenie SP z 9.12.2014

Otázka č. 14:

Vo formulári Splnomocnenie je uvedené:

„...priložte splnomocnenie, oprávňujúce podpísanie tejto ponuky a ostatnej súvisiacej dokumentácie....

Je potrebné Splnomocnenie úradne overiť?

Odpoveď:

Nie.

Otázka č. 15:

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní je možné preukázanie splnenia podmienok účasti preukázať aj prostredníctvom čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.

Je možné predloženie príloh k formulárom preukázať týmto čestným vyhlásením ?

Odpoveď:

Pokiaľ sa ktorákoľvek príloha k formulárom týka podmienok účasti podľa §§ 27, 28 je možné ich preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 cit. zák.

Otázka č. 16:

Je možná recyklácia a spätná dodávka odstránených materiálov?

Odpoveď:

Nie.

Otázka č. 17:   Podľa technickej správy Kráľovský Chlmec – Splašková kanalizácia – SO 01 Kanalizačná sieť – bude prebytočná zemina z výkopu rýh v množstve 8000 m3 uložená na trvalú skládku. Podľa položky číslo 1576 Uloženie sypaniny na skládku vrátane poplatku za skládku sa na skládku uloží 18575,976 m3. Môže verejný obstarávateľ objasniť uvedený rozpor?

Odpoveď:

Platí údaj uvedený vo výkaze B.1 - položka číslo 1576 Uloženie sypaniny na skládku vrátane poplatku za skládku sa na skládku uloží 18575,976 m3  .

Otázka č. 18:

Podľa technickej správy Kráľovský Chlmec – Splašková kanalizácia – SO 01 Kanalizačná sieť – budú zmiešané odpady z búrania vozoviek likvidované odvozom skládky TKO v množstve 4150 m3.

Podľa výkazu výmer odpady z búrania vozoviek sa uvažujú v celkovom objeme cca 13 500 m3 (čísla položiek 1538+1539+1540+1541+1542+1543+1544). Môže verejný obstarávateľ objasniť uvedený rozpor?

Odpoveď:

Platí údaj uvedený vo výkaze B.1 odpady z búrania vozoviek sa uvažujú v celkovom objeme cca 13 500 m3 (čísla položiek 1538+1539+1540+1541+1542+1543+1544).

Otázka č. 19:

Podľa výkazu výmer Kráľovský Chlmec – Splašková kanalizácia – SO 01 Kanalizačná sieť – sa na skládku uloží 18575,976 m3 sypaniny (položka číslo 1846). K uvedenému množstvu chýba vodorovné premiestnenie výkopu a nakladanie výkopu. Môže verejný obstarávateľ doplniť uvedené položky?

Odpoveď:

Bude dodaný nový výkaz B.1, kde bude vodorovné premiestnenie opravené a nakladanie výkopu doplnené v položke č. 1575.

Otázka č. 20:

Projektová dokumentácia prenosného dopravného značenia je vypracovaná v zmysle technických podmienok TP 7/2005: Použitie Dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR s platnosťou od 30.09.2005. Od 15.11.2013 sú účinné TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. Požaduje verejný obstarávateľ aktualizáciu prenosného dopravného značenia podľa platných technických podmienok?

Odpoveď:

Áno.

Otázka č. 21:

Podľa technickej správy SO-04 Čerpacie stanice budú podzemné objekty založené na geodoske. Podľa výkresovej dokumentácie je geodoska uložená na upravený povrch. Vo výkaze výmer chýba položka úprava podložia. Môže verejný obstarávateľ doplniť uvedenú položku aj  s výmerou?

Odpoveď:

Bude dodaný nový výkaz B.1, kde bude úprava podložia doplnená v položke č. 1797.

Otázka č. 22:

Podľa technickej správy SO-04 Čerpacie stanice budú  podzemné objekty založené na geodoske, v zložení ŠD 0-32, geotextília, geomreža, ŠD 0-32, celkovej hrúbky 300 mm. Z výkresovej dokumentácie nie je zrejmé vzájomné umiestnenie geotextílie a geomreže v geodoske, ich krytie.

Môže verejný obstarávateľ doplniť osovú vzdialenosť geomreže a geotextílie? Môže verejný obstarávateľ uviesť technické požiadavky na geotextílie a geomreže (mechanické vlastnosti)?

Odpoveď:

Na vylepšenie únosnosti a tuhosti základovej škáry trojosovými spojitými geomrežami (konštrukčný systém GEODOSKA navrhnutý firmou TECTUM – GEOSYNTHETIC, s.r.o.).

Po realizácii výkopov po úroveň základovej škáry je nutné jej dôkladné odvodnenie, následné zhutnenie pláne a realizácia minimálne desiatich statických zaťažovacích skúšok, aby bolo možné overiť navrhovanú hrúbku geodosky (predpokladá sa Edef2  = 12-17MPa).

Postup realizácie podkladových vrstiev po overení zhutnenia pláne bude nasledujúci:

  - netkaná geotextíliaTipptex BS10 sa priamo podloží na odkopanú základovú škáru,

  - následne sa položí geomrežaTriAx TX160 na ktorú sa nasype štrkodrvina frakcie

0 – 32 mm,

  - celková hrúbka geodosky sa navrhuje 300 mm,

  - táto úprava zabezpečí rovnorodosť základovej škáry a zníži alebo vylúči prípadné nerovnomerné deformácie.

Takto vytvorenú Geodosku je potrebné zhutniť vibračným valcom, intenzitu vibrácie stanoviť pokusom na stavbe. Minimálna únosnosť vrchnej vrstvy štrkodrvy Edef2  = 45MPa a pomer Edef2 / Edef1 ≤  2,5 rovnomerné po ploche. Pre overenie týchto hodnôt doporučujeme minimálne dve statické zaťažovacie skúšky na Geodoske.

Minimálne požiadavky na geosyntetiku použitú v Geodoske:

Charakteristiky, špecifikácie a požiadavky na geosyntetiku na vystužovanie podkladovej vrstvy

| charakteristika | symbol | jedn. | požadovaná medzná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geosyntetiky |  |  | tuhá monolitická trojosová PP geomreža |
| Účinnosť (pevnosť) spoja | Ts | % | 90 |
| Stabilita otvoru (tuhosť v krútení) pri 5,0 kg-cm | Mk | kg-cm/stupeň | ≥ 3,6 |
| Sečnicová tuhosťpri ε = 0,5 % (360°) | Jsec0,5 | kN/m | ≥ 430 |

Charakteristiky a požiadavky na geosyntetiku na oddeľovanie

| charakteristika | symbol | jednotka | požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ geosyntetiky |  |  | netkaná geotextília |
| Porušujúca sila pri pretláčaní ( skúška CBR) | FCBR | kN | ≥ 2,6 |
| Priemer otvoru | O90 | mm | ≥ 0,09 |

(Vylepšenie vlastností základovej škáry je možné riešiť aj iným porovnateľným spôsobom, ktorý bude vykazovať podobné, alebo lepšie vlastnosti).

Otázka č. 23:

Podľa technickej správy SO-04 Čerpacie stanice budú podzemné objekty založené na geodoske hr. 300 mm. Geodoska bude položená na geotextílii a vrstve ŠD 32-63.  Vo výkresovej dokumentácii nie sú uvedené vrstvy zakreslené. Pochopili sme správne, že geotextília má separačnú funkciu?

Odpoveď:

Áno, geotextília má separačnú funkciu

Otázka č. 24:

Vo zväzku 5 Technické špecifikácie Časť 2 Všeobecné požiadavky – stavebná časť, 2.3.3 Výkresy zhotoviteľa je uvedené, že zmeny musia byť spracované a potvrdené autorizovaným projektantom a následne odsúhlasené zodpovedným projektantom za predmetnú časť projektovej dokumentácie, s ktorým musí byť uzatvorená zmluva na výkon odborného autorského dohľadu.

Pochopili sme správne, že zmluva na výkon odborného autorského dohľadu bude uzatvorená medzi investorom a projektantom?

Odpoveď:

Áno.

Otázka č. 25:

V technickej správe Kráľovský Chlmec – ČOV – Intenzifikácia – II. Etapa, SO 1611 – Objekty kalového hospodárstva je uvedené, že je navrhovaný odkop základovej škáry v hrúbke cca 150 mm na celej ploche zakladania navrhovaného objektu SO 1611 Kalové hospodárstvo, z dôvodu prítomnosti vysoko plastických zemín. Vo výkrese E.1.1-4 Základy je uvedené prehĺbenie základovej škáry kalových polí o 450 mm. Môže verejný obstarávateľ objasniť uvedený rozpor?

Odpoveď:

V technickej správe Kráľovský Chlmec – ČOV – Intenzifikácia – II. etapa, SO 1611-Objekty kalového hospodárstva došlo k preklepu - správny údaj je uvedený vo výkrese E.1.1-4 Základy, kde je uvedené prehĺbenie základovej škáry kalových polí o 450 mm.

Otázka č. 26:

V technickej správe SO 1616 Komunikácie a spevnené plochy je uvedené, že komunikácia má cementobetónový kryt hr. 150 mm, navrhnutý podľa TS 0803 Navrhovanie cementobetónových vozoviek na pozemných komunikáciách.  Z technickej správy ani výkresovej dokumentácie nie je zrejmý rozmer CB dosky, umiestnenie priečnych a pozdĺžnych škár,  označenie skupiny CB krytu. Vo výkaze výmer chýbajú položky súvisiace s rezaním škár, ich vystužením (oceľové tŕne, kotvy), vyplnením a utesnením škár. Môže verejný obstarávateľ doplniť uvedené parametre?

Odpoveď:

Bude dodaný nový výkaz B.1, kde budú chýbajúce položky doplnené- jedná sa o položky č.1407-1415.

Otázka č. 27:

Vo výkaze výmer B2 sú položky 2.011 až 2.019 a položky 2.020 až 2.028, ktoré sú úplne rovnaké.

Nie sú tieto položky vo výkaze obsiahnuté duplicitne?

Odpoveď:

Áno, položky 2.011 až 2.019 a a položky 2.020 až 2.028v PD v Zozname strojov a zariadení  sú omylom uvedené duplicitne, preto položky 2.020 až 2.028 netreba oceňovať. Ale je potrebné oceňovať Výkaz B2, nie Zoznam strojov a zariadení.

Otázka č. 28:

Prosíme o „vyjasnenie“ špecifikácie strojno  technologickej časti stavby .Vo výkaze výmer aj v špecifikácii je u PS 1602 Intenzifikácia zariadenia vstupnej ČS a hrubého predčistenia, Strojnotechnologická časť

| PS 1602, ČPS 1602.1 | Intenzifikácia zariadenia vstupnej ČS a hrubého predčistenia, Strojnotechnologická časť |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Dodávka a montáž - Strojne stierané krokové jemné samočistiace hrablice, vrátane el. rozvádzača pre ovládanie automatického chodu nezateplených hrablíc, k osadeniu do uzavretého objektu hrubého predčistenia, v materiálovom prevedení rámu zariadenia - nerez (oceľ tr. 17) resp. žiarovo zinkovaná oceľ, v materiálovom prevedení pásu - nerez (oceľ tr.17) | kus | 2,000 |
|  | kapacita QPRIEM=44,88 l.s-1 |  |  |
|  | kapacita QMAX=160 l.s-1 |  |  |
|  | šírka kanálu B=800 mm |  |  |
|  | hĺbka kanálu H=790 mm |  |  |
|  | spád v podlahe - skok =50 mm |  |  |
|  | veľkosť medzier e=6 mm |  |  |
|  | sklon =80o |  |  |
|  | výška prepadu zhrabkov min v=900 mm nad podlahou |  |  |
|  | celkový el. príkon cca P=1,50 kW |  |  |
|  | el. napätie 400V, 50Hz |  |  |
|  | hmotnosť cca 900 - 1000 kg |  |  |

Je v poriadku  uvažovaný sklon česlí - sklon =80o  ?

Odpoveď:

Vo výkaze B.2 – pol.č. 4 aj projektovej dokumentácií v „zozname strojov a zariadení“ v „ČPS 1602.1“- je omylom uvedený sklon jemných hrablíc 80o. Hrablice sa požadujú tak ako je to uvedené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie so sklonom cca 45o a v materiálovom prevedení iba „nerez“,  bez alternatívnej možnosti „žiarovo zinkovaná oceľ“. Bude dodaný nový výkaz B.2

Otázka č. 29:

Nerezové potrubie tr. 17 uvedené vo výkaze výmer a zozname strojov a zariadení má hrúbku stien vychádzajúcu  z potrubia tr. 11 napr.:

| PS 1604, ČPS 1604.1 | Intenzifikácia zariadenia združeného objektu biologického čistenia, Strojnotechnologická časť |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | Potrubie z nerezu (z ocele tr. 17) DN 500 (508x14 mm), vratane kolien (90st. aj 45 st.), vrátane prírub a clonypre osadenie ponorného vrtulového čerpadla - podľa výkresov realizačnej projektovej dokumentácie | m | 12,000 |
| 67 | Potrubie z nerezu (z ocele tr. 17) DN 200 (219x6,3 mm), vrátane tvaroviek v rozsahu podľa výkresov realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane kompletnej montáže, vrátane prípravy a výkonu skúšky tesnosti potrubia | m | 90,000 |
| 68 | Potrubie z nerezu (z ocele tr. 17) DN 100 (108x3,6), vrátane tvaroviek v rozsahu podľa výkresov realizačnej projektovej dokumentácie , vrátane kompletnej montáže, vrátane prípravy a výkonu tlakovej skúšky | m | 36,000 |
| PS 1605, ČPS 1605.1 | Zariadenie dúcharne, Strojnotechnologická časť |  |  |
| 105 | Potrubie oceľ. nerezové (z ocele tr. 17) DN 25 (28x2,6 mm) vrátane tvaroviek podľa výkresov realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane kompletnej montáže, vrátane prípravy a výkonu skúšky tesnosti | m | 2,000 |
| 106 | Potrubie oceľ. nerezové (z ocele tr. 17) DN 50 (57x2,9 mm) vrátane tvaroviek podľa výkresov realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane kompletnej montáže, vrátane prípravy a výkonu tlakovej skúšky | m | 2,000 |
| 107 | Potrubie oceľ. nerezové (z ocele tr. 17) DN 150 (159x4,5 mm) vrátane tvaroviek výkresov realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane kompletnej montáže, vrátane prípravy a výkonu tlakovej skúšky | m | 6,000 |
| 108 | Potrubie oceľ. nerezové (z ocele tr. 17) DN 350 (377x9 mm) vrátane tvaroviek podľa výkresov realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane kompletnej montáže, vrátane prípravy a výkonu tlakovej skúšky | m | 12,000 |

Atď.

Požaduje verejný obstarávateľ   použiť nerezové potrubie tr.17 s uvedenými hrúbkami stien?

Táto otázka sa vzťahuje aj k ďalším prevádzkovým súborom strojnej časti.

Odpoveď:

Vo výkaze B.2 sú v zátvorkách uvedené orientačné hrúbky potrubí. Zadávateľ nepožaduje dodať potrubia s hrúbkami materiálov uvedenými v zátvorke, uchádzač môže uvažovať štandardné hrúbky potrubí z materiálu tr.17, únosnosti minimálne PN 10. Bude dodaný nový výkaz B.2.

Otázka č. 30:

Dúchadlá vo výkaze výmer (aj v technickej správe) majú byť podľa špecifikácie v prevedení „hybridné / skrutkové“.  Takáto požiadavka je výnimočná a vo všeobecnosti sa vo verejných súťažiach používajú dúchadlá s rotačnými piestami. Je možné aj v tomto prípade uvažovať tiež s dúchadlami Rootsovho typu?

Odpoveď:

Nie, nie je možné uvažovať s dúchadlami Rootsovho typu, je nutné navrhnúť buď „hybridné“ alebo „skrutkové“ dúchadlá.

Otázka č. 31:

Prevzdušňovacie systémy v špecifikácii majú použitú formuláciu „prevzdušňovacie elementy (platne)“, pričom na výkresoch sú zakreslené diskové elementy.

Máme tomu rozumieť tak, že obidve alternatívy  (diskové elementy alebo platne) sú akceptovateľné?

Odpoveď:

Áno. Obidva alternatívy „diskové“ aj „platne“ prevzdušňovacích elementov sú akceptovateľné.

Otázka č. 32.:

Miešadlá sú špecifikované príliš podrobnými technickými údajmi vo forme rozhrania hodnôt priemeru vrtule a otáčok „od – do“ , ktoré viacerí výrobcovia nemôžu dodržať vzhľadom na svoj vlastný výrobný program.   Každý výrobca má vlastný návrhový software a pri svojom návrhu garantuje premiešanie obsahu nádrže.

Je možné takéto zadanie, ktoré je diskriminačné pre viacerých výrobcov zmeniť a nahradiť ho zadaním len parametrov : príkon, maximálne otáčky a minimálny priemer vrtule?

Odpoveď:

Parametre ponorných miešadiel sú ohraničené údajmi „maximálne otáčky“ a „minimálny priemer vrtule“, ktoré viacerým (minimálne trom) výrobcom vyhovujú. El. príkon je uvedený orientačne.

Otázka č. 33:

Tlaková nádoba navrhovaná ako súčasť dúchárne je podľa viacerých výrobcov dúchadiel zbytočná, nakoľko sú dúchadlá regulované pomocou frekvenčného meniča.

Je možné ju vyradiť ?

Odpoveď:

Nie, tlaková nádoba ako súčasť dúcharne sa nemôže vyradiť, je nutné ju oceniť a osadiť.

Otázka č. 34:

Ponorné čerpadlo internej recirkulácie je v zadaní riešené ako „kalové vrtuľové vertikálne ponorné čerpadlo vo vyberateľnom prevedení k montáži do nerezového potrubia ...“ , ktoré je schopný ponúknuť len jediný výrobca.   Navrhované technické riešenie vyžaduje cca 5 m nerezového potrubia DN 500.

Bolo by možné nahradiť toto čerpadlo klasickým riešením s ponorným kalovým čerpadlom na pätkové koleno ?

Odpoveď:

Ponorné čerpadlo internej recirkulácie podľa predpísanej špecifikácie dodávajú viacerí výrobcovia. Čerpadlo musí byť vrtuľové, vo vyberateľnom prevedení a s prepísanými parametrami.

Otázka č. 35:

Elektročasť     Prosíme doplniť nasledujúce podklady :

Časť B.3 :

-  Dozbrojenie rozvádzačov HR, 06RM01,02RM01 – na výkresoch nie sú vyznačené prístroje, týkajúce sa doplnenia

-  Pol.č.64 – demontážne práce – nie sú špecifikované ani uvedené v technickej správe

Časť II.etapa

-  Kábelový rozvod-treba rozpísať presný typ káblov  a príslušné typy trubiek

-  Dozbrojenie rozv. 06rm01,02rm01 – na výkresoch nie sú vyznačené prístroje, týkajúce sa doplnenia

-  Treba dodať výkresy pre ovládacie skrinky /resp.špecifikáciu /  - 11ks

PS 1613

-   Kábelový rozvod-treba rozpísať presný typ káblov  a príslušné typy trubiek

Odpoveď:

Časť B.3:

- Vo výkresovej dokumentácií dozbrojenia rozvádzačov HR, 06RM01 a 02RM01 je potrebné dozbrojiť všetky zakreslené prístroje.

- Pre demontážne práce jestvujúcej elektroinštalácie je potrebné uvažovať s cca 400 hodín demontážnych prác.

Časť II.etapa

- Káblový rozvod bude na novo špecifikovaný – bude dodaný nový  výkaz B.3.

- Vo výkresovej dokumentácií dozbrojenia rozvádzačov HR a 02RM01 je potrebné dozbrojiť všetky zakreslené prístroje.

- Výkresy ovládacích skriniek budú dodané v aktualizovaných výkresoch.

PS 1613

- Káblový rozvod bude na novo špecifikovaný – bude dodaný nový  výkaz B.3.

Otázka č.36:

Vo výkresovej časti (E.8-G 1-5) sú naprojektované jemné strojne stierané krokové hrablice Step Screen so sklonem 45o. ale vo výkaze výmer B.2-strojná časť, ČPS 1602.1, pol. Č. 4 je uvedená iná špecifikácia - sklon 80o. domnievame sa správne, že platí hodnota výkresovej dokumentácie?

Odpoveď:

Vo výkaze B.2 – pol.č. 4 aj projektovej dokumentácií v „zozname strojov a zariadení“ v „ČPS 1602.1“- je omylom uvedený sklon jemných hrablíc 80o. Hrablice sa požadujú tak ako je to uvedené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie so sklonom cca 45o a v materiálovom prevedení iba „nerez“,  bez alternatívnej možnosti „žiarovo zinkovaná oceľ“. Bude dodaný nový výkaz B.2.