Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov č. 2.

Upozornenie: lehota na predkladanie ponúk - do 30.12.2014 do 09:00 hod.!

- podrobnosti v texte nižšie

Zároveň žiadame o zaslanie záväzných mailových adries, na ktoré v prípade žiadosti o vysvetlenie SP v súvislosti s vyššie uvedeným zašleme odpovede.

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže

26901-MSP – „Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV“.

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

V časti Zväzok VII. PD pre RS sa v technickej správe E7 0710605 G4-1.pdf uvádza, že pri dúchadle 4M03 sa bude využívať v prípade poruchy menič dúchadla 4M01 alebo 4M02. Vo výkresovej dokumentácii je vybavené vlastným frekvenčným meničom.  Čo platí?

Odpoveď:

Platí, že každé dúchadlo 4M01-4M03 bude mať vlastný frekvenčný menič. Je to z dôvodu, že pri poruche ktoréhokoľvek čerpadla môže nastať aj  porucha respektíve poškodenie FM. Pri tomto technickom návrhu je zachovaná požadovaná logika (príloha TS) ovládania a je takto zabezpečená väčšia spoľahlivosť.

Otázka č. 2:

V technickej správe E7 0710605 G4-1.pdf je uvedené pri čerpadlách 6M01 až 6M03 priamy rozbeh. Vo výkresovej dokumentácii je jeden spoločný frekvenčný menič, ktorý môže napájať jedno z čerpadiel Čo platí?

Odpoveď:

Čerpadlá budú ovládané v závislosti od výšky hladiny v šachte čerpacej stanice. Prevádzkové čerpadlá budú dve, tretie čerpadlo bude rezervné. Bežne bude v prevádzke

iba jedno čerpadlo, ak hladina v sacom bazéne bude stúpať - čerpadlo bude zvyšovať výkon. Ak hladina stúpne na zapínaciu hladinu druhého čerpadla, zapne sa chod druhého čerpadla. Chod druhého čerpadla sa vypne pri poklese hladiny pod vypínaciu hladinu druhého čerpadla. Tretie čerpadlo bude rezervné a bude zaskakovať pri výpadku niektorého z dvoch prevádzkových čerpadiel.V prevádzke bude možné meniť manuálnym nastavením, ktoré čerpadlo bude prevádzkové a ktoré rezervné. Neuvádza sa tu priamy rozbeh. Čerpadla 6M01-6M03 budú ovládané riadiacim systémom a sú zapojené podľa vyššie uvedenej požadovanej logiky (z prílohy TS).

Otázka č. 3:

Na všetkých prívodných ističov rozvádzačov ČS sú prívodné vypínače osadené podpäťovou spúšťou (ČOV má osadené napäťové vypínacie spúšte – podľa nás v poriadku). To spôsobí, že po každom výpadku napájania bude musieť obsluha zapnúť vypínač ručne z miesta. Je táto koncepcia v súlade s požiadavkami prevádzky?

Odpoveď:

Nakoľko došlo v PD k chybnému použitiu značky vyrážacej cievky, nejedná sa o cievku podpäťovú ale Napäťovú, čo je jasné aj zo schémy zapojenia (zapínacie vyrážacie tlačidlo).

Otázka č. 4

V časti Zväzok VI. Výkaz výmer v časti B2 Prevádzkové súbory – Strojnotechnologická časť je položka č. 393. Frekvenčné meniče sú v silnoprúde, riadiaci systém a prvky merania sú v MaR.  Nie je jasné, prečo je to tu ešte raz? Čo je tým myslené, keď je to všetko v elektro časti?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.2“, v ktorom bude položka vynechaná.

Otázka č. 5

Objekt 1508.2 – IZOLÁCIE STRIECH

Vo výkaze výmer položka 910 „Montáž asf šindel jedn do 30°pribitie „v TZ sa píše o lakoplastovanom plechu, ktorý patrí do „Konštrukcie klampiarske“, kde táto položka nie je.

Prosíme o vyjadrenie, či je strešná  krytina z asf. šindľa alebo lakoplastovaného plechu.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“, v ktorom bude pripomienka zapracovaná .

Otázka č. 6

Objekt  1508.2 – KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

Vo výkaze výmer je položka 921 „Dodávka a montáž krovu z lepených nosníkov vrátane náteru proti plesni a hubám“ v technickej správe sa píše o drevených väzníkoch spájaných lisovanými spojkami. Prosíme o vyjadrenie, čo platí.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“, v ktorom bude pripomienka zapracovaná .

Otázka č. 7

Objekt 1508.4 – Izolácie striech

Vo výkaze výmer položka 1218  „Montáž a dodávka asfaltových šindľov vrátane všetkých úprav, v TZ sa píše a lakoplastovanom trapézovom plechu, ktorý patrí do „Konštrukcie klampiarske“ kde táto položka nie je.

Prosíme o vyjadrenie, či je strešná krytina z asf. šindľa alebo lakoplastovaného trapézového plechu.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“, v ktorom bude pripomienka zapracovaná .

Otázka č. 8

Objekt 1508.4 – Konštrukcie tesárske

Vo výkaze výmer je položka 1229 „Dodávka a montáž krovu z lepených nosníkov vrátane náteru proti plesni a hubám“ v technickej správe sa píše o drevených väzníkoch spájaných lisovanými spojkami.

Prosíme o vyjadrenie, čo platí.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“, v ktorom bude pripomienka zapracovaná .

Otázka č. 9

V časti Zväzku I. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, časť II. Požiadavky verejného obstarávateľa bod 18. Certifikát kvality – Od úspešného uchádzača požadujeme pred podpisom zmluvy predložiť certifikát kvality pre stavebné činnosti podľa noriem ISO 9001, alebo iný rovnocenný certifikát vydaný členskými štátmi európskeho spoločenstva.

V časti IV. Príprava ponuky bod 22. Obsah ponuky, podbod 22.6 Vyplnené FORMULÁRE/prílohy – podľa Zväzku III (pri jednotlivých formulároch je uvedené, ktoré z nich predkladajú uchádzači v ponuke v časti Ostatné, alebo v časti Kritériá a ktoré predkladá len úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy a ktoré pred zahájením stavebných prác). V prílohe č. 13 PLÁN ZABEZPEČENIA A RIADENIA KVALITY je požiadavka na predloženie certifikátu kvality aj PZK do ponuky v časti Ostatné.

Odstráni obstarávateľ tento rozpor v súťažných podkladoch, keď predmetný doklad má predložiť úspešný uchádzač, ale podľa obsahu ponuky je požiadavka na predloženie od každého uchádzača. Môže jednoznačne zadefinovať či certifikát kvality a PZP predkladá každý uchádzač, alebo len úspešný uchádzač?

Odpoveď:

Platí bod 18 časť II. Zväzku I.  - Požiadavky verejného obstarávateľa, tzn., že certifikát kvality pre stavebné činnosti podľa noriem ISO 9001, alebo iný rovnocenný certifikát vydaný členskými štátmi európskeho spoločenstva predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy.

Z  prílohy č. 13 PLÁN ZABEZPEČENIA A RIADENIA KVALITY

vymažte nasledovné:

Uchádzač, ktorý je držiteľom certifikátu kvality (napr. ISO 9001, ISO 14 001, prípadne iné) predloží overenú kópiu certifikátu.

Plán zabezpečenia a riadenia kvality  sa požaduje od každého uchádzača, aj toho, ktorý doloží certifikát ISO. “

Nový text Formulára č. 13:

„Na zabezpečenie, aby dielo vyhovovalo požiadavkám Zmluvy zhotoviteľ zriadi, vykoná, bude dodržiavať a udržuje po celý čas  realizácie prác Plán zabezpečenia a riadenia kvality, ktorý spĺňa požiadavky série noriem ISO 9001.

Uchádzač uvedie podrobné údaje o jeho systéme zabezpečenia a riadenia kvality.

Plán PZK  musí obsahovať konkrétne opatrenia týkajúce sa predmetu zákazky.“

PZK   predkladá každý uchádzač v ponuke časť „OSTATNÉ“

Otázka č. 10

V časti IV. Príprava ponuky bod 22. Obsah ponuky, podbod 22.7 Čestné vyhlásenie uchádzača, že v prípade úspešnosti jeho ponuky predloží pred podpisom zmluvy všetky doklady a dokumenty podľa bodu 37.4.SP „O“ v bode 37.4 sú rozvinuté podbody:

37.4.1	prehlásenia o exkluzivite a dostupnosti na kľúčové osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác /Zväzok III Príloha č. 10/.

37.4.2	Doklad o poistení stavby – počas jej zhotovenia – prísľub poisťovne o skutočnosti, že stavbu poistí 14 dní pred vstupom na stavenisko.

37.4.3	Zábezpeku na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 10% z akceptovanej zmluvnej ceny /časť 3 zväzok IV/ - prísľub banky o skutočnosti, že 14 dní pred vstupom na stavenisko vydá bankovú záruku v požadovanej výške – na vykonanie prác.

37.4.4	Certifikát kvality pre stavebné činnosti podľa noriem ISO 9001, alebo iný rovnocenný certifikát vydaný členskými štátmi európskeho spoločenstva.

37.4.5	Certifikát bezpečnosti práce (OHSAS 18 001, alebo iný rovnocenný certifikát vydaný členskými štátmi spoločenstva).

37.4.6	Formuláre na zadržané platby /časť 4 zväzok IV/ prísľub banky o skutočnosti, že v prípade požiadavky objednávateľa vydá bankovú záruku vo výške 10% - na zadržané platby.

37.4.7	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /Zväzok III prílohy č. 15/ odsúhlasený oprávneným bezpečnostným technikom.

Zároveň je však požadované vo Zväzku IV – návrh zmluvy o dielo pre časť 3. Formulár zábezpeky vykonania prác (na splnenie zmluvných záväzkov) (prísľub banky), časť 4 Formulár zábezpeky na zadržané platby (prísľub banky) aby boli vyplnené formuláre doložené do časti ponuky Kritériá.

Odpoveď:

Pre predloženie prísľubov bánk na Zábezpeky na zadržané platby a Zábezpeky na vykonanie prác platia ustanovenia článku 37.4. Víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy je povinný predložiť:

nasledovne:

37.4.3.    Zábezpeku   na vykonanie   prác ( na splnenie zmluvných záväzkov)   vo  výške   10%

z akceptovanej zmluvnej ceny /časť 3 zväzok IV/ - prísľub   banky  o skutočnosti, že

14 dní pred vstupom na stavenisko vydá bankovú záruku v požadovanej výške  -  na

vykonanie prác.

37.4.6.    Formulár  na  zadržané  platby  /časť 4 zväzok IV/  prísľub   banky  o skutočnosti, že

v prípade   požiadavky  objednávateľa   vydá   bankovú  záruku   vo  výške 10 % - na

zadržané platby.

Vo formulároch:

- Formulár zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)

– prísľub banky

- Formulár zábezpeky na zadržané platby - prísľub banky

Opravte text: (vyplnený formulár predkladá  uchádzač v ponuke časť „KRITÉRIÁ“)

Nasledovne: (vyplnený formulár predkladá úspešný  uchádzač pred podpisom zmluvy)

Otázka č. 11

Podľa SP, zv. I. Pokyny pre uchádzačov, bod 4.1 Zákazka bude financovaná z fondov EÚ,  zo štátneho rozpočtu     a z vlastných zdrojov.

Podľa Vzoru ZoD,  bod  13 Zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

...“. To zn., že objednávateľ je oprávnený vyzvať na nástup na práce.

Odpoveď:

1. Viď doplnenie SP - na konci tohto listu. Doplnenie je v súlade s § 47a  ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2. Vo všetkých súvislostiach ( podpis zmluvy o dielo, pridelenie finančných prostriedkov a kontrola verejného obstarávanie riadiacim orgánov v SR) to znamená, že účinnosť zmluvy podlieha schváleniu verejného obstarávanie riadiacim orgánom v SR a až po tomto úkone sme oprávnení   vyzvať zhotoviteľa na začatie prác.

V bode 6.2. Zväzku I. SP sa uvádza: „Začatie  stavebných prác: po  administratívnom   nariadení   do  14-tich   dní“

Otázka č. 12:

Ďalej podľa Zvláštnych zmluvných podmienok, bod 8.1 „Dátum začatia prác je do      14 dní  po administratívnom nariadení.“

Odpoveď:

V podčlánku 8.1. Začatie prác  zvláštnych zmluvných podmienok je uvedené „do 14 dní po administratívnom nariadení“, čo je v súlade s bodom 6.2. Zväzku I. SP.

Otázka č. 13:

Podľa Zmluvy o dielo,  bod 10 „V prípade, že na daný projekt nebudú pridelené finančné prostriedky, má sa za to, že Zmluva o dielo  nebola uzatvorená.“

To zn., že zhotoviteľ je povinný práce začať, a objednávateľ nie je povinný zaplatiť za vykonané stavebné práce. Upozorňujeme, že táto požiadavka VO je v rozpore so zákonom o VO, nakoľko VO je povinný mať zabezpečené finančné prostriedky na realizáciu zákazky pred vyhlásením súťaže, ďalej v rozpore s Obch. zák. (§ 536), podľa ktorého je objednávateľ povinný zaplatiť za realizované práce, a preto podľa zákona sú tieto ustanovenia zmluvy neplatné.  Objednávateľ nemôže podmieňovať zaplatenie vykonaných prác podľa ZoD pridelením fin. prostriedkov.

Odpoveď:

Ako vyplýva zo SP, návrhu Zmluvy o dielo a doplnenie SP, uzatvorená ZoD bude  platná podpísaním obidvomi  zmluvnými stranami, ale účinná až po pridelení finančných prostriedkov a následnom overení verejného obstarávania RO v SR. Až po týchto administratívno - právnych úkonoch môže verejný obstarávateľ vyzvať zhotoviteľa na začatie prác. Z toho vyplýva, že do tohto rozhodujúceho termínu nie je zhotoviteľ povinný začať stavebné práce. Pre začatie stavebných prác je pre zhotoviteľa rozhodujúce len administratívne nariadenie na začatie prác.  V prípade projektov financovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu z aplikačnej praxe vyplýva podmieňovať účinnosť zmluvy pridelením finančných prostriedkov. Zákon o verejnom obstarávaní nenariaďuje verejnému obstarávateľovi mať zabezpečené finančné prostriedky na realizáciu prác pred vyhlásením verejného obstarávania.

Otázka č. 14:

Mohol by obstarávateľ vysvetliť v akom pomere sú zabezpečované finančné zdroje z fondov EÚ, zo ŠR a vlastné zdroje? Ďalej kedy sa predpokladá uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP? Ako sú zabezpečené finančné prostriedky zo ŠR, resp. či bola podpísaná predmetná zmluva?

Odpoveď:

Pomer finančných zdrojov bude uvedený až v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uzatvorenie Zmluvy o NFP sa predpokladá až po schválení Žiadosti o NFP. Verejný obstarávateľ podá žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s Výzvou MžP SR.

Otázka č. 15:

V prípade, že do dňa nadobudnutia účinnosti ZoD, príp. začatia prác, obstarávateľ nebude mať zabezpečené finančné prostriedky na úhradu  ceny diela v celom rozsahu, žiadame zo Vzoru ZoD vylúčiť bod 10 a do Vzoru ZoD, bod 13 (druhá veta), doplniť odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy nasledovného znenia: „.a po podpísaní Zmluvy o poskytnutí NFP s riadiacim orgánom a po podpísaní Zmluvy o poskytnutí pomoci zo ŠR“.

Odpoveď:

Z návrhu ZoD nebudeme vypúšťať bod 10;  bod 13 je v doplnení SP - na konci tohto listu.

Otázka č. 16:

Vo Vzore ZoD, bod 2, sa uvádza poradie dôležitosti dokumentov, ktoré tvoria súčasť Zmluvy o dielo, pričom poradie dokumentov nie je určené štandardným spôsobom pre verejné obstarávanie. Pre tento prípad na prvých miestach majú byť uvedené dokumenty, ktoré určujú opis predmetu a podmienky dodávky špeciálne pre túto zákazku a boli vydané verejným obstarávateľom, a nie všeobecné dokumenty alebo vydané inými subjektmi, potom ďalej dokumenty vypracované uchádzačom, príp.  inými subjektmi a až potom dokumenty všeobecne platné pre všetky zákazky na stavebné práce a napokon dokumenty, týkajúce sa plnenia poskytovaného po dodaní hlavného plnenia. Rozsah diela musí byť presne určený obstarávateľom, inak ponuky nebudú porovnateľné. Dokumenty nepotrebné k uzavretiu zmluvy o dielo (§ 536 ObZ) podľa zákona o VO vylúčiť.

Navrhujeme uviesť riadne označenie názvov dokumentov a nasledovné poradie:

a/ Zmluva o dielo

b/ Technické špecifikácie (časť 1, časť, 2. časť 3, časť 4) - určené obstarávateľom

c/  Zoznam technologických zariadení a materiálov (Príloha 19 SP)

d/ Výkaz výmer (rozpočet), vydaný obstarávateľom a ocenený uchádzačom

e/  Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

f/  Príloha k ponuke

g/ Dohoda o riešení sporov

h/  Zvláštne podmienky Zmluvy o dielo

i/  Všeobecné podmienky Zmluvy o dielo

j/  Formulár zábezpeky na vykonanie prác

k/ Formulár zábezpeky na zadržané platby

l/  Postupnosť nákladov podľa jednotlivých rokov – technológia (Príloha 4/T SP)

Postupnosť nákladov podľa jednotlivých rokov – dúchadlá ( Príloha 4/D SP)

Postupnosť nákladov podľa jednotlivých rokov – servis (Príloha 4/S SP)

Odpoveď:

Poradie dôležitosti dokumentov v zmluve o dielo nebudeme meniť. Zákon o verejnom obstarávaní nestanovuje poradie dôležitosti dokumentov v zmluve o dielo. V § 34 ods. 10 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa  o. i. uvádza: „Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy, ktorých časť obsahu možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky; ak sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou súťažných podkladov.

Vo výkladovom stanovisku ÚVO k § 34 ods. 10 cit. zák. je o. i. uvedené: „Uchádzač je povinný akceptovať znenie navrhnutých obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ v súťažných podkladoch definuje obchodné (prípadne zmluvné) podmienky, ktoré sú zostavené najmä podľa Obchodného zákonníka. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ obchodnými podmienkami určuje svoje potreby a podmienky, za ktorých sa bude zákazka realizovať. Tieto podmienky musia vychádzať z potrieb verejného obstarávateľa/obstarávateľa, z charakteru predmetu zákazky, vrátane jeho kvalitatívnych požiadaviek, musia obsahovať podmienky zhotovenia alebo dodania predmetu zákazky.

Obchodné podmienky musia byť súčasťou súťažných podkladov a verejný obstarávateľ/obstarávateľ nimi v súlade s princípom transparentnosti vopred informuje uchádzačov o podmienkach plnenia zmluvného záväzku. Stanovením prísnych, ale nediskriminačných obchodných podmienok nedochádza k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je ten, ktorý určuje podmienky, za ktorých sa bude zákazka realizovať pri dodržaní základných princípov verejného obstarávania, pričom najmä obchodnoprávne a občianskoprávne predpisy umožňujú v rámci obchodných podmienok vytvoriť výhodnejšiu situáciu v prospech verejného obstarávateľa/obstarávateľa ako objednávateľa služieb/tovarov/stavebných prác.

Úrad pri výkone svojej činnosti neskúma súlad zmluvných podmienok s obchodnoprávnymi, občianskoprávnymi alebo inými verejnoprávnymi predpismi a nezasahuje do zmluvnej slobody a kontraktačnej voľnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa, jeho preskúmavacia právomoc sa obmedzuje na skúmanie ich súladu so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä jeho princípov, a to z pohľadu, či verejný obstarávateľ/obstarávateľ nastavil zmluvné podmienky pre všetkých záujemcov v súlade s princípom transparentnosti, nediskriminácie a princípom rovnakého zaobchádzania.“

Poradie dôležitosti dokumentov je stanovené podľa pravidiel FIDIC;

Všetky dokumenty považujeme za potrebné.

Otázka č. 17:

Podľa Oznámenia o vyhlásení VO, Oddiel II. Predmet zákazky, bod II.3. Trvanie zákazky alebo lehota

dokončenia diela, sa uvádza: „30  mesiacov.“

Podľa Súťažných podkladov, zv. I. Pokyny pre uchádzačov, bod 6. Miesto a termín uskutočnenia

stavebných prác, je Lehota ukončenia stavebných prác: do 18 mesiacov     od začatia.“

Rovnako v Prílohe k ponuke: „Lehota výstavby: bod 1.1.3.3,  18 mesiacov.“

Obdobne v SP, zv. V. Opis predmetu zákazky, bod 4.2 „Dátum začatia a doba realizácie stavebných

prác:  18 mesiacov.“

Upozorňujeme, že Súťažné podklady v tomto bode nie sú v súlade s Oznámením o vyhlásení VO, čo je

v rozpore so zákonom.

Mohol by obstarávateľ vysvetliť koľko predstavuje lehota na dokončenie diela a zodpovedajúco

opraviť uvedené dokumenty?

Odpoveď:

V štandardnom formuláre Oznámenia o vyhlásení VO na stránke ÚVO, Oddiel II. Predmet zákazky, bod II.3. je len možnosť: Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie, kde sa vypĺňa hodnota jedným číslom. Keďže dokončenie je vrátane skúšobnej prevádzky/lehoty na oznámenie závad, (v tomto čase sú zadržiavané prostriedky na dokončenie diela - banková záruka vo výške 10% z akceptovanej zmluvnej ceny) boli sme povinní uviesť 30 mesiacov. V SP je jasne a jednoznačne rozpísaná lehota výstavby a lehota na oznámenie závad/skúšobná prevádzka. Je to uvedené aj v oznámení o vyhlásení VS - v bode III.2.2. „Podmienka   je     primeraná   k    predpokladanej    hodnote  zákazky,    keďže     požadovaný  obrat  neprekračuje  predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na obdobie 12 mesiacov. Výstavba je plánovaná na 18 mesiacov; skúšobná prevádzka 12 mesiacov.“ Spolu to predstavuje 30 mesiacov trvania zákazky alebo lehoty na dokončenie. Z vyššie uvedeného vyplýva, že SP sú v súlade s Oznámením o vyhlásení VS.

Otázka č. 18 :

Podľa Vzoru ZoD, bod 2  „Súčasťou Zmluvy o dielo sú: j/ súvisiace dokumenty vyplývajúce zo

súťažných podkladov.“

Mohol by obstarávateľ vysvetliť konkrétne ktoré dokumenty zo Súťažných podkladov má na mysli

a uviesť ich  menovite v bode 2 Vzoru ZoD, inak tento neurčitý bod j/ z výpočtu príloh ZoD vylúčiť?

Odpoveď:

Viď doplnenie SP na konci tohto listu.

Otázka č. 19:

Podľa Vzoru ZoD, bod 15, obstarávateľ požaduje, že: „Víťazný uchádzač bude zabezpečovať

prevažnú väčšinu prác vo vlastnej réžii.“

Upozorňujeme, že uvedené ustanovenie je nezrozumiteľné a zmätočné. Mohol by obstarávateľ

vysvetliť, čo sa rozumie pod pojmom „vo vlastnej réžii“, najmä či sa jedná o povinnosť zhotoviteľa

znášať náklady na realizáciu stavby až do odovzdania stavby v uvedenom rozsahu alebo o povinnosť

zhotoviteľa vykonať práce osobne, resp. žiadame zodpovedajúco opraviť znenie bodu 15 zmluvy?

Odpoveď:

ZoD nemá bod 15. Zrejme má uchádzač na mysli bod 15 časti II. SP - Zväzku I., ktorý znie:

„Časť II.     Požiadavky verejného obstarávateľa

(Dôležité pre plnenie zmluvy a pre vypracovanie ponuky)

15.        Subdodávatelia

Uchádzač vyznačí percentuálne, finančné aj vecné plnenie zo zmluvy, ktoré má v pláne zadať

subdodávateľom. Vyhlásenie podpísané uchádzačom /Zväzok III Príloha č. 3/.

Požiadavka je primeraná  predmetu zákazky  z dôvodu, aby  verejnému obstarávateľovi

bolo  preukázané,  že   víťazný   uchádzač   bude zabezpečovať  prevažnú väčšinu prác vo

vlastnej réžii.

Táto požiadavka verejného obstarávateľa ja v súlade s § 34 ods. 1, v ktorom sa o. i. uvádza: „ Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Uvedú sa v nich všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky.

Pod pojmom vo vlastnej réžii sa rozumie, že úspešný uchádzač nezadá zákazku subdodávateľom nad rámec, ktorý určí uchádzač v ponuke.

Otázka č. 20:

Podľa SP, zv. I., časť D. Ponukový list, bod  8. „Zhotoviteľ sa zaväzuje, nezadať viac ako 25 %

z celkového objemu stavebných prác subdodávateľom.“

Upozorňujeme, že táto povinnosť zhotoviteľa je v rozpore so Súťažnými podkladmi, a to Vzorom ZoD,

bod 15, podľa ktorého obstarávateľ požaduje prevažnú väčšiu stavebných prác realizovať

zhotoviteľom.

Mohol by obstarávateľ opraviť tlačivo Ponukového listu, bod 8 a v súlade so Súťažnými podkladmi

uviesť „viac ako 50 % z celkového objemu...“

Odpoveď:

Táto povinnosť nie je v rozpore so SP, už vôbec nie s bodom 15 ZoD (ZoD nemá bod 15), uchádzač mal zrejme na mysli bod 15 časti II. SP - Zväzku I. + doplnenie SP na konci tohto listu.

Otázka č. 21:

Podľa SP, zv. I. Pokyny pre uchádzačov, časť C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, boli stanovené štyri

kritériá:

1.  Cena diela,

2. Prevádzkové náklady technológie, okrem dúchadiel (médiá, údržba a záručný   servis) - 5 rokov,

3. Prevádzkové náklady dúchadiel (médiá, údržba a záručný servis)  - 5 rokov,

4. Pozáručný servis (5 rokov).

V prípade prekročenia deklarovaných cien bude rozdiel vyfakturovaný víťaznému uchádzačovi po

dobu 5 rokov ....“

Uvedená požiadavka bola obdobne zapracovaná do Vzoru ZoD, bod 5, „po dobu 5 rokov“.

Upozorňujeme, že uvedené požiadavky verejného obstarávateľa sú v rozpore so zákonom, nakoľko

zhotoviteľ nezodpovedá za zvýšenie jednotkových cien médií alebo iných plnení alebo dodávok od

tretích strán (okrem subdodávateľov).  Zhotoviteľ môže garantovať len plánovaný rozsah spotreby

médií (napr. el.energia) a plánovaný rozsah bežnej údržby, a preto ani obstarávateľ nemôže

požadovať a následne fakturovať zvýšenie týchto nákladov, t.j. zvýšenie jednotkových cien médií

a iných dodávok od tretích strán (t.j. iných ako subdodávateľov) podľa kritéria č. 2, 3 a 4 z tohto titulu

ako sa uvádza v SP.

Žiadame vysvetliť akými jednotkovými cenami majú uchádzači oceniť napríklad spotrebu médií

(el.energia) alebo iných podobných plnení podľa jednotlivých rokov, resp. žiadame  preformulovať

požadovaný spôsob výpočtu prevádzkových nákladov podľa kritéria č. 2, 3 a 4, a to tak, aby zhotoviteľ

mohol objektívne garantovať predložený Návrh na plnenie kritérií, za ktorý skutočne zodpovedá

zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, a nie za ktorý zodpovedajú iné osoby (napr. dodávatelia médií,

napr. el. energie, príp. iných plnení).

Zároveň žiadame stanoviť mechanizmus ako sa bude v jednotlivých rokoch kontrolovať dodržanie

garantovaných prevádzkových nákladov, aby nebolo ovplyvnené rastom cien médií, napr. el. energií

a pod.

Osobitne v prípade kritéria č. 4 Pozáručný servis, žiadame vysvetliť, či tento servis má zahŕňať

náklady  na bežnú údržbu (to zn. právne: čistenie a mazanie ..) a aj bežné opravy (to zn. právne:

odstránenie závad), príp. generálne opravy.

V prípade, že obstarávateľ nesúhlasí s týmto návrhom, žiadame uvedené požiadavky obstarávateľa zo

SP, časť C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, bod 1  poslednú vetu -vylúčiť, ako aj zo Vzoru ZoD, bod 5 -

vylúčiť.

Odpoveď:

Kritériá sú stanovené jednoznačne a v súlade so zák. č 25/2006 Z. z. - § 35 ods. 3, v ktorom sa o.i. uvádza: „Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky tak, aby vyjadrovali vzťah úžitkovej hodnoty plnenia a ceny, pričom kritériami sú najmä kvalita, cena, technické vyhotovenie, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť vynaložených nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, lehota dodania tovaru, lehota výstavby, lehota poskytnutia služieb ........ Verejný obstarávateľ a obstarávateľ okrem jednotlivých kritérií určí aj pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií.“

+ viď doplnenie SP na konci tohto listu

Otázka č. 22:

Podľa SP, časť C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, bod 2.4, v prípade kritéria č. 4 Pozáručný servis, sa

uvádza:

Podľa Vzoru ZoD, bod 5, „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade prekročenia cien  zhotoviteľ  zaplatí

objednávateľovi rozdiel oproti sumám uvedeným v Prílohách 4/T, 4/D a 4/S  po dobu  5 rokov od

ukončenia diela ...“

Upozorňujeme, že uvedené určenie rozhodného obdobia, a to jednak začiatku obdobia ako aj

samotnej dĺžky obdobia, je nejednoznačné a zmätočné. Podľa SP pokrýva obdobie            5 rokov od

prevzatia diela a 5 rokov od uplynutia záruky, ale podľa Vzoru ZoD obdobie      5 rokov od ukončenia

diela, čo právne je iný okamih od ktorého sa rozhodné obdobie počíta a tým iný je i deň jeho

ukončenia.

Mohol by obstarávateľ vysvetliť ako je určené rozhodné obdobie a ako sa bude počítať  a od ktorého

okamihu, a to osobitne podľa  jednotlivých kritérií (č. 2, 3 a 4) a zodpovedajúco opraviť zmätočné

ustanovenie SP alebo Vzoru ZoD?

Odpoveď:

Rozhodné obdobie  je určené podľa pravidiel FIDIC - tzn. Vydaním protokolu o vyhotovení diela. je to obdobie, kedy skončí lehota na oznámenie vád.

Otázka č. 23:

V  SP, Zv. I. Pokyny pre uchádzačov, bod 6. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác, sa uvádza:

„Lehota na ohlásenie závad (skúšobná prevádzka) na ČOV: 12 mesiacov.“

Upozorňujeme, že požiadavka na skúšobnú prevádzku, resp. jej podmienky, nie sú v SP bližšie

špecifikované (tento pojem FIDIC nepozná),  a nie sú vôbec uvedené ani vo Vzore ZoD ani v jej

prílohách. Tým nie je jednoznačne určený tento záväzok zhotoviteľa ani požiadavky na stanovenie

ceny.

Mohol by obstarávateľ vysvetliť či sa jedná o skúšobnú prevádzku v zmysle stavebného zákona, ak

áno, tak aký druh povolenia bude objednávateľ zabezpečovať na skúšobnú prevádzku(§ 84 Stav.

zák.), osobitne aké budú povinnosti zhotoviteľa počas skúšobnej prevádzky, alebo či sa jedná len

o Lehotu na oznámenie vád v zmysle zmluvných podmienok FIDIC (t.j. odstránenie vád a nedorobkov)

a zodpovedajúco v zmysle poskytnutého vysvetlenia opraviť/doplniť SP a Vzor ZoD?

Odpoveď:

Jedná sa o lehotu na oznámenie vád podľa podmienok FIDIC, ktorá začína po vydaní preberacieho protokolu a končí vydaním protokolu o vyhotovení diela; je to  skúšobná prevádzka podľa § 84 stavebného Zákona. (pojmy vo FIDICU nie sú vždy zhodné s pojmami uvádzanými v národnej legislatíve) na skúšobnú prevádzku budeme zabezpečovať povolania v zmysle Stavebného zákona.

Otázka č. 24:

Podľa SP, Zv. III. Príloha č. 3 Prehlásenie o subdodávateľoch, obstarávateľ požaduje:     „Za

navrhnutého subdodávateľa uchádzač predloží doklad podľa § 26 ods. 1 písm. f/ zákona doklad

o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.“

Upozorňujeme, že uvedená požiadavka obstarávateľa (po novelách zákona v  r. 2013)      je v rozpore

so zákonom, nakoľko podľa § 34 ods. 10 zák. obstarávateľ môže v prípade subdodávateľa požadovať

len čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa  alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať

osobné podmienky účasti podľa § 26 zákona.

Preto žiadame uvedené ustanovenie opraviť a uviesť v súlade so zákonom.

Odpoveď:

Viď doplnenie SP

Otázka č. 25:

Podľa SP, Zv. IV. Vzor Zmluvy o dielo, časť 2. Zvláštne zmluvné podmienky, bod 4.2 Zábezpeka na

vykonanie prác, obstarávateľ požaduje uviesť, že banka na základe predloženej bankovej záruky

uspokojí objednávateľa,  v prípade, ak:

-  (i) zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy;

-  (ii) zhotoviteľ v akomkoľvek ohľade porušuje zmluvu.“

Upozorňujeme, že uvedené požiadavky obstarávateľa sú nezrozumiteľné a v rozpore so Všeobecnými

zmluvnými podmienkami  FIDIC, ako aj v rozpore s inštitútom Zábezpeky na vykonanie prác. Náležitosti

bankovej záruky sú už uvedené na tlačive bankovej záruky na vykonanie prác (viď Príloha C. FIDIC),

a nie je potrebné uvádzať aký záväzok zábezpeka zabezpečuje.

Účelom  bodu 4.2  Zvláštnych zmluvných podmienok je  popísať náležitosti, ktoré musí obsahovať

právny úkon objednávateľa, ktorým si uplatní svoje nároky v banke             (viď Príloha C. Vzorové tlačivo Zábezpeka na vykonanie prác - FIDIC ), t.j. tieto skutočnosti:

- (a) zhotoviteľ porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a

- (b) v akom ohľade ich zhotoviteľ porušuje.

Inak nie je možné zo strany banky uspokojiť nároky objednávateľa.

Preto žiadame bod 4.2 opraviť a uviesť text v súlade s Prílohou C. Všeobecných zmluvných

podmienok FIDIC ako je uvedené vyššie.

Odpoveď:

Príloha C FIDICU  je len vzorové tlačivo zábezpeky na vykonanie prác. Náš formulár zábezpeky na vykonanie prác je v súlade s podčlánkom 4.2. Zvláštnych podmienok Zmluvy o dielo a zákonom o verejnom obstarávaní. Akékoľvek porušenie zmluvy sa rozumie všetky porušenia zmluvy.

Otázka č. 26:

V SP príloha č.9 „Osoby zodpovedné za realizáciu diela“ je uvedené „tabuľku nevypĺňať, bude sa

vyžadovať len od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy! Formulár s vyplnenou ...“

Pochopili sme správne, že ak budeme preukazovať splnenie podmienky účasti niektorej z uvedených

zodpovedných osôb prostredníctvom inej osoby, preukazujeme:  písomnú zmluvu s touto osobou,

doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods.1 a ostatné súvisiace dokumenty

s touto osobou až pred podpisom zmluvy?

Odpoveď:

V prílohe č. 9 – vyplnenej úspešným uchádzačom pred podpisom zmluvy – sa vyžadujú údaje a doklady za osoby zodpovedné za realizáciu diela,  - podľa § 28 ods. 1 písm. g) sú to údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác; zákon nestanovuje, ani nenariaďuje skúmať pracovný vzťah medzi vyššie uvedenými odborníkmi a zhotoviteľom.

Otázka č. 27:

V SP časť V. predkladanie ponúk je uvedené: „uchádzač predkladá ponuku v jednom originály

a jednej neoverenej kópii. ...“

Zo strany verejného obstarávateľa je myslené predloženie celej ponuky - kópii na CD – nosiči v časti

Kritéria? Alebo obstarávateľ požaduje predložiť kópiu v listinnej podobe čo je nad rámec zákona

o VO?

Odpoveď:

Žiadame predložiť kópiu v listinnej podobe; v časti V. Predkladanie ponúk je jednoznačne uvedené:               „Uvedené  ustanovenie  nebude dôvodom na vylúčenie ponuky v prípade, že  nebude dodržané.“

Predloženie ponuky aj v listinnej kópii žiadame z dôvodu, že kópiu predkladáme na RO SR, jej nepredloženie nebude dôvodom na vylúčenie z VS.

Otázka č. 28:

V SP, príloha č. 4/S „Postupnosť nákladov podľa jednotlivých krokov za pozáručný servis“  je

uvedené v poslednom riadku „Celkom (prenos do prílohy č. 4 bod 2.). Máme za to, že sa jedná

o preklep zo strany verejného obstarávateľa a správne má byt uvedené  Celkom (prenos do prílohy č.

4 bod 4.)?

Odpoveď:

Áno, jedná sa o preklep, za čo sa ospravedlňujeme.

Otázka č. 29:

V SP, zväzok IV – návrh zmluvy o dielo je uvedené že “formulár sa nepredkladá, zmluvu o dielo

vypracuje verejný obstarávateľ“. V časti IV. Príprava ponuky bod 22 „Obsah ponuky“ nie je uvedený

bod v ktorom by obstarávateľ žiadal od uchádzačov v ponuke predložiť podpísaný a vyplnený návrh

zmluvy o dielo.

Pochopili sme správne, že na základe hore uvedeného sa formulár zmluvy o dielo  v ponuke

nepredkladá vyplnený a podpísaný zo strany uchádzača?

Odpoveď:

Áno, pochopili ste správne, formulár Zmluvy o dielo sa v ponuke nepredkladá.

Otázka č. 30:

Vo výkaze výmer (výkaz B.2 – Prevádzkové súbory – strojnotechnologická časť) sa pri kontajneroch na zhrabky a piesok resp. na mechanicky odvodnený kal (pol. 347 a 409) uvádza, že má dodávka zahŕňať aj nízkoplošinový koľajnicový podvozok pre posun kontajnera po koľajniciach. Je požadovaný ručný koľajový podvozok alebo elektrický koľajový podvozok?

Odpoveď:

Pre posun kontajnerov je požadovaný manuálny nízkopodlažný podvozok.

Otázka č. 31:

V súťažných podkladoch (zväzok V – Opis predmetu zákazky/Technické riešenie, odsek 1.4.3. Podmienky realizácie, strana 92) obstarávateľ uvádza, že ak niektorý z použitých parametrov identifikuje konkrétny výrobok konkrétneho výrobcu, obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Vo výkaze výmer (výkaz B.2 – Prevádzkové súbory – strojnotechnologická časť) sa pri čerpadlách na ČOV (pol. 364, 365 a 403) uvádza, že majú byť vybavené polootvoreným obežným kolesom so špirálovou drážkou na odvod abrázií. Takýto popis definuje práve jediného možného dodávateľa čerpadiel. Mohol by obstarávateľ definovať požiadavku na obežné koleso formuláciou, že OK má zabezpečiť bezproblémové prečerpanie uvažovaného média, prípadne uviesť aspoň dvoch ďalších výrobcov okrem firmy Flygt, ktorí spĺňajú svojim obežným kolesom uvedené parametre?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.2“ v ktorom bude u čerpadiel vynechané „...so špirálnou drážkou pre odvod abrazií“ a nahradené bude“ „s polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvalé bezproblémové prečerpanie splaškových vôd a komunálnych kalov“.

Otázka č. 32:

Vo výkaze výmer (výkaz B.2 – Prevádzkové súbory – strojnotechnologická časť) je pri miešadlách požiadavka na dodávku sieťového závesu kábla z PVC. Toto riešenie však opätovne ponúka len jeden dodávateľ čerpadiel a miešadiel. Umožní obstarávateľ ponúknuť aj iné riešenie uchytenia kábla ako uvedeným sieťovým závesom?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.2“ kde pri ponorných miešadlách bude uvedené:  „sieťový záves kábla z PVC alebo iného nekorodujúceho materiálu“.

Otázka č. 33:

Obyčajne sa nachádzajú v strojnotechnologickej dodávke aj kladkostroje pre prípadný servis dúchadiel, čerpadiel a iných zariadení, a rovnako aj stavidlá. Teraz sú tieto položky v stavebnej dodávke. Chceli by sme sa opýtať obstarávateľa, či sa nejedná sa o omyl?

Odpoveď:

Niektoré kladkostroje a stavidlá, ktoré súvisia s dodávkou stavebnej časti – zabudované

v rámci stavebnej časti - sú definované v stavebnej časti a v tejto časti je ich potrebné aj oceniť.

Otázka č. 34:

V súťažných podkladoch (zväzok V – Opis predmetu zákazky/Technické riešenie, odsek 1.4.3. Podmienky realizácie) obstarávateľ uvádza, že ak niektorý z použitých parametrov identifikuje konkrétny výrobok konkrétneho výrobcu, obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Vo výkaze výmer (výkaz B.2 – Prevádzkové súbory – strojnotechnologická časť) sa pri dúchadlách (pol. 392) uvádza, že to má byť prevzdušňovacie rotačné dúchadlo hybridné. Takéto dúchadlá dodáva jediný možný dodávateľ. Mohol by obstarávateľ rozšíriť akceptovanú konštrukciu dúchadiel na rootsove resp. skrutkové dúchadlá, prípadne uviesť aspoň dvoch ďalších výrobcov okrem firmy AERZEN, ktorí vyrábajú uvedenú konštrukciu dúchadiel?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.2“ v ktorom bude položka upravená.

Otázka č. 35:

V Zväzku V – Technické špecifikácie – Časť 3 Všeobecné požiadavky – strojná a elektrotechnická časť (odsek 3.2.9. Stroje a zariadenia, strana 16) a rovnako aj vo výkaze výmer (výkaz B.2 – Prevádzkové súbory – strojnotechnologická časť) sa uvádza požiadavka, že u všetkých čerpadiel sa vyžaduje dostupnosť stáleho servisu čerpadiel do vzdialenosti max. 50 km od lokality stavby. Vzhľadom na to, že sa požiadavka vzťahuje len na jeden typ zariadení a hlavne požiadavka na max. vzdialenosť 50 km je z nášho pohľadu neopodstatnená, vysvetľujeme si túto požiadavku ako diskriminačnú. Mohol by obstarávateľ túto požiadavku stiahnuť, prípadne upraviť tak aby bola táto požiadavka primeraná (napr. 200 km)?

Odpoveď:

Požiadavku dostupnosti servisu čerpadiel do 50 km Zhotoviteľ nemusí dodržať.

Otázka č. 36:

V SP zväzok IV, časť 3 „Formulár zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) – prísľub banky a časť 4 „Formulár zábezpeky na zádržné platby – prísľub banky,  je uvedené, že obstarávateľ uvedený vyplnený formulár žiada od uchádzačov predložiť v ponuke časť Kritéria.

Ďalej je v SP v časti VIII. Prijatie zmluvy v bode 37.4  uvedené „Víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy je povinný predložiť“: v bode 37.4.3 „ Zábezpeku na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 10% z akceptovanej zmluvnej ceny ...“

Ďalej je v SP v „Ponukovom liste pre zmluvu o dielo na zhotovenie stavby“, ktorý má byť vyplnený a predložený v ponuke – časť Kritéria, uvedené v bode 6. „Ak bude naša ponuka prijatá, zaväzujeme sa poskytnúť Zábezpeku na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 10% z akceptovanej zmluvnej ceny – najneskôr 14 dní pred začatím stavebných prác“

Na základe hore uvedeného žiadame obstarávateľa aby jednoznačne určil, či hore uvedené vyplnené formuláre máme, alebo nemáme ako uchádzači predložiť v ponuke?

Odpoveď:

Viď odpoveď na otázku č. 10.

Požiadavka č. 1:

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o  schválenie nasledovnej textácie prísľubu:

# „Prísľub vystavenia záruky

Referenčné číslo zverejnenia v úradnom Vestníku EÚ:

Referenčné číslo zverejnenia vo vestníku verejného obstarávania:

Stručný popis zákazky:

Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV (výstavba kanalizačnej siete  a výstavba ČOV v obci Streda nad Bodrogom)

Meno a adresa obstarávateľa:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36570460

(ďalej len „zákazka“ a/alebo „verejná súťaž“)

My, ......................... /Názov, adresa sídla banky/ , IČO  ............ /IČO banky/

(ďalej len „banka“)

v zastúpení: .................................

sme boli informovaní, že  ......................................../názov, adresa a IČO uchádzača/

(ďalej pre každého jednotlivo a spoločne len „klient“)

je uchádzačom v rámci vyššie uvedenej zákazky, ktorá si vyžaduje, aby v prípade jeho úspešnosti vo vyššie uvedenej verejnej súťaži získal zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov.

a týmto banka vyhlasuje, že je pripravená za klienta

vystaviť bankovú záruku – zábezpeku na vykonanie prác – na splnenie zmluvných záväzkov vo výške max. EUR ............... s predpokladanou platnosťou  maximálne do ...................... v prospech spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 (ďalej len “Oprávnená osoba”) v prípade úspešnosti klienta vo verejnej súťaži a v prípade  uzatvorenia zmluvy o dielo medzi klientom a Oprávnenou osobou na “......................”.

Platnosť tohto prísľubu je do ................ (lehota viazanosti ponuky), pričom pred týmto termínom zaniká

- dňom vrátenia originálu tohto prísľubu banke, alebo

- dňom vystavenia vyššie uvedenej záruky.

Banková záruka bude bankou poskytnutá len za predpokladu, že zo strany klienta budú splnené všetky podmienky, ktoré budú stanovené a schválené príslušnými útvarmi banky potrebné na poskytnutie záruky.

Tento prísľub vystavenia záruky banka vystavuje na základe písomnej žiadosti klienta pre účely účasti

klienta vo verejnej súťazi.

/banka/“

V prípade kladného stanoviska, žiadame obstarávateľa o presné uvedenie ešte chýbajúcich údajov a to max. výška bankovej záruky uvedená na prísľube a dátum platnosti tohto prísľubu ako aj maximálna predpokladaná platnosť bankou prisľubovanej záruky (viď žlto označené).

Odpoveď:

Prísľub banky o skutočnosti,  že v prípade úspešnosti uchádzača v predmetnej  verejnej súťaži vystaví pre uchádzača zábezpeku na vykonanie prác - na splnenie zmluvných záväzkov, je upravený štandardný formulár z pravidiel FIDIC, z dôvodu, že po uzatvorení zmluvy – ako výsledok tejto verejnej súťaže – nie je presne určený termín začatia stavebných prác. Nežiadame od úspešného uchádzača predloženie záväzného prísľubu pred podpisom zmluvy, nakoľko ani nám nie je známy termín začatia prác, máme len predpokladaný termín.

Otázka č. 37:

V prípade trvania na predložení záväzných prísľubov umožní obstarávateľ predložiť „zdieľanú bankovú záruku“ jednotlivých členov  skupiny z rôznych bankových inštitúcií?

Odpoveď:

Viď odpoveď na otázku č. 10. + banková záruka môže byť predložená každým členom skupiny na rôznu sumu z rôznych bánk, avšak za dodržania celkovej výšky, ktorá musí byť vo výške 10 % z celkovej akceptovanej zmluvnej ceny diela.

Otázka č. 38:

V SP zväzok III, Formuláre, príloha č.8 „údaje o zamestnancoch uchádzača“ v elektronickom formáte  (ktoré nám boli poskytnuté v  .xls), obstarávateľ požaduje v bodoch 3.9.1 aj 3.9.2 počet geodetov.

V tej istej prílohe č.8 v SP,  ktoré sme dostali v tlačenej forme v bodoch 3.9.1 aj 3.9.2 ale obstarávateľ údaj o geodetoch nepožaduje.

Pochopili sme správne, že sa jedná o preklep a správne majú byť formuláre ktoré sme dostali v tlačenej forme, nakoľko funkcia geodeta sa vyžaduje v prílohe č. 9 ako osoba zodpovedná za realizáciu diela?

Odpoveď:

Viď prvé vysvetlenie/doplnenie SP zo dňa 25.11.2014 - odpoveď na otázku č. 1.

Otázka č. 39:

PS  1505 Zariadenie kalojemu a mechanického odvodnenia kalu.

Domnievame sa správne, že v položke 408 šnekový dopravník má byť správne uvedené množstvo 1ks nakoľko je nesúlad medzi TS,PD a VV.

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.2“, v ktorom bude pripomienka zapracovaná.

Otázka č. 40:

PS 1505 Zariadenie kalojemu a mechanického odvodnenia kalu.

V položke č. 401 je rozdiel v špecifikácií kompresoru. Viď pol. Č. 5.001 v prílohe G3-03 a VV. Ktorý typ je nutné oceniť?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.2“, v ktorom bude pripomienka zapracovaná.

Otázka č. 41:

Popis riadiaceho a telemetrického systému

Kde bude umiestnený dispečing pre spracovanie dát z čerpacích staníc?

Odpoveď:

Jedno miesto bude v ČOV, ďalšie vo VVS v závode Trebišov.

Otázka č. 42:

SO 1503- Kanalizačné prípojky

Na stoke M-1 je v technickej správe uvedené záporné číslo v dĺžke prípojok t.j. – 69,88m. V zmysle PD je potrebné zrealizovať prípojky v dĺžke 69,88m. Doplní uvedenú výmeru obstarávateľ do VV?

Odpoveď:

Jedná sa samozrejme o pomlčku a nie o záporné číslo, bude ale dodaný nový „Výkaz B.1“, v ktorom bude pripomienka zapracovaná .

Otázka č. 43:

SO 1501 Stoková sieť

Trativody z flexibilných rúrok DN 100 položka č. 13. PD uvažuje s realizáciou drenážneho potrubia v celom rozsahu stôk. Doplní obstarávateľ do VV podľa našich výpočtov 12330m trativodov z flexibilných rúrok DN 100?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“, v ktorom bude pripomienka zapracovaná .

Otázka č. 44:

SO 1501 Stoková sieť

V položkách 11,24,25 podľa našich výpočtoch a v zmysle PD je potrebné zrealizovať 978m2. Doplní obstarávateľ do VV chýbajúce množstvo v uvedených položkách?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“, v ktorom bude pripomienka zapracovaná .

Otázka č. 45:

SO 1502 Tlaková kanalizácia

Komunikácie, položka 60-64. Domnievame sa správne, že tieto položky sú duplicitné nakoľko dostatočná výmera asfaltových krytoch je v časti SO 1501 Stoková sieť? Zašle obstarávateľ opravený VV?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“, v ktorom bude pripomienka zapracovaná .

Otázka č. 46:

SO 1504 Čerpacie stanice – spolu

Položka č. 136. Podľa hydrogeologických podkladov a na základe našich skúsenosti predpokladáme realizáciu ČS v jame zapaženej štetovnicami LARSEN. Podľa našich prepočtov je nevyhnutné zrealizovať minimálne 1248 m2 Larsenových stien. Doplní obstarávateľ uvedenú množstvo, ako aj technológiu paženia do uvedenej položky?

Odpoveď:

Bude dodaný nový „Výkaz B.1“, v ktorom bude pripomienka zapracovaná .

Otázka č. 47:

Príloha č. 4 – Návrh plnenia kritérií na hodnotenie ponúk

Chápeme správne, že hodnotu prílohy č. 4/S máme preniesť do prílohy č. 4 bod 4 a nie 2 ako je uvedené v SP?

Odpoveď:

Áno. Jedná sa o preklep, za ktorý sa ospravedlňujeme.

Otázka č. 48:

Príloha č. 4 – Návrh plnenia kritérií na hodnotenie ponúk

V hodnotiacom kritériu podľa prílohy č. 4 a č. 1-4. Je uvedený záručný servis za 5 rokov. Správne rozumieme, že došlo k omylu a ide o servis za 5 rokov z ktorých 1-2 sú záručne, a 3-5 sú pozáručne?

Odpoveď:

viď doplnenie SP na konci tohto listu.

Otázka č. 49:

Príloha č. 4 – Návrh plnenia kritérií na hodnotenie ponúk

Vo zväzku I, časť C, bod 2.2 až 2.4 sa píše, že kritérium prevádzkových nákladov ponúknutej technológie uchádzač preukáže písomným záväzkom (zmluvou dodávateľa technológie) servisného strediska technológie. Čo má byť obsahom tejto zmluvy?

Odpoveď:

Minimálne kto je objednávateľ - v tomto prípade uchádzač, alebo jeho dodávateľ technológie (v tom prípade musí mať uchádzač uzavretú zmluvu s dodávateľom technológie tak, že za záväzky zodpovedá uchádzač voči investorovi - objednávateľovi/obstarávateľovi), kto je dodávateľ (servisné stredisko dodávateľa technológie) a záväzok dodávateľa, že po dobu 5-tich rokov bude zabezpečovať servis. V zmluve musí byť jasne a jednoznačne deklarovaná cena, nakoľko je kritériom na hodnotenie.

Otázka č. 50:

Príloha č. 4 – Návrh plnenia kritérií na hodnotenie ponúk

Chápeme správne sled rokov podľa prílohy č. 4/S nasledovne. Rok 1 je v skutočnosti rok 6 od prevzatia hotového diela obstarávateľom, rok 2 je rok 7 atď.? Je obstarávateľom požadovaná záruka v dĺžke 2 roky alebo 5 rokov?

Odpoveď:

Viď  doplnenie SP na konci tohto listu.

Otázka č. 51:

Príloha č. 4 – Návrh plnenia kritérií na hodnotenie ponúk

Čo sa myslí pod slovom pozáruční servis? Je to aj pravidelná prevádzková údržba po záruke? Alebo je to nutný servis v zmysle výmeny určitých dielov po dosiahnutí určitých motohodín?

Odpoveď:

Viď doplnenie SP na konci tohto listu.

Otázka č. 52:

Príloha č. 4 – Návrh plnenia kritérií na hodnotenie ponúk

Doplní obstarávateľ presný a podrobný rozsah činností a prevádzkových médií pre doplnenie príloh č. 4/T, 4/D a 4/S?

Odpoveď:

Viď doplnenie SP na konci tohto listu.

Otázka č. 53:

V súťažných podkladoch bod 19.5 . Jazyk dorozumievania – slovenčina .

Oznámenie o verejnom obstarávaní bod IV.3.6 Jazyk v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť : Úradné Jazyky EÚ , SK , CS

V súťažných podkladoch bod 21. Jazyk ponuky

Môže uchádzač svoju ponuku vyhotoviť v českom jazyku ? Tj. Môžu byť vyhotovené formuláre , popisy , postupy a iné dokumenty v českom jazyku ?

Ak je odpoveď na predchádzajúce otázky nie , môže verejný obstarávateľ upresniť na základe akého právneho predpisu vyžaduje iba slovenský jazyk ?

Odpoveď:

Jazyk dorozumievania v prvom rade znamená zasielanie žiadostí o vysvetľovania SP, ale hlavne ich vysvetlenie a všetka ďalšia vzájomná  písomná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. Ponuky je možné predkladať  v slovenčine a češtine. Český jazyk sa týka v prvom rade dokladov a dokumentov, ktoré sú vyhotovené v jazyku českom. Formuláre ste obdržali na CD nosiči - sú v jazyku slovenskom - treba ich predkladať v jazyku slovenskom; formuláre č.: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 môžu byť predložené v jazyku českom - podľa pokynov uvedených vo formulároch.

Otázka č. 54:

V prípade ak je uchádzač skupina dodávateľov , môžu jednotlivý členovia splnomocniť jedného člena skupiny tak mohol podpísať za každého člena každý formulár tento splnomocnenec ?

Môžu uchádzači splnomocniť aj fyzickú osobu na podpis ponuky ?

Ak je odpoveď na predchádzajúce otázky nie , môže verejný obstarávateľ upresniť na základe akého právneho predpisu to nie je možné ?

Odpoveď:

Áno, a uchádzači môžu splnomocniť akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá bude podpisovať požadované dokumenty v súlade s podmienkami určenými vo Formulári „Splnomocnenie“.

Otázka č. 55:

SP bod 22.1. doklady a dokumenty podľa zväzku II.SP .

V prípade ak predloží uchádzač do ponuky čestné vyhlásenie o splnení podmienok v zmysle zákona nemusíme tieto doklady preukazovať ? Môže ich dodať iba v prípade úspechu vo verejnom obstarávaní ?

Odpoveď:

Áno.

Otázka č. 56:

Musí uchádzač dokladať prosté kópie Výkazov ziskov a strát a Súvahy za požadované obdobie ak ich máme zverejnené v registre účtovných závierok ? V prípade ak je odpoveď nie musia byť výkazy overené notárom ?

Bude postačovať verejnému obstarávateľovi ak predložíme iba vyplnený formulár ?

Odpoveď:

Pokiaľ uchádzač predloží len vyplnený formulár, žiadame, aby v ňom bol  presný odkaz na register, kde

sú požadované   údaje   zverejnené,  tak,  aby  vyhľadávanie  bolo rýchle  a  efektívne. Pokiaľ uchádzač

predloží kópie  v tlačenej  podobe,  nemusia byť úradne  overené - v prílohe č. 5 - Finančné výkazy je

v bode 3.5.3   uvedené: „Priložte  kópie výkazov   ziskov  a   strát,   alebo    kópie výkazov o príjmoch

a výdavkoch.“ V SP v bode 22.2.  je uvedené: „Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály,   alebo   overené  kópie, ak nie je určené inak.“  - v tomto prípade je to určené inak.

Otázka č. 57:

Musí uchádzač predkladať overené kópie referencií a dokladov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní podľa §28 keď ich už uchádzač raz ako overené kópie predkladal na predchádzajúce súťaže obstarávané verejným obstarávateľom ?

Odpoveď:

Uchádzač musí predkladať overené kópie referencií a dokladov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní podľa §28. Akceptovanie predložených  dokladov v inej súťaži neprichádza do úvahy, každá súťaž má svoje vlastné doklady a dokumenty, ktoré nemôžu byť z predmetnej súťaže vyňaté a kopírované.

Otázka č. 58:

V súťažných podkladoch Zv.IV- návrh zmluvy o dielo je uvedené že formulár sa neprikladá .

V súťažných podkladoch Zv.III – formuláre  body 1,3,6.

Musíme teda prikladať formulár zmluvy o dielo vrátane príloh ? Ak áno v ktorej časti ponuky – Ostatné alebo Kritériá ?

Odpoveď:

Formulár Zmluvy o dielo sa nepredkladá - zmluvu vypracuje verejný obstarávateľ.  Prílohy sa predkladajú tak, ako je uvedené v SP a u jednotlivých formulárov.

Otázka č. 59:

Vo formulári zábezpeky na vykonanie prác(na splnenie zmluvných záväzkov)-prísľub banky je  uvedené ,že vyplnený formulár predkladá uchádzač v ponuke časť kritériá .

Rovnako je tak uvedené vo formulári zábezpeky na zadržané platby .

V prípade ak na banku pošleme pred otvorením ponúk časť kritériá požiadavku na vystavenie 10% zábezpeky časť 3 a časť 4 , odkryjeme túto cenu aj tretej strane z ktorej tento údaj môže uniknúť . V prípade ak uvedieme 10% z maximálnej odhadovanej sumy nemusí to reflektovať skutočnú ponúknutú cenu ktorá môže byť vyššia ako odhadovaná suma .

Môže verejný obstarávateľ doplniť súťažné podklady tým spôsobom, že formuláre Časť 3 a Časť 4 Zmluvy o dielo predkladá úspešný uchádzač pred začatím stavebných prác?

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť aký údaj máme uviesť vo vyššie uvedených formulároch tak aby naša ponuka nebola vylúčená zo súťaže ?

Majú byť formuláre Časť 3 a Časť 4 Zmluvy o dielo súčasťou ponuky ?

Odpoveď:

Viď odpoveď na otázku č. 10.

Otázka č. 60:

Vo formulároch č.7 , 9/A , 9/B , 14 , 15 , 17 .

Je uvedené, že vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy / zahájením stavebných prác .

Môže verejný obstarávateľ presne určiť ktoré formuláre majú byť súčasťou ponuky ?

V prípade ak majú byť súčasťou ponuky aj formuláre č.7, 9/A , 9/B , 14 , 15 , 17 bude postačovať ak uvedieme do formulárov – nevzťahuje sa predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy/zahájením stavebných prác ?

Odpoveď:

Na jednotlivých formulároch je presne uvedené, ktorý sa kedy predkladá + vysvetlenie otázky č. 10.

Otázka č. 61:

Časť C Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Bod 2.4. Pozáručný servis – za 5 rokov – uchádzač toto kritérium preukazuje písomným záväzkom (zmluvou dodávateľa) servisného strediska technológie, kde bude jasne a jednoznačne uvedená cena bez DPH za pozáručný servis za 5 rokov.

Nie je nám jasné, s kým a akou zmluvou by mal mať uchádzač uzavretú, aby preukázal výšku nákladov za  pozáručný servis za 5 rokov.

Toto považujeme vo fáze „ponuky“ za neadekvátne lebo zmluvy na servis môže uzavrieť až úspešný uchádzač s vybranými dodávateľmi technologických zariadení.

Môže verejný obstarávateľ presne vyšpecifikovať ako máme vypočítať pozáručný servis ?

Odpoveď:

Minimálne kto je objednávateľ - v tomto prípade uchádzač, alebo jeho dodávateľ technológie (v tom prípade musí mať uchádzač uzavretú zmluvu s dodávateľom technológie tak, že za záväzky zodpovedá uchádzač voči investorovi - objednávateľovi/obstarávateľovi), kto je dodávateľ (servisné stredisko dodávateľa technológie) a záväzok dodávateľa, že po dobu 5-tich rokov bude zabezpečovať servis. V zmluve musí byť jasne a jednoznačne deklarovaná cena, nakoľko je kritériom na hodnotenie. Zmluvy na servis nie je problém uzatvoriť vo fáze prípravy ponuky, keďže uchádzači pri príprave oceňujú aj technológiu, z toho vyplýva, že sú v kontakte s dodávateľmi technológie.

Otázka č. 62:

Príloha č.8/A

ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH UCHÁDZAČA - doplnenie

Pokiaľ  uchádzač nemá vlastných zamestnancov potrebných pre plnenie predmetu zákazky, je povinný predložiť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve za každého zamestnanca potrebného pre plnenie zákazky, že takýto budúci zamestnanec bude k dispozícii na plnenie zákazky.

(vyplnený formulár sa predkladá v ponuke - časť „OSTATNÉ“)

V prípade ak preukazujeme splnenie podmienky účasti treťou stranou je potrebné týchto zamestnancov uvádzať osobitne vo formulári 8/A ?

Odpoveď:

Áno.

Otázka č. 63:

Ako máme postupovať v prípade ak uvažovaní pracovníci aktuálne uskutočňujú iné zákazky a v prípade ,že budeme úspešný vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky budeme musieť zamestnať naviac ľudí ?

Vie verejný obstarávateľ kedy bude presne začiatok stavebných prác ? Tak aby sme si mohli správne vyplniť formulár .

Ak verejný obstarávateľ nepozná presný začiatok stavebných prác žiadame aby obstarávateľ daný formulár vylúčil z ponuky .

Odpoveď:

Predpokladaný začiatok stavebných prác je uvedený v súťažných podkladoch. Presný začiatok stavebných prác sa nedá určiť, nakoľko to závisí od viacerých objektívnych okolností napr.: úspešné ukončenie verejnej súťaže v lehote viazanosti ponúk, schválenie žiadosti o NFP, podpis zmluvy o NFP, kontrola verejného obstarávania RO v SR. Formulár sa z ponuky nebude vylučovať, žiadali sme ho z objektívnych dôvodov, uchádzač vyplní formulár na základe zmlúv o budúcich pracovných zmluvách.

Otázka č.64 :

V súťažných podkladoch je vo formulári č.8 uvedená iná tabuľka ako tabuľka v prílohe formuláre.docx

Ktorý z týchto formulárov treba vyplniť ?

Odpoveď:

Viď prvé vysvetlenie/doplnenie SP zo dňa 25.11.2014 - odpoveď na otázku č. 1.

Otázka č.65 :

Časť C Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Bod 2.2. a 2.3 Prevádzkové náklady ponúknutej technológie – okrem dúchadiel a Prevádzkové náklady ponúknutej technológie dúchadiel za 5 rokov

Má uchádzač započítať do týchto nákladov aj náklady na elektrickú energiu a na spotrebu vody ? Ak áno, žiadame o uvedenie ceny elektrickej energie za 1kW / h za 1m3 vody.

Aký je rozdiel medzi pravidelnými servisnými prehliadkami a záručného servisu v týchto bodoch a bodom 2.4 ? Môže verejný obstarávateľ presne vyšpecifikovať ako máme vypočítať prevádzkové náklady ponúknutej technológie ?

Odpoveď:

Viď doplnenie SP na konci tohto listu.

Otázka č. 66 :

Vo formulári Splnomocnenie je uvedené:

„...priložte splnomocnenie, oprávňujúce podpísanie tejto ponuky a ostatnej súvisiacej

dokumentácie....

Je potrebné Splnomocnenie úradne overiť?

Odpoveď:

Nie.

Otázka č. 67:

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní je možné preukázanie splnenia podmienok účasti preukázať aj prostredníctvom čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.

Je možné predloženie príloh k formulárom preukázať týmto čestným vyhlásením ?

Odpoveď:

Pokiaľ sa ktorákoľvek príloha k formulárom týka podmienok účasti podľa §§  27, 28 je možné ich preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 cit. zák.

Otázka č. 68:

Verejný obstarávateľ v Oznámení, bod VI.3) Doplňujúce informácie, bod A uvádza zoznam formulárov, ktoré má uchádzač predložiť v cenovej ponuke, aby bolo možné ponuky vyhodnotiť podľa § 42 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní.

V zozname predkladaných formulárov sa okrem iného nachádza aj:

„..Formulár zábezpeky na vykonanie prác – prísľub banky

Formulár zábezpeky na zadržané platby – prísľub banky“.

Predloženie uvedených príloh považujeme v štádiu predloženia cenovej ponuky v časti Kritériá za požiadavku nad rámec zákona. Potvrdenie uvedených formulárov sa finančne viaže na vystavenie zábezpeky na zadržané platby a zábezpeky na vykonanie prác, a z týchto údajov je možné odvodiť ponukovú cenu uchádzača, ktorú  by sme boli nútení zverejniť tretej strane pred termínom podania cenovej ponuky. Štandardne je v iných verejných obstarávaniach predloženie formulárov týkajúcich sa výkonovej zábezpeky a formulára na zadržané platby požadované až od úspešného uchádzača.

Upozorňujeme verejného obstarávateľa tiež na fakt, že v Oznámení, v časti III.2.2 požaduje verejný obstarávateľ od uchádzačov podľa § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky o prísľube poskytnúť úver v objeme minimálne 4 000 000 Eur.

Môže verejný obstarávateľ uvedenú podmienku týkajúcu sa predloženia formulárov na výkonovú zábezpeku a zadržané platby vypustiť a požadovať predloženie uvedených formulárov až od úspešného uchádzača?

Odpoveď:

Viď odpoveď na otázku č. 10.

Otázka č. 69:

Súťažné podklady Zväzok IV: - návrh zmluvy o dielo.

V tejto časti súťažných podkladov verejný obstarávateľ uvádza „Formulár sa nepredkladá, zmluvu o dielo vypracuje verejný obstarávateľ“.

Predkladajú uchádzači v cenovej ponuke návrh zmluvy o dielo?

Ak áno, ktoré zmluvu o dielo a s ktorými prílohami je uchádzač povinný predložiť v cenovej ponuke a v ktorej časti ponuky?

Odpoveď:

Uchádzači návrh Zmluvy o dielo nepredkladajú, formuláre sa predkladajú tak, ako je uvedené pri jednotlivých formulároch + vysvetlenie otázky č. 10.

Otázka č. 70:

V SP zväzok III, Formuláre, príloha č.6 „list o úverovej schopnosti“ obstarávateľ požaduje od uchádzačov predložiť v ponuke úverový prísľub v min. hodnote 3 500 000 €.  Banka na vystavenie takéhoto dokumentu potrebuje vedieť v akej periodicite budú k projektu vystavované faktúry (napr. každý mesiac, každé tri mesiace ...), ktorý sme v SP nenašli.

Žiadame obstarávateľa o jednoznačné uvedenie v akej periodicite budú k projektu vystavované faktúry na hore uvedenú akciu?

Odpoveď:

Faktúry budú vystavované mesačne; splatnosť 60 dní. V podmienkach FIDIC je v čl. 14.3. Žiadosť o priebežné platobné potvrdenia  - po skončení každého mesiaca. V zvláštnych podmienkach Zmluvy o dielo sme toto ustanovenie neupravovali, upravili sme len - nie kópie - a  počet originálov.

Doplnenie SP:

V súlade s § 34 ods. 14) cit. zák.  dopĺňame   súťažné podklady o  nasledovné:

1. do Zväzku I. časť C.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk, spôsob ich uplatnenia  a určenie poradia uchádzačov za bod 1.4. doplňte vetu:

Cenu za prevádzkové médiá stanovte bez elektrickej energie a vody!

2. za bod 1. časť C.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk, spôsob ich uplatnenia  a určenie poradia uchádzačov doplňte nasledovný text:

Výklad pojmov pre kritériá 1.2., 1.3., 1.4.

a)	údržba (všeobecne) (STN EN 13306) - Kombinácia všetkých technických, administratívnych činností a riadiacich činností počas životného cyklu objektu s cieľom udržiavať alebo obnoviť taký jeho stav, v ktorom môže vykonávať požadovanú funkciu.

b)	Pojem Údržba zahŕňa tieto typy:

- Operatívna užívateľská údržba - tento typ vykonáva užívateľ (objednávateľ)

Spočíva predovšetkým v činnostiach, ktoré sú definované v užívateľskom manuáli k prístroju (napr. výmena reagencií, čistenie určitých častí sondy alebo analyzátora, vizuálna kontrola funkčnosti, kontrola stavových a varovných hlásení, kalibrácia prístroja a pod.). Na úkony operatívnej užívateľskej údržby poskytne autorizovaný servis užívateľovi školenie, ktoré presne špecifikuje požadované úkony a ich frekvenciu podľa typu prístroja.

- Odborná údržba -  tento typ vykonáva autorizovaný servis (zhotoviteľ) :

- Preventívna údržba (STN EN 13306)

Údržba vykonávaná vo vopred určených časových intervaloch alebo podľa predpísaných kritérií a zameraná na zníženie pravdepodobnosti poruchy alebo degradácie fungovania zariadenia.

- Údržba na základe predpokladaného stavu, Prediktívna údržba; (STN EN 13306)

Údržba na základe stavu objektu vykonávaná s ohľadom na očakávanú degradáciu objektu predpokladanú na základe analýzy a vyhodnotenia dôležitých parametrov degradácie objektu.

- Údržba po poruche - oprava zariadenia  (STN EN 13306)

Údržba vykonávaná po zistení poruchového stavu a zameraná na uvedenie zariadenia do stavu, v ktorom môže plniť požadovanú funkciu.

Odborná údržba  zahŕňa nasledovné:

- 	vykonanie všetkých činností a úkonov Odbornej údržby zo strany autorizovaného servisu podľa pokynov výrobcu zariadení,

- odstránenie závad zariadení, výmena poškodených alebo nefunkčných súčastí zariadení,  pokiaľ sú tieto kryté zárukou výrobcu,

- dodanie a nainštalovanie spotrebných materiálov a náhradných dielov dodaných poskytovateľom servisu za účelom vykonania odbornej údržby,

- vykonanie servisného zásahu na zariadení na základe požiadavky objednávateľa v prípade výskytu poruchy na zariadení, ktorá nie je krytá zárukou, a to na základe ponuky poskytovateľa servisu,

- poradenskú a technickú činnosť, ktorá má vplyv na správne používanie zariadení zo strany objednávateľa.

i	O každej vykonanej zmluvnej činnosti/zásahu sa Poskytovateľ servisu zaväzuje spísať tzv. servisný výkaz a v prípade dodania spotrebných a náhradných dielov aj dodací list. Určený zástupca Objednávateľa potvrdí vykonanie servisných prác podpisom na servisnom výkaze, prípadne prevzatie spotrebného  a  náhradného dielu na dodacom liste.

ii	Servisný výkaz bude obsahovať najmä:

- popis závady a rozsah vykonaných servisných prác,

- materiál, ktorý použil Poskytovateľ služby, prípadne dodané a nainštalované spotrebné a náhradné  diely,

- dátum a miesto vykonania servisného zásahu,

- dátum a podpisy zástupcov oboch zmluvných strán, ktorými potvrdia vykonanie a prevzatie servisných prác.

iii	Dodací list bude obsahovať najmä:

- materiál, ktorý použil Poskytovateľ služby, prípadne dodané a nainštalované spotrebné a náhradné diely s uvedením ich množstva

- dátum a miesto dodania náhradných dielov,

- dátum a podpisy zástupcov oboch zmluvných strán, ktorými potvrdia vykonanie a prevzatie dodaných spotrebných a  náhradných dielov.

3.    V návrhu Zmluvy o dielo doplňte za bod 5.3. nasledovnú vetu: (Dodržanie garantovaných cien

uvedených  prevádzkových médií,  pravidelnej  prevádzkovej údržby  a servisov sa bude

kontrolovať na základe faktúr predložených dodávateľmi/servisnými strediskami vykonávajúcimi

pravidelnú prevádzkovú údržbu, záručný a pozáručný servis.)

4.  Bod 13 ZoD sa mení nasledovne: „Na dôkaz toho zúčastnené zmluvné strany vyhotovili túto Zmluvu. Táto Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom, kedy ho podpíše druhá zmluvná strana. Táto zmluva nadobudne účinnosť po odsúhlasení verejného obstarávania Riadiacim orgánom v SR.

5.    Formulár -  Príloha č. 3 Prehlásenie  o subdodávateľoch doplňte na konci vety: „Za navrhnutého

subdodávateľ  predkladá    uchádzač    doklad    podľa    § 26 ods. 1 písm. f) -   doklad o oprávnení

uskutočňovať stavebné   práce“    nasledovný text:    pred    jeho   nástupom   na  vykonávanie

stavebných prác

6.    Z bodu 2. Návrhu  Zmluvy o dielo sa vypúšťa text uvedený v písmene j).

7.    Z ponukového listu sa vypúšťa bod 8. Uchádzačov žiadame, aby pri vypĺňaní ponukového listu

bod 8 vymazali a následne prečíslovali ostatné body.

8.   do časti C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, spôsob ich uplatnenia  a určenie poradia uchádzačov

do bodu 1. Kritériá za slovo „kritériá“ doplňte nasledovný text:

„pre kritériá 1.2., 1.3., 1.4. (záručný a pozáručný servis) sa jedná sumárne o 5 rokov za obidva

servisy a nie o 5 rokov za záručný servis  +5 rokov za pozáručný servis;

Rozhodné obdobie  pre začatie plynutia záručného a pozáručného servisu t.j. 5 rokov je vydanie

Protokolu o vyhotovení diela.“

9.   Vo Formulári Príloha č. 19 spresňujeme položky č. 12 13, 18  a 20 nasledovne:

| Pol. | Zoznam | Výrobca | Typ výrobku | Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Kalové čerpadlo pre čerpanie vratného aktivovaného kalu v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie vratného aktivovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvale spoľahlivé prečerpanie komunálneho kalu so sušinou do 4% - vertikálna inštalácia do suchej strojovne na podstavec vrátane kompletného príslušenstva na osadenie a montáž čerpadla do základového betónu, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prieniku vlhkosti, vrátane monitorovacej jednotky, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič - Prietok Q= 8,5 l/s - dopravná výška H = cca 5,0 m - výtlak DN 80 - sanie DN 100 - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 13 | Kalové čerpadlo pre čerpanie prebytočného aktivovaného kalu v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie prebytočného aktivovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvale spoľahlivé prečerpanie komunálneho kalu so sušinou do 4% - vertikálna inštalácia do suchej strojovne na podstavec vrátane kompletného príslušenstva na osadenie a montáž čerpadla do základového betónu, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prieniku vlhkosti, vrátane monitorovacej jednotky - Prietok Q= 8,5 l/s - dopravná výška H = cca 5,0 m - výtlak DN 80 - sanie DN 100 - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 18 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie zahusteného stabilizovaného kalu v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie zahusteného stabilizovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvale spoľahlivé prečerpanie komunálneho kalu so sušinou do 4% - v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, vrátane kotviacich elementov, vrátane vyvŕtania 4 kus dier do základového betónu a ukotvenia čerpadla 4 kotevnými skrutkami do základového betónu - Prietok Q= 7,5 l/s - dopravná výška H = cca 4,5 m - výtlak DN 80 - sanie DN 100 - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 20 | Kompletná zostava zariadenia k mechanickému odvodneniu kalu - odstredivka |  |  | Kompletná zostava modulárneho systému k mechanickému odvodneniu stabilizovaného homogenizovaného kalu, s kapacitou min. 0,5m3/hod, vrátane 1 ks odstredivky v prevedení z nerezovej ocele, s hlavným motorom o výkone cca 4 kW, vrátane rozvádzača linky odvodnenia, vrátane dvojice kalových objemových vretenových čerpadiel s plynulou reguláciou otáčok (jedno čerpadlo prevádzkové, druhé čerpadlo je suchá rezerva) o kapacite 0,2 - 1 m3/hod, v prípade potreby vrátane macerátora kalu pre rozdrtenie pevných častíc a zhlukov obsiahnutých v kale, vrátane automatickej flokulačnej stanice na prípravu a dávkovanie roztoku flokulantu s nerezovou nádržou, práškovým dávkovačom, hladinovým spínačom, s riadením práškového dávkovača, vrátane pomalobežného miešadla, rýchlobežného miešadla a riadiacej jednotky automatickej flokulačnej stanice, s ovládacím panelom, vrátane objemového vretenového dávkovacieho čerpadla flokulantu s plynulou reguláciou otáčok, s kapacitou do 60 - 300 l/hod, vrátane prietokomeru kalu, vrátane prietokomeru polyméru, obslužného panelu s elektrorozvádzačom, vrátane prepojovacích potrubných rozvodov, vrátane uvedenia do prevádzky a návodov v Slovenskom jazyku pre celú dekantačnú odstredivku - výkon odstredivky Q=min. 0,5 m3/hod - obsah sušiny v kale k odvodneniu 3-4% - obsah sušiny na výstupe cca 20-30% - el. príkon P max 10 kW |

10.    v SP bod 27.2.   Lehota na predkladanie ponúk sa mení nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  30.12.2014 o 9:00 hodine.

11.   v SP bod 20.4.   Za   včas   doručenú   požiadavku   o vysvetlenie     SP sa mení nasledovne:

Za  včas  doručenú  požiadavku  o vysvetlenie  SP  bude  považovaná požiadavka

doručená najneskôr do 16.12.2014    do 13:00 hod.