Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov č. 3.

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže

26901-MSP – „Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV“.

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č.1:

Vo vysvetlení /doplnení súťažných podkladov č. 2 zo dňa 9.12.2014 bola Otázka č. 34, ktorá sa týkala dúchadiel, položka č. 392 vo Výkaze B2 – Prevádzkové súbory – Strojnotechnologická časť. Otázka nebola správne položená, nakoľko v pôvodnom Výkaze výmer  nebolo uvedené „rotačné dúchadlo hybridné“ (pol 392 znela“ „Dodávka a montáž – Prevzdušňovacie rotačné dúchadlo k doprave vzduchu“).

V opravenom výkaze výmer (súbor s názvom „Streda nB-Zväzok VI Vykaz B2 opr.xlsx“) je v položke 392 uvedené „Dodávka a montáž – Prevzdušňovacie rotačné dúchadlo hybridné, resp. skrutkové...“

Nová definícia pol. 392 nie je v súlade s prílohou č. 19, kde je uvedená položka 16 takto:

| 16. | Prevzdušňovacie rotačné dúchadlo k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublinných elementov aktivačnej nádrže s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča |  |  | Prevzdušňovacie rotačné dúchadlo, vybavené protihlukovým krytom k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublinných elementov aktivačnej nádrže, s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča, s el.motorom, vrátane tlakového odľahčovacieho ventilu, vrátane zabudovanej spätnej klapky a vrátane poistného ventilu, vrátane pružného gumového kompenzátora na výtlaku, vrátane základového rámu s pryžovými pätkami, rátane manometra a indikátora zanesenia filtra. - Prietok Q = 390 m3/hod - Prevádzkový tlak p = 500mbar (50kPa) - Výtlak DN 100 - Hlučnosť s protihlukovým krytom max. 70 dB - El.príkon P max. 11 kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tam sa nachádza definícia „Prevzdušňovacie rotačné dúchadlo hybridné, resp. skrutkové...“, ako je uvedené vo výkaze výmer.

PRETO navrhujeme opraviť položku 392 tak, ako bola uvedená v pôvodnom výkaze výmer: „Dodávka a montáž – Prevzdušňovacie rotačné dúchadlo k doprave vzduchu...“

Odpoveď:

Položku č. 392 vo  Výkaze B2 -  Prevádzkové súbory – Strojnotechnologická časť  upravte nasledovne:

| 392 | Dodávka a montáž - Prevzdušňovacie rotačné dúchadlo, vybavené protihlukovým krytom, k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublinných elementov aktivačnej nádrže s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča, s el. motorom, vrátane kotviacich elementov pre ukotvenie skrine dúchadla a kotviacich skrutiek, vrátane manometra, tlmiacej bunky, vrátane spätného a poistného ventilu, indikátora zanesenia filtra, pružného pripojenia, antivibračnej podložky a tlmiacej bunky, ukončené na výstupe z dúchadla prírubou DN 100. Dúchadlo je vybavené protihlukovým krytom z pozinkovaného oceľ. plechu. Dúchadlo musí mať stabilné servisné stredisko do 50 km | kus | 3,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výkon - prietok Q=390 m-3/hod |  |  |  |  |
|  | prevádzkový tlak p=500 mbar |  |  |  |  |
|  | výtlak DN 100 mm |  |  |  |  |
|  | počet otáčok 2950 ot/min. |  |  |  |  |
|  | hmotnosť cca 200 - 1000 kg |  |  |  |  |
|  | El. príkon do P=11 kW |  |  |  |  |
|  | elektrické napätie 400 V, 50 Hz |  |  |  |  |

Otázka č.2:

Vo vysvetlení/doplnení súťažných podkladov č.2 zo dňa 9.12.2014 nie je správne zodpovedná Otázka 22 a (čiastočne aj 23), ako aj Doplnenie SP, bod 8.

V zmysle Všeobecných zmluvných podmienok na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (FIDIC – červená kniha) po úspešnom vykonaní skúšok Stavebný dozor vydá Preberací protokol pre Dielo v súlade s článkom 10.1. Od dátumu uvedenom na Preberacom protokole začína plynúť Lehota na oznámenie vád. (nezávisle od toho v zmysle legislatívy platnej v SR môže začať a prebiehať 12 mesačná skúšobná prevádzka) Po uplynutí 12 mesačnej lehoty na oznámenie závad a po splnení všetkých relevantných podmienok vydá Stavebný dozor PROTOKOL O VYHOTOVENÍ DIELA v zmysle čl. 11.9.

AK by „Rozhodné obdobie“ v odpovedi na Otázku č. 22 bolo „Vydanie Protokolu o vyhotovení diela“ (to isté je uvedené v Doplnení SP, bod 8: „Rozhodné obdobie pre začatie plynutia záručného a pozáručného servisu, t.j. 5 rokov je vydanie Protokolu o vyhotovení diela“) znamenalo by to , že v skutočnosti by záručný a pozáručný servis trval 6 rokov, nakoľko pred vydaním Protokolu o vyhotovení diela prechádza 12 mesačná Lehota na oznámenie závad, ktorá sa čiastočne prekrýva so skúšobnou prevádzkou. Takže už po vydaní  Preberacieho protokolu je dielo prebrané Objednávateľom a po vydaní Rozhodnutia na dočasné povolenie užívania vodnej stavby (skúšobnú prevádzku) môže byť začaté reálne užívanie diela.

Tak je aj definovaný bod 10.5 Zvláštnych podmienok zmluvy o dielo, ktorým je definovaná „Zákonná záruka po vystavení Preberacieho protokolu“, kde je definované, že záruka začína plynúť vystavením Preberacieho protokolu.

Preto správne má byť najmä v bode 8 Doplnenia SP opravené: „Rozhodné obdobie pre začatie plynutia záručného a pozáručného servisu, t.j. 5 rokov je vydanie Preberacieho protokolu“

Odpoveď:

Trváme na vysvetlení/doplnení súťažných podkladov č. 2 cit. „pre kritériá 1.2., 1.3., 1.4. (záručný a pozáručný servis) sa jedná sumárne o 5 rokov za obidva servisy a nie o 5 rokov za záručný servis  + 5 rokov za pozáručný servis; Rozhodné obdobie  pre začatie plynutia záručného a pozáručného servisu t.j. 5 rokov je vydanie Protokolu o vyhotovení diela.“

Je síce pravda, že záručná lehota niektorej technológie môže začať plynúť  jej zabudovaním, pokiaľ je na časť diela/sekciu/SO/ucelenú časť  vydaný preberací protokol, ale vzhľadom na skutočnosť , že sme povinný zabezpečiť udržateľnosť celého diela min. 5 rokov po vydaní  Protokolu o vyhotovení diela trváme na vyššie uvedenom.

Tento postup je transparentný a nediskriminačný za dodržania podmienok  rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a preto je rozhodným obdobím pre začatie plynutia záručného a pozáručného servisu vydanie Protokolu o vyhotovení diela, nakoľko sme povinný zabezpečiť udržateľnosť Projektu/celého diela min. 5 rokov po vydaní  Protokolu o vyhotovení diela.

Otázka č.3:

Vo vysvetlení/doplnení súťažných podkladov č. 2 zo dňa 9.12.2014 v časti „Doplnenie SP“ bod 9 sú zmenené (spresnené) položky 12,13,18 a 20 v Prílohe č. 19. Bolo by možné, aby obstarávateľ poskytol elektronickú verziu (formát doc) týchto zmenených položiek tohto formulára, prípadne všetky opravené prílohy (aj príloha 4/S – viď Otázka 28)?

Odpoveď:

Nová Príloha č. 19  a Príloha č. 4/S :

Príloha č. 19

Zoznam Technologických zariadení a materiálov

(ktoré budú trvalo zabudované do diela)

V nasledujúcej tabuľke uchádzač uvedie návrhy a podrobné údaje o hlavných materiáloch, strojoch, zariadeniach a výrobkoch, ktoré budú počas realizácie zabudované do diela.

Nakoľko dielo obsahuje rúrové vedenia, ako aj technologické zariadenia, je potrebné uviesť hlavné položky pre všetky tieto časti diela samostatne.  Je možné uviesť aj viac výrobcov pre danú položku ak ich výrobky rovnako spĺňajú technické špecifikácie uvedené vo Zväzku 5. Zoznam technologických zariadení a materiálov bude záväzný a nemeniteľný počas trvania zmluvy. (Formulácia ako napr.  „Zariadenie typu XY alebo ekvivalentné“  nie je prípustná.)

| Pol. | Zoznam | Výrobca | Typ výrobku | Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strojne stierané jemné hrablice k osadeniu do kanálu uzavretého objektu vrátane el. rozvádzača a závitovkového dopravníka |  |  | Jemné samočistiace hrablice vrátane rotačnej kefy, veľkosti 400x900x6/80º, k osadeniu do kanálu uzavretého objektu mechanického predčistenia, automaticky ovládané elektrickým rozvádzačom, v materiálovom prevedení rámu zariadenia - nerez (oceľ tr. 17, vrátane havarijného spínača, ktorý chráni hrablice pred poškodením, vrátane el. rozvádzača s automatickým ovládaním chodu hrablíc, rotačných kief a lisu na zhrabky s premývaním (chod lisu a otváranie a zatváranie elektromagnetického ventilu) - kapacita Q= 16,9 l/s - šírka kanálu 400 mm - hĺbka kanálu H = 900 mm - výška výsypky nad úrovňou kanálu Vo=900 mm - zhrabky padajú do spoločného lisu na zhrabky - jemnosť sita (veľkosť otvorov) e = 6mm - sklon hrablíc 80 stupňov - el. príkon P max. do 0,3 kW |
| 2. | Lis na zhrabky s premývaním |  |  | Lis na zhrabky s premývaním podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu, z jemných hrablíc do kontajnera, so žľabom závitovky s vymeniteľnými elementami, s materiálovým prevedení žľabu a vrchnákov z nerezu, so závitovkou z nerezu alebo špeciálnej zliatiny uhlíkovej ocele, vrátane výsypníku do vretenového lisu, vrátane prívodov ostrekovej vody G3/4" a 2 ks elektromagnetických ventilov - priemer závitovky D = 200 resp.250 mm - dĺžka násypnej časti L = 600 až-800 mm - dopravná vzdialenosť L = cca 3000 mm - el. príkon P max. 2,0 kW |
| 3. | Separátor piesku na odlučovanie piesku zo zmesi vody s pieskom |  |  | Separátor piesku s riadeným prúdením na odlučovanie piesku zo zmesi vody s pieskom, vrátane premývania piesku a so závitovkovým dopravníkom odlúčeného piesku do kontajnera na piesok, s prívodom vody cez elektromagnetický ventil G6/4" (DN 40), v materiálovom prevedení nerezová oceľ, vrátane elektrického rozvádzača pre automatické ovládanie chodu separátora a elektromagnetického ventilu, pričom chod šneku je riadený časovo, prívod vody od hladinovej sondy - výkon Q = cca 5 l/s - prívod zmesi vody s pieskom DN 100 - pripojenie vody DN 40 (G 6/4“) - odkalenie DN 80 - odtok odseparovanej vody DN 150 - priemer závitovky d = 210 až 250 mm - el. príkon P = cca 0,55 kW |
| 4. | Ponorné kalové čerpadlo s vírivým obežným kolesom k čerpaniu zmesi vody s pieskom, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno |  |  | Ponorné kalové čerpadlo s vírivým obežným kolesom k čerpaniu zmesi vody a piesku z vertikálneho lapáku piesku, v prevedení odolnom voči abrázií, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 3,5 l/s - dopravná výška H = cca 5,0 m - pätkové koleno DN 50 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 5. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie odpadových vôd s rezacím obežným kolesom – sekacím zariadením, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd, pre čerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, s rezacím obežným kolesom resp. sekacím zariadením, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik kvapaliny do motora, ovládané cez frekvenčný menič - Prietok Q= 5,3 l/s - dopravná výška H = cca 5,0 m - pätkové koleno DN 50 až DN 80 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 6. | Ponorné kalové miešadlo v aktivačných nádržiach - v anoxických zónach, vrátane otočného vodiaceho zariadenia a žeriavu na vyťahovanie miešadla |  |  | Ponorné kalové miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu anoxickej zóny aktivačnej nádrže, s usmerňovacím kruhom, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prieniku kvapaliny do motora, vrátane monitorovacej jednotky, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotyčového, otočného, kotvené na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče aj s kladkou na uľahčenie demontáže miešadla nad zábradlie (podľa PD pre realizáciu), vrátane elektropanelu k ovládaniu chodu miešadla, vrátane sieťového závesu kábla z PVC, vrátane držiaku kábla - hĺbka vody v nádrži H = 4,0 m - objem nádrže V = 105 m3 - rozmery nádrže (4,0 x 3,0)m - priemer vrtule min 300 mm - max. otáčky vrtule do 1000 ot/min - el. príkon P max. 1,5 kW - materiál vrtule - nerez prípadne kompozit - materiál spúšťacieho a vodiaceho zariadenia - nerez |
| 7. | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej aerácie oxickej zóny aktivačnej nádrže |  |  | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie oxickej zóny aktivačnej nádrže (podľa PD pre realizáciu) zahrňujúci prevzdušňovacie elementy (difúzory) v oxickej zóne aktivačnej nádrže s otvormi so samouzatváracou schopnosťou pri prerušení dodávky vzduchu, zahrňujúci prepojovacie zostavy k napojeniu prevzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu k prevzdušňovacím elementom z prívodného potrubia vzduchu pozdĺž aktivačnej nádrže, vrátane kotviacich prvkov do železobetónových stien aktivačnej nádrže, vrátane rozvodov v nádrži, vrátane roštov, kolien, spojok, vrátane automatického odvodnenia roštov, s rozoberateľnými a vymeniteľnými elementami, s vymeniteľnými membránami so životnosťou membrán so zárukou minimálne 5 rokov, so zaručenou možnosťou výmeny membrán po piatich rokoch - hĺbka vody v nádrži H = 4,0 m - objem nádrže Vox = 342 m3 - rozmery nádrže (22,0 x 3,8) m - dodávka vzduchu do nádrže 387 m3/hod - materiál plast + nerez |
| 8. | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej aerácie anoxickej zóny aktivačnej nádrže |  |  | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie anoxickej zóny aktivačnej nádrže (podľa PD pre realizáciu) zahrňujúci prevzdušňovacie elementy (difúzory) v anoxickej zóne aktivačnej nádrže s otvormi so samouzatváracou schopnosťou pri prerušení dodávky vzduchu, zahrňujúci prepojovacie zostavy k napojeniu prevzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu k prevzdušňovacím elementom z prívodného potrubia vzduchu pozdĺž aktivačnej nádrže, vrátane kotviacich prvkov do železobetónových stien aktivačnej nádrže, vrátane rozvodov v nádrži, vrátane roštov, kolien, spojok, vrátane automatického odvodnenia roštov, s rozoberateľnými a vymeniteľnými elementami, s vymeniteľnými membránami so životnosťou membrán so zárukou minimálne 5 rokov, so zaručenou možnosťou výmeny membrán po piatich rokoch - hĺbka vody v nádrži H = 4,0 m - objem nádrže VANox = 47 m3 - rozmery nádrže (4,0 x 3,0)m - materiál plast + nerez |
| 9. | Kalové vrtuľové vertikálne ponorné čerpadlo k vnútornej recirkulácií aktivačnej zmesi vo vyberateľnom prevedení |  |  | Kalové vrtuľové vertikálne ponorné čerpadlo s kanálovým obežným kolesom k vnútornej recirkulácií aktivačnej zmesi vo vyberateľnom prevedení, k montáži do nerezového potrubia DN 500 pod hladinou v aktivačnej nádrži, so zabudovanou tepelnou ochranou, sondou prieniku kvapaliny a monitorovacou jednotkou, vrátane 10 m el. kábla, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič - prietok Q=20,0 l.s-1 - dopravná výška H = cca 1,0 m - El. príkon max. 1,3 kW |
| 10. | Strojné vybavenie kruhovej dosadzovacej nádrže veľkosti D=8 m/ H=3,0 m |  |  | Strojné vybavenie kruhovej dosadzovacej nádrže veľkosti D=8,0 m/H=3,0 m, zahrňujúce pojazdový most s pohonom mostu na pojazde po obvode nádrže, s pojazdom mostu na pojazdovom kolese, s kruhovým zberným žľabom, s prepadovými hranami vnútornými aj vonkajšími, s čistiacou kefou prepadovej hrany zberného žľabu, so stieraním hladiny a dna nádrže, so stredovým ukľudňovacím valcom s odrazovým kuželom, s nornou stenou, zahrňujúce zberný žľab vyčistenej vody so staviteľnou prepadovou hranou a s potrubným odtokom zo žľabu a odtok plávajúcich nečistôt ukončený prírubou DN 150, materiálové prevedenie pojazdového mostu - žiarovo zinkovaná oceľ, materiálové prevedenie žľabu, nornej steny prepadovej hrany a stieracej lišty s konštrukciou - oceľ tr. 17 (nerez), vrátane kompletnej elektroinštalácie a s ovládaním z pojazdového mostu, s konštrukciou ukotvenou ukotvovacími šrúbami - priemer nádrže D = 8000 mm - hĺbka vody po obvode h = 3000 mm - el. príkon P cca 0,55 kW |
| 11. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd s obsahom vláknin ( na čerpanie plávajúcich nečistôt), v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd s obsahom vláknin ( na čerpanie plávajúcich nečistôt), v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane montážnej sady pätkového kolena DN 50, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, vrátane kotviacich elementov, vyvŕtania 4 ks dier a ukotvenia čerpadla 4 ks kotviacich skrutiek pre ukotvenie pätkového kolena, vrátane horného držiaka vodiacich tyčí 3/4" a montážnej sady horného držiaka vodiacich tyčí, s krytím motora triedy F - Prietok Q= 5,0 l/s - dopravná výška H = cca 7,0 m - výtlak DN 50 až DN 80 - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 12. | Kalové čerpadlo pre čerpanie vratného aktivovaného kalu v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie vratného aktivovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvale spoľahlivé prečerpanie komunálneho kalu so sušinou do 4% - vertikálna inštalácia do suchej strojovne na podstavec vrátane kompletného príslušenstva na osadenie a montáž čerpadla do základového betónu, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prieniku vlhkosti, vrátane monitorovacej jednotky, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič - Prietok Q= 8,5 l/s - dopravná výška H = cca 5,0 m - výtlak DN 80 - sanie DN 100 - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 13. | Kalové čerpadlo pre čerpanie prebytočného aktivovaného kalu v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie prebytočného aktivovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvale spoľahlivé prečerpanie komunálneho kalu so sušinou do 4% - vertikálna inštalácia do suchej strojovne na podstavec vrátane kompletného príslušenstva na osadenie a montáž čerpadla do základového betónu, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prieniku vlhkosti, vrátane monitorovacej jednotky - Prietok Q= 8,5 l/s - dopravná výška H = cca 5,0 m - výtlak DN 80 - sanie DN 100 - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 14. | Vertikálne článkové odstredivé čerpadlo pre čerpanie vyčistenej odpadovej vody, v prevedení do potrubia, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič |  |  | Vertikálne článkové odstredivé čerpadlo pre čerpanie vyčistenej odpadovej vody zo zbernej šachty vyčistenej vody do prevádzkovej budovy, vybavené frekvenčným meničom a riadiacou jednotkou k osadeniu do potrubia, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, v materiálovom prevedení obežného kolesa - korozivzdorná oceľ - nerez - Prietok Q= 1,2 l/s - dopravná výška H = cca 60 m - el. príkon P max. 2,20 kW |
| 15. | Ponorné čerpadlo na čerpanie mierne znečistenej vody s vlastným plavákovým spínačom |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie odpadových vôd (priesakových vôd) so zabudovaným plavákovým spínačom, s vlastným plavákom, vrátane 10 m el. kábla, pripravené pre napájanie cez zásuvku - Prietok Q= 0,5 l/s - dopravná výška H = cca 6,0 m - el. napätie 230 V - el. príkon P cca 0,7 kW |
| 16. | Prevzdušňovacie rotačné dúchadlo k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublinných elementov aktivačnej nádrže s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča |  |  | Prevzdušňovacie rotačné dúchadlo, vybavené protihlukovým krytom, k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublinných elementov aktivačnej nádrže, s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča, s el. motorom, vrátane tlakového odľahčovacieho ventilu, vrátane zabudovanej spätnej klapky a vrátane poistného ventilu, vrátane pružného gumového kompenzátora na výtlaku, vrátane základového rámu s pryžovými pätkami, vrátane manometra a indikátora zanesenia filtra. - Prietok Q= 390 m3/hod - Prevádzkový tlak p = 500 mbar (50kPa) - Výtlak DN 100 - Hlučnosť s protihlukovým krytom max. 70 dB - el. príkon P max. 11 kW |
| 17. | Stacionárny vzduchom chladený skrutkový kompresor |  |  | Stacionárny vzduchom chladený skrutkový kompresor so vstrekom oleja vybavený elektro-pneumatickým regulačným systémom s reguláciou systému "zaťažené/odľahčené", s el. motorom a štartérom, umiestnený v odhlučnenej skrini na vzdušníku, vrátane guľového ventilu G 1/2"- vnútorný závit na výstupe a odkaľovaciho ventilu, s chladičom oleja s plnoprietokovým filtrom, ukazovateľom hladiny, s vymeniteľným olejovým filtrom, so vzduchovým filtrom na saní kompresora, s predodlučovačom a tlmičom hlučnosti, s poistným ventilom, so spätným ventilom, s prepínačom hviezda-trojuholník elektrického motora, s ovládacím panelom s tlakomerom, počítadlom ubehnutých hodín, indikátorom automatickej prevádzky, tlačítkom štart / stop a s núdzovým vypínačom, vrátane ukotvenia vzdušníka pomocou kotevných skrutiek do základového betónu Množstvo vzduchu pri: 6,0 bar – 28 m3/hod - pracovný tlak p = 6 bar - hlučnosť max. 70 dB - El. príkon P do. 7,5 kW |
| 18. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie zahusteného stabilizovaného kalu v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie zahusteného stabilizovaného kalu s kanálovým polootvoreným obežným kolesom, ktoré zabezpečí trvale spoľahlivé prečerpanie komunálneho kalu so sušinou do 4% - v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, vrátane kotviacich elementov, vrátane vyvŕtania 4 kus dier do základového betónu a ukotvenia čerpadla 4 kotevnými skrutkami do základového betónu - Prietok Q= 7,5 l/s - dopravná výška H = cca 4,5 m - výtlak DN 80 - sanie DN 100 - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 19. | Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu kalojemu vrátane otočného vodiaceho zariadenia a žeriavu na vyťahovanie miešadla |  |  | Ponorné kalové miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu kalojemu v materiálovom prevedení z antikorovej ocele, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prieniku kvapaliny do motorového priestoru, vrátane monitorovacej jednotky, vrátane spúšťacieho a vodiaceho jednotyčového otočného zariadenia, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče, aj s kladkou na uľahčenie demontáže miešadla ponad zábradlie na spevnenú plochu pri kalojemoch (podľa PD pre realizáciu), a vrátane elektropanelu k ovládaniu chodu miešadla - Výška hladiny v kalojeme H = 6,0 m - Pôdorys kalojemu D = 6,4 m - priemer vrtule min 300 mm - max. otáčky vrtule 894 ot/min - el. príkon P max. 2,5 kW - materiál spúšťacieho zariadenia – nerez - materiál vrtule – nerez alebo kompozit |
| 20. | Kompletná zostava zariadenia k mechanickému odvodneniu kalu - odstredivka |  |  | Kompletná zostava modulárneho systému k mechanickému odvodneniu stabilizovaného homogenizovaného kalu, s kapacitou min. 0,5m3/hod, vrátane 1 ks odstredivky v prevedení z nerezovej ocele, s hlavným motorom o výkone cca 4 kW, vrátane rozvádzača linky odvodnenia, vrátane dvojice kalových objemových vretenových čerpadiel s plynulou reguláciou otáčok (jedno čerpadlo prevádzkové, druhé čerpadlo je suchá rezerva) o kapacite 0,2 - 1 m3/hod, v prípade potreby vrátane macerátora kalu pre rozdrtenie pevných častíc a zhlukov obsiahnutých v kale, vrátane automatickej flokulačnej stanice na prípravu a dávkovanie roztoku flokulantu s nerezovou nádržou, práškovým dávkovačom, hladinovým spínačom, s riadením práškového dávkovača, vrátane pomalobežného miešadla, rýchlobežného miešadla a riadiacej jednotky automatickej flokulačnej stanice, s ovládacím panelom, vrátane objemového vretenového dávkovacieho čerpadla flokulantu s plynulou reguláciou otáčok, s kapacitou do 60 - 300 l/hod, vrátane prietokomeru kalu, vrátane prietokomeru polyméru, obslužného panelu s elektrorozvádzačom, vrátane prepojovacích potrubných rozvodov, vrátane uvedenia do prevádzky a návodov v Slovenskom jazyku pre celú dekantačnú odstredivku - výkon odstredivky Q=min. 0,5 m3/hod - obsah sušiny v kale k odvodneniu 3-4% - obsah sušiny na výstupe cca 20-30% - el. príkon P max 10 kW |
| 21. | Závitovkový dopravník na dopravu mechanicky odvodneného kalu |  |  | Závitovkový dopravník na dopravu mechanický odvodneného kalu s vlastným ovládacím el. panelom a podstavcom k nastaveniu sklonu dopravníka (dodávka v rámci odvodňovacej linky - odstredivky) - dĺžka dopravníka L = cca 4,5 m - priemer závitovky 250 mm - sklon 0 - 30 stupňov - el. príkon dopravníka P1 = cca 0,75 kW |
| 22. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie vyčistenej odpadovej vody. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie znečistených vôd s kanálovým obežným kolesom, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane montážnej sady pätkového kolena DN 50, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, vrátane kotviacich elementov, vyvŕtania 4 ks dier a ukotvenia čerpadla 4 ks kotviacich skrutiek pre ukotvenie pätkového kolena, vrátane horného držiaka vodiacich tyčí 3/4" a montážnej sady horného držiaka vodiacich tyčí, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 8,5 l/s - dopravná výška H = cca 6 m - pätkové koleno DN 50 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. do 1,7 kW |
| 23. | Ponorné čerpadlo pre čerpanie surovej vody z vrtu, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič |  |  | Ponorné čerpadlo pre čerpanie úžitkovej vody, vybavené frekvenčným meničom, s chladiacim plášťom, ovládané od tlakového spínača - Prietok Q= 1,2 l/s - dopravná výška H = cca 60 m - výtlak DN 40 - el. príkon P max. 1,5 kW |
| 24. | Ponorné kalové čerpadlo s rezacím obežným kolesom pre čerpanie odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a dvoch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 2 l/s - dopravná výška H = cca 10,3 m - pätkové koleno DN 50 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 25. | Ponorné kalové čerpadlo s drviacim obežným kolesom pre čerpanie odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a dvoch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 1,8 l/s - dopravná výška H = cca 12,8 m - pätkové koleno DN 50 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 26. | Ponorné kalové čerpadlo s kanálovým polootvoreným samočistiacim obežným kolesom a špirálnou drážkou v hydraulickej skrini pre odvod abrázií, pre čerpanie odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a dvoch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 5,5 l/s - dopravná výška H = cca 9,5 m - pätkové koleno DN 80 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 2,4 kW |
| 27. | Ponorné kalové čerpadlo s rezacím obežným kolesom pre čerpanie odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a dvoch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 1,5 l/s - dopravná výška H = cca 8,1 m - pätkové koleno DN 50 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 28. | Ponorné kalové čerpadlo s rezacím obežným kolesom pre čerpanie odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a dvoch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 1,5 l/s - dopravná výška H = cca 8,1 m - pätkové koleno DN 50 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 29. | Ponorné kalové čerpadlo s kanálovým polootvoreným samočistiacim obežným kolesom a špirálnou drážkou v hydraulickej skrini pre odvod abrázií, pre čerpanie odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a dvoch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 6,5 l/s - dopravná výška H = cca 7,8 m - pätkové koleno DN 80 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 2,0 kW |
| 30. | Ponorné kalové čerpadlo s drviacim obežným kolesom pre čerpanie odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a dvoch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 3,9 l/s - dopravná výška H = cca 11,3 m - pätkové koleno DN 50 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 31. | Ponorné kalové čerpadlo s rezacím obežným kolesom pre čerpanie odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a dvoch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 12,1 l/s - dopravná výška H = cca 12,7 m - pätkové koleno DN 100 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 4,7 kW |
| 32. | Ponorné kalové čerpadlo s rezacím obežným kolesom pre čerpanie odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a dvoch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 1,5 l/s - dopravná výška H = cca 10,8 m - pätkové koleno DN 50 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 1,7 kW |
| 33. | Ponorné kalové čerpadlo s kanálovým polootvoreným samočistiacim obežným kolesom a špirálnou drážkou v hydraulickej skrini pre odvod abrázií, pre čerpanie odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a dvoch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 15,2 l/s - dopravná výška H = cca 7,7 m - pätkové koleno DN 100 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 3,1 kW |
| 34. | Ponorné kalové čerpadlo s kanálovým polootvoreným samočistiacim obežným kolesom a špirálnou drážkou v hydraulickej skrini pre odvod abrázií, pre čerpanie odpadových vôd. Odnímateľná inštalácia do mokrej nádrže na dve vodiace tyče a pätkové koleno s napojením na výtlak |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky a dvoch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla - Prietok Q= 15,8 l/s - dopravná výška H = cca 8,8 m - pätkové koleno DN 100 - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P max. 3,1 kW |
| 35. | Sonda na meranie rozhrania voda - kalNH4 |  |  | Sonda na meranie rozhrania voda kal do vonkajšieho prostredia na dosadzovacích nádržiach v ČOV, s ultrazvukovým princípom merania výšky kalu v rozsahu do 12 m, s integrovaným mechanickým stieraním, s kompenzáciou teploty a uhlu vrátane armatúry na pojazdový most a kompletného príslušenstva |
| 36. | Sonda na meranie NO3 |  |  | Sonda na meranie NO3 a NOX do vonkajšieho prostredia v aktivačnej nádrži ČOV, meranie v UV oblasti, s kompenzáciou na zákal a farbu, s integrovaným čistením optickej časti, vrátane inštalačnej armatúry do nádrže s kompletným príslušenstvom pre správnu funkciu (v prípade potreby vrátane filtračnej sondy, čerpadla vzoriek vody a pod.), umožňujúca diaľkové ovládanie a spojenie s riadiacim systémom |
| 37. | Analyzátor na meranie NH4 |  |  | Analyzátor na meranie NH4 do vonkajšieho prostredia k aktivačnej nádrži ČOV, umiestnená na aktivačnú nádrž s možnosťou analýzy z dvoch liniek, s autokalibráciou, bez ovplyvňovania vonkajšími vplyvmi, s kompletným príslušenstvom pre správnu funkciu - vrátane filtračnej sondy v prípade potreby aj čerpadla vzoriek vody a pod., umožňujúca diaľkové ovládanie a spojenie s riadiacim systémom |
| 38. | Plastová šachta DN 1000 |  |  | Šachta plastová z polypropylénu (celá šachta musí byť z polypropylénu, kombinácia PP s PE/PVC nie je dovolená), kanalizačná, DN 1000. Materiál PP nesmie obsahovať plnivo alebo recyklát. Plastová šachta misí mať vertikálne rebrovaný klenbový kónus, tesnením oddilatovaný betónový roznášací prstenec s poklopom od kónusu, medzisegmentové tesnenia tesniace v horizontálnom smere a hliníkové (plastové) sklolaminátové stúpadlá (rebrík pevne zabudovaný) zabudovaný už vo výrobe (teda nie odnímateľné prvky kvôli zamedzeniu krádežiam). Napojenie prítoku a odtoku do šachty cez dvojité alebo kĺbové hrdlo PP s vodotesnosťou min. 0,5 baru. Šachta po zhotovení musí byť svojou konštrukciou odolná proti pôsobeniu vztlaku pri vysokej hladine podzemnej vody. |
| 39. | Plastové hladké potrubie PVC DN300 pre gravitačnú kanalizáciu |  |  | Hladké plnostenné potrubie z PVC – SN12 (12 kN/m2) - DN300 (D315) – podľa normy STN EN 1401-1. |
| 40. | Polyetylénové PE, HDPE potrubie pre výtlačné potrubia |  |  | Tlakové plnostenné jednovrstvé rúry PE 100 – RC PN 10 - podľa PAS 1075 (DN podľa PD pre RS) |

Podpis : ..................................................................................

(osoba oprávnená konať za uchádzača)                                                           Dátum: .....................

(vyplnený formulár sa predkladá v ponuke časť „OSTATNÉ“

Upozornenie: v prípade, že v PD a Technických špecifikáciách sú uvedené rozdielne popisy a technické údaje - riaďte sa popismi a technickými parametrami uvedenými v tejto prílohe č. 19.  - platí to aj pre výkaz výmer, v ktorom si upravte príslušný text

Príloha č. 4/S

POSTUPNOSŤ NÁKLADOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH ROKOV ZA

pozáručný servis

| rok | pozáručný servis |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| Celkom (Prenos do prílohy č. 4 bod 4. ) |  |

Dátum........................

Meno a podpis zodpovednej osoby...................................

(vyplnený formulár sa predkladá v ponuke- časť „KRITÉRIÁ“)

Otázka č.4:

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o doplnenie SP- Výkaz výmer pre čast A – všeobecné položky, kde je v poskytnutých SP na CD prázdny excelovský hárok

Odpoveď:

Je tam excelovský súbor, je viditeľný  jeho názov a daný súbor  obsahuje požadované zadanie (31KB), stačí v pravom dolnom rohu posunúť  obdĺžnik jemne doľava a ukáže sa  výkaz. Alebo  si dať Ctrl+P a vytlačiť.

Otázka č.5:

Zväzok I, Časť IV. Príprava ponuky, bod 22 Obsah ponuky je v bode 22.2. uvedené: Návrh plnenia kritérií určených na hodnotenie ponúk – podľa časti C. SP – podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača – v prípade skupiny – podpisy za každého člena skupiny

Otázka: Môže byť Návrh plnenia kritérií – Príloha č. 4 podpísaná splnomocneným členom skupiny dodávateľov?

Odpoveď:

Áno.

Otázka č.6:

Zväzok III – Formuláre, Príloha č. 10

V prílohe č. 10 sa vyžaduje Podpis (overený notárom)

Musí byť podpis osoby zodpovednej za kontrolu kvality, ktorá podpisuje prílohu notársky overený?

Odpoveď:

Áno.

Otázka č. 7:

Doplnenie SP bod 2 za bod 1. Časť C. Výklad pojmov pre kritériá 1.2, 1.3 a 1.4. bod) časť Odborná údržba –Údržba pri poruche – oprava zariadenia máme za to , že nie je možné určiť počet porúch, po ktorých bude nutné vykonať opravu zariadenia a uviesť ho do prevádzky nakoľko predpokladáme dodržiavanie všetkých prevádzkových a servisných predpisov ocenených v položkách 1.2. a 1.3.

Myslíme si, že nie je možné uviesť pevnú cenu na Pozáručný servis  podľa bodu 1.4, nakoľko predpokladáme, že k takému stavu zariadení nemôžu dôjsť, resp. môže dôjsť iba v nasledovných prípadoch, ktoré ale nie je možné vopred odhadnúť na dobu 5 rokov:

- Poruchy zariadení spôsobené nevhodnou prevádzkou

- Poruchy zariadení spôsobené neodbornou manipuláciou

- Škody na zariadeniach spôsobené úmyselne

- Škody na zariadeniach spôsobené živelnou pohromou

- Škody na zariadeniach spôsobené haváriou

Bolo by možné zmeniť formuláciu pre Pozáručný servis z pevnej ceny na hodinové ceny pre jednotlivé úkony vr. Dopravných nákladov príp. vylúčiť tento bod z kritérií?

Odpoveď:

Podľa všeobecne platných pravidiel -  Poruchy zariadení spôsobené nevhodnou prevádzkou, Poruchy zariadení spôsobené neodbornou manipuláciou, Škody na zariadeniach spôsobené úmyselne, Škody na zariadeniach spôsobené živelnou pohromou, Škody na zariadeniach spôsobené haváriou nespadajú pod inštitút záručného a pozáručného servisu a z toho dôvodu trváme na doplnení SP č. 2

Otázka č.8:

Doplnenie SP bod 3 – V návrhu do Zmluvy o dielo doplňte za bod 5.3. nasledujúcu vetu „Dodržiavanie....servis“. Na základe uvedeného doplnenia nerozumieme, ako si obstarávateľ predstavuje dodržiavanie garantovaných cien keď píše, že sa bude kontrolovať na základe faktúr „predložených....strediskami“.

Predpokladáme, že v zmluvnej cene sa ocenia všetky náklady na vykonávanie prác a dodávok v zmysle ocenených položiek 1.2 a 1.3 a tieto budú pravidelne fakturované objednávateľovi/obstarávateľovi na základe vykonaných prác a dodávok a to priebežne do výšky v zmysle ponuky podľa položiek 1.2 a 1.3 a v prípade možného prekročenia v priebehu roka ich bude zhotoviteľ vykonávať na vlastné náklady. Toto pravidlo platí po dobu 5 rokov od vydania „protokolu o vyhotovení diela“ ako je uvedené vo Vašom vysvetlení v bode 8. Pokiaľ má obstarávateľ predstavu, že si bude vykonávať servis v zmysle bodov 1.2 a 1.3 sám resp. dodávateľsky spôsobom a zhotoviteľ bude odsúhlasovať náklady, nevieme garantovať neprekročenie garantovaných cien a takýto postup považujeme za diskriminačný a netransparentný, nakoľko nám žiadny uvažovaný dodávateľ v zmysle súťažných podkladov neposkytol relevantné podklady k vyčísleniu nákladov v zmysle súťažných podkladov podľa príloh 4/T, 4/D a 4/S, tak aby to bolo právne záväzné vo Vami  predpokladaných termínoch a službách.

Žiadame presné vysvetlenie postupu pri zabezpečovaní časti diela podľa požiadaviek 1.2 a 1.3, hlavne spôsob fakturácie a kontroly.

Odpoveď:

Po úplnom ukončení diela - po vydaní  Protokolu o vyhotovení diela – je investor/prevádzkovateľ diela povinný sa o dielo starať s náležitou  starostlivosťou a zodpovednosťou a udržiavať dielo v bezchybnom prevádzky schopnom stave počas celej jeho životnosti. Je to súhrn všetkých činností súvisiacich s prevádzkou dobudovaného diela. Súčasťou týchto činností je aj servis/odborná údržba (nie bežná údržba)  strojov a zariadení, ktorú vykonávajú autorizované servisné strediská výrobcov zariadení, ktorí garantujú, že zabudované stroje a zariadenia správnou odbornou údržbou budú dlhodobo prevádzky schopné. Vzhľadom na skutočnosť, že sme povinný zabezpečiť udržateľnosť Projektu/celého diela min. 5 rokov po vydaní  Protokolu o vyhotovení diela – požadujeme garantované ceny za záručný a pozáručný servis po dobu 5-tich rokov. Každá odborná údržba/ servisný zásah  bude servisným strediskom vykonávajúcim odbornú údržbu vyfakturovaná investorovi/prevádzkovateľovi diela. Faktúry sa v jednotlivých činnostiach za každý jeden rok z piatich rokov zosumarizujú a prípadný rozdiel, ktorý bude vyšší ako garantované ceny v návrhu kritérií 2 až 4 budú vyfakturované zhotoviteľovi diela, ktorý svojim návrhom kritérií ponúknutých vo verejnej súťaži deklaroval náklady na záručný a pozáručný servis.

Otázka č. 9:

Môže verejný obstarávateľ povoliť použitie rootsových dúchadiel? Keďže skrutkové dúchadlá sa robia ať od 18kW, to znamená, že pre túto stavbu sú nepoužiteľné.

Odpoveď:

Viď odpoveď na otázku č. 3 - Nová príloha č. 19.

Otázka č.10:

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť resp. doplniť predmet obstarávania o servisné služby, keď sú súčasťou kritérií na vyhodnotenie ponúk?

Odpoveď:

Nie.

Kritériá sú stanovené jednoznačne, transparentne a nediskriminačne a v súlade so zák. č 25/2006 Z. z. - § 35 ods. 3, v ktorom sa o. i. uvádza: „Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky tak, aby vyjadrovali vzťah úžitkovej hodnoty plnenia a ceny, pričom kritériami sú najmä kvalita, cena, technické vyhotovenie, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť vynaložených nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, lehota dodania tovaru, lehota výstavby, lehota poskytnutia služieb ........ Verejný obstarávateľ a obstarávateľ okrem jednotlivých kritérií určí aj pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií.“

Vo výkladovom stanovisku ÚVO k § 35 ods. 3 sa  uvádza:

„Ak jednotlivé kritériá na vyhodnotenie ponúk súvisia s predmetom zákazky a umožňujú, aby boli ponuky vyhodnocované rovnako, sú nediskriminačné. Výber kritérií na vyhodnotenie ponúk a ich uplatnenie musí smerovať k dosiahnutiu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky s cieľom získať za danú cenu najvyššiu hodnotu plnenia. Najvyššia hodnota plnenia predstavuje súhrn úžitkov (kvalitatívnych, estetických, cenových, prevádzkových a pod.), ktoré sa dosiahnu. Verejný obstarávateľ, a  obstarávateľ môže použiť aj iné kritériá na vyhodnotenie ponúk, ako sú uvedené v § 35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, za predpokladu, že súvisia s predmetom zákazky, sú nediskriminačné a podporujú čestnú hospodársku súťaž.

Odôvodnenie:

V § 35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je uvedený demonštratívne určitý okruh jednotlivých kritérií, ktoré je možné použiť na vyhodnotenie ponúk na základe kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Týmto výpočtom však nie je obmedzený výber ďalších kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Všeobecne pri výbere kritérií na vyhodnotenie ponúk, či už deklarovaných v § 35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo iných zvolených kritérií na vyhodnotenie ponúk je dôležité  vziať do úvahy, aby sa za cenu uvedenú v ponuke získala najlepšia a najefektívnejšia hodnota plnenia predmetu zákazky, s dôrazom na maximálne kvalitatívne parametre, pri zohľadnení prevádzkových nákladov, ako i nákladov celého životného cyklu predmetu zákazky.

Ak budú vybrané kritériá nediskriminačné, budú súvisieť s predmetom zákazky a jeho plnením, budú podporovať hospodársku súťaž a dosiahne sa nimi vyššie uvedený cieľ, sú kritériami legitímnymi.“

Doplnenie súťažných podkladov

V súlade s § 34 ods. 14) zák. č.25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  dopĺňame   súťažné podklady o  nasledovné:

1. do Zväzku VI. Rozpočet v písmene B. Preambula doplňte za bod:

- všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác

nový bod v nasledovnom znení:

- náklady na kamerové skúšky kanalizácie