Doplnenie súťažných podkladov dokument č. 5 (vysvetľovania + doplnenia)

verejnej súťaže

28888-MSP – „Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV “

V súlade s § 34 ods. 14) zák. č.25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  dopĺňame   súťažné podklady o  nasledovné:

1. Vo Formulári Príloha č. 19 spresňujeme položky; kompletné znenie formulára:

Príloha č. 19

Zoznam Technologických zariadení a materiálov

(ktoré budú trvalo zabudované do diela)

V nasledujúcej tabuľke uchádzač uvedie návrhy a podrobné údaje o hlavných materiáloch, strojoch, zariadeniach a výrobkoch, ktoré budú počas realizácie zabudované do diela.

Nakoľko dielo obsahuje rúrové vedenia, ako aj technologické zariadenia, je potrebné uviesť hlavné položky pre všetky tieto časti diela samostatne.  Je možné uviesť aj viac výrobcov pre danú položku ak ich výrobky rovnako spĺňajú technické špecifikácie uvedené vo Zväzku 5. Zoznam technologických zariadení a materiálov bude záväzný a nemeniteľný počas trvania zmluvy. (Formulácia ako napr.  „Zariadenie typu XY alebo ekvivalentné“  nie je prípustná.)

| Pol. | Zoznam | Výrobca | Typ výrobku | Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rúra hrdlová kameninová pre gravitačnú kanalizáciu |  |  | Kameninové hrdlové glazované rúry (trieda 160, FN=64kN/m spojovací systém C, spoj S – zabrusovaný) určené na výstavbu časti stokovej siete, vhodné pre nepriaznivé geologické pomery (jemnozrnné piesky). Integrované gumové tesnenie je narazené na konci rúry a vystužené oceľovým krúžkom. Hrdlo je vybrúsené do požadovaného priemeru. Trieda 160 - znamená rúra s normálnou únosnosťou FN – vrcholová únosnosť, v súlade s normou EN295. Hrdlové rúry do otvoreného výkopu – spoj C/S. Bezhrdlové rúry na pretláčanie – spoj V4A. Hrdlové tvarovky – spoj C/F, K/L. |
| 2. | Plastové potrubie kanalizačné PP SN 10 pre gravitačnú kanalizáciu |  |  | Rúry polypropylénové PP SN 10- plná - neštrukturovaná stena rúr a tvaroviek zo 100% PP-HM bez plnív a recyklátu - vyrábané v súlade s STN EN 1852-1, 1852-2, vnútorná špeciálna oderuvzdorná úprava steny, preplachovateľnosť min. 120 barov, spájanie potrubí pomocou dvojitých hrdiel s pevne zabudovaným integrovaným tesniacim krúžkom s tesnosťou min. 0,5 baru. |
| 3. | Plastová šachta DN 1000 |  |  | Revízne a lomové šachty plastové z polypropylénu (celá šachta musí byť z polypropylénu, kombinácia PP s PE/PVC nie je dovolené), DN1000. Materiál PP nesmie obsahovať plnivo alebo recyklát. Plastová šachta bude mať vertikálne rebrovaný klenbový kónus, tesnením oddilatovaný betónový roznášací prstenec s poklopom od kónusu, medzisegmentové tesnenia tesniace v horizontálnom smere a hliníkové/plastové/sklolaminátové stúpadlá/rebrík pevne zabudované/ zabudovaný už vo výrobe (teda nie odnímateľné prvky kvôli zamedzeniu krádežiam). Napojenie prítoku a odtoku do šachty bude cez dvojité alebo kĺbové hrdlo PP s vodotesnosťou minimálne 0,5 baru. Šachta po zhotovení musí byť svojou konštrukciou odolná proti pôsobeniu vztlaku pri vysokej hladine podzemnej vody. |
| 4. | Plastové potrubie pre gravitačnú kanalizáciu PVC SN 8 |  |  | Plastové plnostenné potrubie hrdlovane z PVC SN 8, plná - neštrukturovaná stena rúr a tvaroviek – vyrábané v súlade s STN EN 1401-1 |
| 5. | Plastové potrubie pre kanalizačné prípojky PP |  |  | Plastové potrubie z PP DN 150. Rúry polypropylénové PP SN 10- plná - neštrukturovaná stena rúr a tvaroviek, spájanie potrubí pomocou dvojitých hrdiel s pevne zabudovaným integrovaným tesniacim krúžkom s tesnosťou min. 0,5 baru. |
| 6. | HDPE potrubie pre výtlačné potrubia |  |  | Tlakové plnostenné rúry pre odpadovú vodu - HDPE PN 10(DN podľa PD pre RS). |
| 7. | Rúra PE zdvojená D 32/63 |  |  | Rúry polyetylénová zdvojená, vhodná na dopravu 41%-ného roztoku FE2(SO4)3 – síranu železitého, PN 10, Svetlosti DN 25/50. |
| 8. | Revízna domová šachta plastová |  |  | Šachta plastová DN 400 dno z polypropylénu predlženie PVC, poklop podľa PD Šachta plastová DN 600 z polypropylénu dno a predĺženie, betónový roznášaci prstenec, poklop podľa PD. |
| 9. | Potrubie z odstredivo liateho sklolaminátu |  |  | Potrubie z odstredivo liateho sklolaminátu DN 1400 – SN 32 000, DN 1200 – SN 32 000, DN 800 – SN 5000, DN 600 – SN 100 000, OLS DN 300 – SN 200 000. Potrubie vhodné pre nepriaznivé geologické pomery (jemnozrnné piesky). |
| 10. | Šachty z odstredivo liateho sklolaminátu |  |  | Kanalizačné šachty z odstredivo liateho sklolaminátu, spodný diel vyrábaný špecificky pre jednotlivé typy šácht. Veľkosť spodného dielu je závislá od veľkosti potrubia, od smerového a výškového umiestnenia na danom mieste. Vrchná časť pozostáva z prefabrikovaných skruží, šachtového kónusu, vyrovnávacieho prstenca a poklopu. |
| 11. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd s kanálovým obežným kolesom, v prevedení do mokrej nádrže, na vodiace tyče a pätkové koleno Q = 44,3 l/s, H = 9,0m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd s kanálovým polootvoreným obežným kolesom so špirálnou drážkou pre odvod abrazií, zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, sondy prieniku kvapaliny s vyťahovacou reťazou a lankom, s dĺžkou káblu 10 m, s pätkovým kolenom DN 150, s montážnou sadou pätkového kolena a horného držiaku vodiacích tyčí, s vodiacimi tyčami do príslušnej šachty kanalizačnej ČS, s 2 ks plavákmi do prostredia splaškovej odpadovej vody, s el napätím 400v,50 Hz, so s trvalým servisným strediskom do 50 km, pre parametre: Q = 44,3 l/s, H = 9,0m,výtlak DN150 |
| 12. | Ponorné kalové čerpadlo k čerpaniu všetkých nečistôt nachádzajúcich sa v splaškových odpadových vodách s polootvoreným obežným kolesom, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno Q=241,0 l.s-1, H=cca 6,28 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo k čerpaniu všetkých nečistôt nachádzajúcich sa v splaškových odpadových vodách s polootvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, s adaptívnym samočistiacim obežným kolesom, vrátane monitorovacej jednotky, so zabudovanou tepelnou ochranou motora a sondou prieniku kvapaliny do motora, vrátane pätkového kolena DN 300, vrátane kotviacich elementov, a ukotvenia čerpadla, vrátane vodiacich tyčí 3", a sady mechanických kotiev horného držiaka vodiacich tyčí, vrátane mechanických kotiev pätkového kolena, s krytím motora triedy H, ovládané pomocou frekvenčného meniča, prietok Q=241,0 l.s-1, dopravná výška H=cca 6,28 m |
| 13. | Ponorné kalové čerpadlo k čerpaniu všetkých nečistôt nachádzajúcich sa v splaškových odpadových vodách s polootvoreným obežným kolesom, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno s ovládaním cez frekvenčný menič Q=19,6 - 44,0 l/s, H=cca 6,52 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo k čerpaniu všetkých nečistôt nachádzajúcich sa v splaškových odpadových vodách s polootvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, s adaptívnym samočistiacim obežným kolesom, vrátane monitorovacej jednotky, so zabudovanou tepelnou ochranou motora a sondou prieniku kvapaliny do motora, vrátane pätkového kolena DN 150, vrátane kotviacich elementov, a ukotvenia čerpadla, vrátane vodiacich tyčí 2", a sady mechanických kotiev horného držiaka vodiacich tyčí, vrátane mechanických kotiev pätkového kolena, s krytím motora triedy H, ovládané pomocou frekvenčného meniča, prietok Q=19,6 - 44,0 l.s-1, dopravná výška H=cca 6,52 m |
| 14. | Strojne stierané krokové jemné samočistiace hrablice, vrátane el. rozvádzača pre ovládanie automatického chodu nezateplených hrablíc |  |  | Strojne stierané krokové jemné hrablice, vrátane el. rozvádzača pre ovládanie automatického chodu nezateplených hrablíc, k osadeniu do uzavretého objektu hrubého predčistenia, v materiálovom prevedení - nerez (oceľ tr. 17), s max. hrúbkou lamiel 2 mm Q = 44,88 l/s a kapacitne Qmax=160 l/s, pre šírku kanálu B=800 mm, hĺbku kanálu H=790 mm, spád v podlahe d=50 mm,, s veľkosťou medzier e=6 mm, so sklonom 45o, s výškou prepadu v=900 mm3nad podlahou |
| 15. | Závitovkový lis na zhrabky s premývaním, vrátane základového rámu, k osadeniu do vnútorného prostredia, s dvoma násypkami podľa výkresov realizačnej projektovej dokumentácií |  |  | Závitovkový lis na zhrabky s premývaním, vrátane základového rámu, k osadeniu do vnútorného prostredia, s dvoma násypkami podľa výkresov realizačnej projektovej dokumentácií, s výtlačným potrubím s dvoma kolenami, s vlastnou automatikou, vrátane dvoch elektro-magnetických venitlov DN 3/4", dvoch uzatváracích ventilov DN 3/4" a dvoch uzatváracích ventilov DN 1/2" , priemer skrutkovnice D=250 mm, 2 násypky dĺžky cca 800 mm a celkovou dĺžkou násypnej časti cca 2900 mm dopravná vzdialenosť výtlačného potrubia cca 2,0 m, do výšky cca 1,1 m inštalačný uhol - násypná časť =0o inštalačný uhol - výtlačné potrubie =45o |
| 16. | Odstredivé článkové čerpadlo pre čerpanie vyčistenej vody z ČOV , vybavené frekvenčným meničom a riadiacou jednotkou Q=4,5 l/s, H=60 m |  |  | Odstredivé článkové čerpadlo pre čerpanie vyčistenej vody z ČOV , vybavené frekvenčným meničom a riadiacou jednotkou, vrátane odpovedajúcej doporučenej membránovej tlakovej nádoby a kompletného príslušenstva aj so spätným ventilom a uzatváracím ventilom prietok Q=4,5 l.s-1 dopravná výška H=60 m |
| 17. | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie oxickej zóny aktivačnej nádrže |  |  | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie oxickej zóny aktivačnej nádrže zahrňujúci prevzdušňovacie elementy (platne), prepojovacie zostavy k napojeniu prevzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu od dúchadiel DN 400, vrátane kotviacich prvkov do betónových stien dvoch aktivačných nádrží, Pre teoretickú spotreba kyslíka 995 kg/deň, kyslíkový vnos do aktivácie 52,6 kgO2/hod, s plochou prevzdušňovacích elementov (platní) cca 20 - 29 m2 (24,36 m2), pre celkové množstvo vzduchu cca 1155 m3/hod, s materiálom prevzdušňovacích elementov (platní) - plast + nerez (oceľ tr. 17), prívodné potrubie do prevzdušňovacej zostavy DN 100 |
| 18. | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie anoxickej zóny aktivačnej nádrže |  |  | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie anoxickej zóny aktivačnej nádrže zahrňujúci prevzdušňovacie elementy (platne), prepojovacie zostavy k napojeniu prevzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu od dúchadiel DN 400, vrátane kotviacich prvkov do betónových stien dvoch aktivačných nádrží a náležitého podbetónovania prevzdušňovacích roštov. oxická zóna VOX=675 m3 hĺbka vody v aktivácií h=3,0 m kyslíkový vnos do aktivácie 26,3 kgO2/hod plocha prevzdušňovacích elementov (platní) cca 10 - 15 m2 (12,18) m2 celkové množstvo vzduchu cca 578 m3/hod materiál prevzdušňovacích elementov (platní) - plast + nerez (oceľ tr. 17) napojená na prívodné potrubie DN 100 |
| 19. | Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu anoxickej zóny aktivačnej nádrže |  |  | Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu anoxickej zóny aktivačnej nádrže, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prirsaku do motorového priestoru s elektropanelom k ovládaniu chodu miešadla, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotyčového s kladkou na uľahčenie montáže a demontáže miešadla aj ponad zábradlie, otočného, kotveného na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče v prípade nutnosti demontáže spojov, vrátane držiaka kábla v materiálovom prevedení nerez, otočný žeriav s pätkou - nerez (oceľ tr. 17), vrátane sieťového závesu kábla a držiaku kábla - podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu rozmery nádrže - pôdorys (15,0 x 15,0) m hĺbka vody v nádrži h=3,0 m objem nádrže V=675 m3 min. priemer vrtule D=300 mm otáčky vrtule n=880 - 920 min-1 miešané množstvo Q=0,19 m3/s |
| 20. | Kalové vrtuľové vertikálne ponorné čerpadlo k vnútornej recirkulácii aktivačnej zmesi vo vyberateľnom prevedení k montáži do nerezového potrubia DN 500 pod hladinou Q=cca 50 l/s, H=cca 1,7 m |  |  | Kalové vrtuľové vertikálne ponorné čerpadlo k vnútornej recirkulácii aktivačnej zmesi vo vyberateľnom prevedení k montáži do nerezového potrubia DN 500 pod hladinou v aktivačnej nádrži, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, vybavené ovládaním cez frekvenčný menič dĺžka el. kábla 10 m prietok Q=cca 50 l.s-1 dopravná výška H=cca 1,7 m elektrické napätie 400 V, 50 Hz |
| 21. | Prevzdušňovacie dúchadlo k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublinných elementov aktivačnej nádrže s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča Q=1155 m3/hod , prevádzkový tlak p=393 mbar (39,3 kPa) |  |  | Prevzdušňovacie, hybridné/skrutkové dúchadlo k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublinných elementov aktivačnej nádrže s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča, s el. motorom, vrátane kotviacich elementov pre ukotvenie skrine dúchadla a kotviacich skrutiek, vrátane manometra, tlmiacej bunky, vrátane spätného a poistného ventilu, indikátora zanesenia filtra, pružného pripojenia, antivibračnej podložky a tlmiacej bunky. Dúchadlo vybavené protihlukovým krytom. Základ pod dúchadlo prispôsobyť potrebám inštalácie dúchadla. prietok Q=1155 m3/hod prevádzkový tlak p=393 mbar (39,3 kPa) výtlak DN 125 hlučnosť cca do 75 dB |
| 22. | Ponorné čerpadlo pre čerpanie priesakových odpadových vôd do mokrej nádrže Q=1,5 l/s, H=cca 4 m |  |  | Ponorné čerpadlo pre čerpanie priesakových odpadových vôd do mokrej nádrže, s vlastným plavákovým spínačom a výtlačnou hadicou dĺžka el. kábla 10 m s prípojkou na výtlačnú hadicu DN 32 prietok Q=1,5 l.s-1 dopravná výška H=cca 4 m |
| 23. | Strojné vybavenie pozdĺžnej dosadzovacej nádrže |  |  | Strojné vybavenie pozdĺžnej dosadzovacej nádrže veľkosti: vnútorná šírka nádrže 6 000 mm, hĺbka nádrže 4000 mm a vnútorná dĺžka nádrže 45 000 mm, zahrňujúce pojazdový most s pohonom mostu na pojazdovom kolese, s ponorným kalovým čerpadlom s frekvenčným meničom k prečerpávaniu aktivovaného kalu (vratného aj prebytočného) vrátane výtlačneho potrubia do bočného žľabu aktivovaného kalu, so zbernou, automaticky natáčavou rúrou plávajúceho kalu vrátane el. pohonu, so zberným žľabom s prepadovými hranami vnútornými aj vonkajšími, s čistiacou kefou prepadovej hrany zberného žľabu, so stieraním hladiny aj dna nádrže, s nornou stenou pred zberným odtokovým žľabom, materiálové prevedenie pojazdového mostu - žiarovo zinkovaná oceľ, materiálové prevedenie nátokovej rúry plávajúceho kalu, zberného žľabu vyčistenej vody, nornej steny, prepadovej hrany a stieracej lišty s konštrukciou - oceľ tr. 17 (nerez), vrátane kompletnej elektroinštalácie a s ovládaním z pojazdového mostu, s konštrukciou ukotvenou kotviacími skrutkami. rozmery nádrže - (6,0 x 4,0 x 45,0) m hĺbka vody h = 3,0 m elektrické napätie 400 V, 50 Hz prietok Q=cca 16,4 - 24,6 l/s dopravná výška H=cca 3,2 m potrubie výtlaku ponorneho kalového čerpadla DN 100 - 150 (DN 125) |
| 24. | Ponorné kalové čerpadlo k čerpaniu prebytočného kalu z jímky pre prebytočný kal, s polootvoreným obežným kolesom Q=4,0 l/s, H=cca 10,0 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo k čerpaniu prebytočného kalu z jímky pre prebytočný kal, s polootvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, s adaptívnym samočistiacim obežným kolesom, vrátane monitorovacej jednotky, so zabudovanou tepelnou ochranou motora a sondou prieniku kvapaliny do motora, vrátane pätkového kolena DN 80, vrátane kotviacich elementov, a ukotvenia čerpadla, vrátane vodiacich tyčí 2", a sady mechanických kotiev horného držiaka vodiacich tyčí, vrátane mechanických kotiev pätkového kolena, s krytím motora triedy H, ovládané pomocou frekvenčného meniča sonda prieniku kvapaliny do motora dĺžka el. káblu L=10 m prietok Q=4,0 l.s-1 dopravná výška H=cca 10,0 m |
| 25. | Mikrositový bubnový filter v prevedení do betónového žľabu, v celonerezovom prevedení, vrátane čerpadla ostrekovej vody, kalového čerpadla a elektrikého rozvádzača |  |  | Mikrositový bubnový filter v prevedení do betónového žľabu, v celonerezovom prevedení, vrátane čerpadla ostrekovej vody, kalového čerpadla a elektrikého rozvádzača uloženého mimo filtra, s automatickým riadením chodu, so sadou náhradných plachetiek, zmontovateľných po segmentoch, s materiálovým prevedením plachetiek - polyamid, odolným voči agresivite prostredia, bez nutnosti montáže filtra dvíhacím zariadením, s možnosťou demontáže filtračného bubna, so zarkytím filtra obojstranným nerezovým krytom s možnosťou otvárania krytu z oboch stán, s výtlakom terciárneho kalu DN 32, vrátane DEVI káblov na el. ohrev zakrytovaného bubnového filtra veľkosť otvorov filtračného sita 40 μm priemer bubna Ф 1200 mm prietok - min QMIN=15,0 l.s-1 prietok - max QMAX=90 l.s-1 šírka kanálu 1440 mm hĺbka kanálu 1300 mm dĺžka filtra 3100 mm výtlak DN 32 |
| 26. | Dvojplášťový skladovací polyetylénový zásobník na roztok síranu železitého vo vertikálnom prevedení, v prevedení do vonkajšieho prostredia |  |  | Dvojplášťový skladovací polyetylénový zásobník na roztok síranu železitého vo vertikálnom prevedení, v prevedení do vonkajšieho prostredia, s kompletným plniacim PE potrubím DN 80, vybaveným spätnou klapkou a rýchlospojkou D 80 pre napojenie autocisterny, s vonkajším trubicovým hladinomerom v plastovom ochrannom kryte so stupnicou, s bočnou dvojplášťovou spodnou výpusťou DN 250/80/15 - plastová redukcia 3/4", s klapkou DN 80 a s ukončením pri zásobníku pre napojenie dávkovacieho čerpadla, so záchytnou vaničkou odkvapov na vonkajšom plášti pod napojovacím miestom autocisterny, vrátane príslušenstva k monitorovaniu priesaku kvapaliny a merania hladiny v zásobníku. Materiálové prevedenie vnútorného zásobníka - vinutá rúrka s privareným plochým dnoma kužeľovým vekom. Vonkajší ochranný zásobník - skružovaný za studena z pásov, s privareným plochým dnom. Medzipriestor krytý kužeľovou strieškou proti zatekaniu dažďa. S garantovanou životnosťou pri dodávke média s teplotou max. 60 st. Celsia 20 rokov plniace médium 41%Fe2(SO4)3, hustota max. 1,54 kg/dm3 užitočný objem zásobníka 15 m3 (95% plniaca hladina) hmotnosť plného zásobníka cca 24 930 kg priemer D=2150 mm vonkajší priemer cca 3000 mm výška H=3600 mm 1 kus kontrolný prierez DN 600 1 kus sacie potrubie DN 20 PVC so sacím ventilom PVC 1 kus plniace potrubie DN 80 1 kus pripojovacie hrdlo pre meranie hladiny DN 80 1 kus odvzdušňovacie hrdlo DN 50 1 kus hrdlo indikácie priesaku s plavákovým spínačom PM DN 80 1 kus hladinový stavoznak DN 40 1 kus bistabilný kontakt pre hladinový stavoznak |
| 27. | Membránové dávkovacie čerpadlo do vonkajšieho prostredia k dávkovaniu roztoku síranu železitého, k umiestneniu v samonosnej uzamykateľnej PE skrini, vrátane kompletného príslušenstva k dávkovaciemu čerpadlu aj s prepojovacím potrubím |  |  | Membránové dávkovacie čerpadlo do vonkajšieho prostredia k dávkovaniu roztoku síranu železitého, k umiestneniu v samonosnej uzamykateľnej PE skrini, vrátane kompletného príslušenstva k dávkovaciemu čerpadlu aj s prepojovacím potrubím - sania a výtlaku dávkovacích čerpadiel aj s príslušnými armatúrami, vrátane sondy zdvihu, ktorá monitoruje chod dávkovacieho čerpadla a slúži aj ako pretlakový injekčný ventil, poistného ventilu, hadicovej prrípojky a plastových hadicových rozvodov požadovanej dĺžky pre napojenie na sanie od zásobníka, s krokovým motorom, s manuálnou aj plynovou reguláciou (plynulou zmenou frekvencie zdvihov) veľkosti dávky, s rozsahom nastavenia dávky 1:100%, s displejom dávky v litroch prietok Q=0,4 - 4,4 l.hod-1 prevádzkový tlak p=0,6 MPa výtlak DN 25 el. kábel - dĺžky L=10 m |
| 28. | Stacionárny vzduchom chladený skrutkový kompresor Q=28 m3/hod, p=0,70 MPa (7,0 bar) |  |  | Stacionárny, vzduchom chladený, jednostupňový, skrutkový kompresor vybavený elektro-pneumatickým regulačným systémom s reguláciou systému "zaťažené/odľahčené", umiestnený v odhlučnenej skrini na vzdušníku, s predodlučovačom a tlmičom hlučnosti, s poistným ventilom, so spätným ventilom, s prepínačom hviezda-trojuholník elektrického motora, s ovládacím panelom s tlakomerom, tlačítkom štart / stop a s núdzovým vypínačom prietok Q=28 m3/hod prevádzkový tlak p=0,70 MPa (7,0 bar) hlučnosť cca 67 dB |
| 29. | Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu kalojemu, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou priesaku do motorového priestoru s elektropanelom k ovládaniu chodu miešadla, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia a žeriavu na vyťahovanie |  |  | Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu kalojemu, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou priesaku do motorového priestoru s elektropanelom k ovládaniu chodu miešadla, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotyčového s kladkou na uľahčenie montáže a demontáže miešadla aj ponad zábradlie, otočného, kotveného na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče, vrátane držiaka kábla v materiálovom prevedení nerez, vrátane otočného žeriavu s pätkou - nerez (oceľ tr. 17), vrátane sieťového závesu kábla a držiaku kábla; pôdorys kalojemu ø 9,0 m min. priemer vrtule D=300mm max. hladina v nádrži H=8,6 m max. objem v kalojeme V= 547,1 m3 max. otáčky vrtule n=894 min-1 |
| 30. | Kalové čerpadlo pre čerpanie zahusteného stabilizovaného kalu s kanálovým polootvoreným samočistiacim obežným kolesom, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec Q=7,5 l/s, H=cca 4,5 m |  |  | Kalové čerpadlo pre čerpanie zahusteného stabilizovaného kalu s kanálovým polootvoreným samočistiacim obežným kolesom s vyplachovacou drážkou v hydraulickej skrini, v prevedení do suchej strojovne - vertikálna montáž na podstavec, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, vrátane monitorovacej jednotky prietok Q=7,5 l.s-1 dopravná výška H=cca 4,5 m |
| 31. | Kompletná zostava modulárneho systému na mechanické odvodnenie stabilizovaného homogenizovaného kalu - Zariadenie k mechanickému odvodneniu kalu s kapacitou 4m3/h |  |  | Kompletná zostava modulárneho systému na mechanické odvodnenie stabilizovaného homogenizovaného kalu - Zariadenie k mechanickému odvodneniu kalu s kapacitou 4m3/h, pozostávajúce z 1 ks odstredivky v prevedení z nerezovej ocele, s hlavným motorom plne krytým, ventilátorom chladeným, o výkone 15 kW, vrátane rozvádzača dekantačnej odstredivky. Príslušenstvo: Automatická trojkomorová flokulačná stanica s nádržou z materiálu PP na prípravu cca 500l/hod roztoku flokulantu v koncentrácii 0,1 - 0,4%, s prívodným potrubím vody s práškovým nerezovým dávkovačom, ultrazvukovým čidlom pre merenie výšky hladiny, riediacim zariadením práškového flokulantu, rychobežným nerezovým miešadlom v prvej komore a pomalobežným nerezovým miešadlom v druhej komore. Vrátane elektrorozvádzača vybaveného autonómnym riadiacim systémom a monitorovaním prevádzky. Rozvodná sústava 3 NPE, 50 Hz, 400 V/TN-S. Vrátane dispergačnej jednotky a riadiacej jednotky automatickej flokulačnej stanice, o celkovom výkone aut. flokulačnej stanice 1,2 kW, vrátane kalového čerpadla o kapacite 1-5 m3/hod s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča s výkonom motora kalového čerpadla 1,5 kW, vrátane polymérového čerpadla s kapacitou do 200 - 1000 l/hod s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča s výkonom motora polymérového čerpadla 0,55 kW, vrátane macerátora s kapacitou do 5 m3/hod, o výkone motora 1,1 kW, , vrátane prietokomeru kalu, vrátane prietokomeru polyméru, vrátane uvedenia do prevádzky a návodov v Slovenskom jazyku pre celú dekantačnú odstredivku výkon dekantačnej odstredivky 4 m3/hod obsah sušiny v kale k odvodneniu cca 3 - 4 % |
| 32. | Závitovkový dopravník na dopravu mechanicky odvodneného kalu v prevedení s podstavcom k nastaveniu sklonu dopravníka. |  |  | Závitovkový dopravník na dopravu mechanicky odvodneného kalu v prevedení s podstavcom k nastaveniu sklonu dopravníka. Materiál telesa dopravníku ocel nerez, bezhriadeľový šnek z uhlíkovej ocele St-52-3, výstelka z plastu UHMW-PE dĺžka dopravníka L=5 m priemer závitovky B= do 250 mm sklon dopravníka 0-25 stupňov |
| 33. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd s polootvoreným obežným kolesom, Q=5,2 l/s, H=cca 4,5 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd (žumpových vôd) s polootvoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, s adaptívnym obežným kolesom, vrátane monitorovacej jednotky, so zabudovanou tepelnou ochranou motora a sondou prieniku kvapaliny do motora, vrátane pätkového kolena DN 80, prietok Q=5,2 l.s-1 dopravná výška H=cca 4,5 m |
| 34. | Ponorné kalové miešadlo k zabezpečeniu miešania a prevzdušňovania obsahu nádrže žumpových vôd, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotyčového, otočného, vrátane otočného žeriavu aj s pätkou - v materiálovom prevedení - nerez |  |  | Ponorné kalové miešadlo k zabezpečeniu miešania a prevzdušňovania obsahu nádrže žumpových vôd so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou prieniku do motora, vrátane monitorovacej jednotky, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotyčového, otočného, kotvené na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče v prípade nutnosti demontáže spojov, aj s kladkou (vrátane otočného žeriavu aj s pätkou - v materiálovom prevedení - nerez) na uľahčenie demontáže miešadla a vrátane elektropanelu k ovládaniu chodu miešadla, vrátane sieťového závesu kábla z PVC, vrátane držiaku kábla pôdorysné rozmery nádrže 8,5 x 6,0 m výška nádrže H= 3,0 m Užitočný objem nádrže V= 150 m3 |
| 35. | Automatická stanica na príjem zvážaných žumpových vôd |  |  | Automatická stanica na príjem zvážaných žumpových vôd obsahujúca - panel riadenia, modul identifikácie dovozov, tlačiareň, prietokomer, odbernú potrubnú zostavu pre príjem dovážaných odpadových vôd, zariadenie automatického preplachu, sondy pre odsledovanie kvality odpadovej vody, nožový uzáver s el. pohonom pre odber vzorky a príjem, s elektronickým riadením, identifikátory a súpravu pre prenos údajov do riadiaceho strediska - velínu ČOV Kendice, vrátane zabudovaného temperovania a vetrania, vrátane strojných nerezových hrablíc, ktoré budú uložené v samostatnom kontajneri. Automatická stanica bude blokovaná od snímača výšky hladiny v nádrži žumpových vôd, t.j. uzáver s el. pohonom sa uzavrie pri max. hladine v nádrži žumpových vôd el príkon prijímacej stanice do 1,0 k, el. príkon strojných hrablíc do 2,6 kW |
| 36. | Digitálna pH sonda vrátane teplotného senzora, vhodné do vonkajšieho prostredia |  |  | Digitálna pH sonda vrátane teplotného senzora, vrátane pomornej reťazovej armatúry a dvojkanálového digitálneho kontrolera, vhodné do vonkajšieho prostredia |
| 37. | Stacionárny automatický odberák vzoriek na meranie kvality odpadovej vody na prítoku a na odtoku z ČOV, vhodný do vonkajšieho prostredia |  |  | Stacionárny automatický odberák vzoriek na meranie kvality odpadovej vody na prítoku do ČOV, vhodný do vonkajšieho prostredia |
| 38. | Optická sonda na meranie NO3 v aktivačnej zmesi, na meranie koncentrácie dusičnanov, vhodná, do vonkajšieho prostredia |  |  | Optická sonda na meranie NO3 v aktivačnej zmesi, na meranie koncentrácie dusičnanov na optickom princípe UV, vybavená systémom pre kompenzáciu zákalu a zafarbenia vody, rozsah: 0,1 -100 mg/l NO3, vrátane inštalačnej armatúry do vody, vhodný do vonkajšieho prostredia |
| 39. | Optická kyslíková sonda s teplotným čidlom, na meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka v aktivačnej nádrži, vhodná do vonkajšieho prostredia |  |  | Optická kyslíková sonda s teplotným čidlom, na báze modrej excitácie a červenej luminiscencie, na meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka v aktivačnej nádrži, vrátane inštalačnej armatúry, vhodná do vonkajšieho prostredia |
| 40. | Ponorná sonda na stanovenie NH4-N a K do vonkajšieho prostredia |  |  | Ponorná sonda na stanovenie NH4-N a K do vonkajšieho prostredia, s montážnou, ponornou, kĺbovou armatúrov, vhodnou do vonkajšieho prostredia |
| 41. | Digitálna ponorná zákalová sonda na meranie nerozpustných látok aktivačnej zmesi (NL), vhodná do vonkajšieho prostredia |  |  | Digitálna ponorná zákalová sonda na meranie nerozpustných látok aktivačnej zmesi (NL), vrátane ponornej armatúry, vhodná do vonkajšieho prostredia |
| 42. | Jednokanálový analyzátor na stanovenie PO4-P s filtračným zariadením, vhodný do vonkajšieho prostredia. |  |  | Dvojkanálový analyzátor na stanovenie PO4-P s filtračným zariadením s montážnym úchytom na zábradlie, vhodný do vonkajšieho prostredia. |
| 43. | Ultrazvuková digitálna sonda na meranie rozhrania voda kal v dosadzovacej nádrži, vhodná do vonkajšieho prostredia |  |  | Ultrazvuková digitálna sonda na meranie rozhrania voda kal v dosadzovacej nádrži, rozsah 0,2-12m, kontrolná dióda prevádzky sondy, vrátane armatúry na pojazdový most, vrátane kontroléra, vhodná do vonkajšieho prostredia |
| 44. | Digitálna zákalová sonda na meranie nerozpustných látok aktivačnej zmesi (NL), pre montáž do potrubia pomocou armatúry, vhodný do vonkajšieho prostredia |  |  | Digitálna zákalová sonda na meranie nerozpustných látok aktivačnej zmesi (NL), vrátane ponorne armatúry, pre montáž do potrubia pomocou armatúry, vhodný do vonkajšieho prostredia |
| 45. | Kompaktná sonda pre simultánne meranie NH4 a NO3 v odpadových vodách, vhodná do vonkajšieho prostredia |  |  | Kompaktná sonda pre simultánne meranie NH4 a NO3 v odpadových vodách, vrátane ponornej inštalačnej armatúry, vrátane digitálneho kontroléru, vhodná do vonkajšieho prostredia |
| 46. | Zákalomerná sonda na meranie koncentrácie (sušiny) v stabilizovanom zahustenom kale (NL) pred odstredivkou, vhodná do vonkajšieho prostredia |  |  | Zákalomerná sonda na meranie koncentrácie (sušiny) v stabilizovanom zahustenom kale (NL) pred odstredivkou, pre montáž do potrubia pomocou armatúry, vhodná do vonkajšieho prostredia |
| 47. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd Q = 3,2 l/s, H = cca 7,5m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd so sekacím obežným kolesom, zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, sondy prieniku kvapaliny s vyťahovacou reťazou a lankom, s dĺžkou káblu 10 m, s pätkovým kolenom DN 50, s montážnou sadou pätkového kolena a horného držiaku vodiacích tyčí, s vodiacimi tyčami do príslušnej šachty kanalizačnej ČS, s el napätím 400 v, 50 Hz, so s trvalým servisným strediskom do 50 km, pre parametre: Q = 3,2 l/s, H = cca 7,5m , výtlak DN 50 so závitovým spojom |
| 48. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd Q = 8,6 l/s, H = 20,8 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd s polootvoreným obežným kolesom so špirálnou drážkou pre odvod abrazií, zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, sondy prieniku kvapaliny s vyťahovacou reťazou a lankom, s dĺžkou káblu 13 m, s pätkovým kolenom DN 80, s montážnou sadou pätkového kolena a horného držiaku vodiacích tyčí, s vodiacimi tyčami do príslušnej šachty kanalizačnej ČS, s el napätím 400 v, 50 Hz, so s trvalým servisným strediskom do 50 km, pre parametre: Q = 8,6 l/s, H = cca 20,8 m, výtlak DN 80 |
| 49. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd Q = 3,2 l/s, H = 7,5m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd so sekacím obežným kolesom, zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, sondy prieniku kvapaliny s vyťahovacou reťazou a lankom, s dĺžkou káblu 10 m, s pätkovým kolenom DN 50, s montážnou sadou pätkového kolena a horného držiaku vodiacích tyčí, s vodiacimi tyčami do príslušnej šachty kanalizačnej ČS, s el napätím 400 v, 50 Hz, so s trvalým servisným strediskom do 50 km, pre parametre: Q = 3,2 l/s, H = cca 7,5m , výtlak DN 50 so závitovým spojom |
| 50. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd Q = 2,7 l/s, H = 8,0m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd so sekacím obežným kolesom, zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, sondy prieniku kvapaliny s vyťahovacou reťazou a lankom, s dĺžkou káblu 10 m, s pätkovým kolenom DN 50, s montážnou sadou pätkového kolena a horného držiaku vodiacích tyčí, s vodiacimi tyčami do príslušnej šachty kanalizačnej ČS, s el napätím 400 v, 50 Hz, so s trvalým servisným strediskom do 50 km, pre parametre: Q = 2,7 l/s, H = cca 8,0m , výtlak DN 50 so závitovým spojom |
| 51. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd Q = 6,0 l/s, H = 3,9m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd so sekacím obežným kolesom, zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, sondy prieniku kvapaliny s vyťahovacou reťazou a lankom, s dĺžkou káblu 10 m, s pätkovým kolenom DN 50, s montážnou sadou pätkového kolena a horného držiaku vodiacích tyčí, s vodiacimi tyčami do príslušnej šachty kanalizačnej ČS, s el napätím 400 v, 50 Hz, so s trvalým servisným strediskom do 50 km, pre parametre: Q = 6,0 l/s, H = 3,9m , výtlak DN 50 so závitovým spojom |
| 52. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd Q = 6,3 l/s, H = 3,4m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd so sekacím obežným kolesom, zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, sondy prieniku kvapaliny s vyťahovacou reťazou a lankom, s dĺžkou káblu 10 m, s pätkovým kolenom DN 50, s montážnou sadou pätkového kolena a horného držiaku vodiacích tyčí, s vodiacimi tyčami do príslušnej šachty kanalizačnej ČS, s el napätím 400 v, 50 Hz, so s trvalým servisným strediskom do 50 km, pre parametre: Q = 6,3 l/s, H = cca 3,4m , výtlak DN 50 so závitovým spojom |
| 53. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd Q = 5,0 l/s, H = 5,4m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd so sekacím obežným kolesom, zabezpečujúce prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových vodách, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane monitorovacej jednotky, sondy prieniku kvapaliny s vyťahovacou reťazou a lankom, s dĺžkou káblu 10 m, s pätkovým kolenom DN 50, s montážnou sadou pätkového kolena a horného držiaku vodiacích tyčí, s vodiacimi tyčami do príslušnej šachty kanalizačnej ČS, s el napätím 400 v, 50 Hz, so s trvalým servisným strediskom do 50 km, pre parametre: Q = 5,0 l/s, H = cca 5,4m , výtlak DN 50 so závitovým spojom |

Podpis : ..................................................................................

(osoba oprávnená konať za uchádzača)                                               Dátum: .....................

(vyplnený formulár sa predkladá v ponuke - časť „OSTATNÉ“

Vysvetlivky k prílohe č. 19:

- Pôvodná položka 33. sa vypúšťa – z toho vyplýva prečíslovanie položiek;

- V pôvodnej položke č. 34.  – po prečíslovaní - teraz položka č. 33. - Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd (žumpových vôd) nebude ovládané cez frekvenčný menič.

- Výkresová dokumentácia rozvádzača 02RM01 (položka č. 16.)  – v prílohe.

- FM pre čerpadlo v Položke č. 20.  sú zakreslené na výkrese E8-G2-6/6 a E8-G2-6/7 – v prílohe.

2.    v SP bod 27.2.   Lehota na predkladanie ponúk sa mení nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  3.2.2015 o 9:00 hodine.

3.    v SP bod 28.1.   Otváranie častí ponúk označených „Ostatné“  sa mení nasledovne:

Otváranie častí ponúk označených „Ostatné“ je neverejné a uskutoční sa

3.2.2015  o 13:00 hod   na adrese  verejného   obstarávateľa  – veľká zasadačka.