Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov č. 2

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže

8870-MSP – „Rožňava -  ČOV - intenzifikácia“.

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

V súťažných podkladoch  formulár 19 je uvedená položka č.43 Potrubie a tvarovky PVC DN 100 SN 12.

Nie je v požiadavke na vlastnosti chyba v požadovanej pevnosti ?

Odpoveď:

Bude dodaná nová Príloha č. 19.

Otázka č. 2

V súťažných podkladoch podľa časti Zväzok V - Technické špecifikácie, je v bode 2.15.1 Všeobecne a bode 2.15.2 Rúry z PVC/PP  uvedené, že na výstavbu potrubných rozvodov je navrhnuté PVC/PP potrubie DN 100 SN8 a PVC/PP potrubie DN 200, DN 300, DN 500, DN 800 SN12. V Prílohe č. 19 – Zoznam technologických zariadení a materiálov, je v položke č. 43, 44, 45, 46 uvedené len PVC potrubie SN12. Naša otázka je, či platí použitie materiálov potrubia a hodnota kruhovej pevnosti podľa Zväzku V alebo podľa Prílohy č.19 .

Odpoveď:

Bude dodaná nová Príloha č. 19.

Doplnenie SP:

V súlade s § 34 ods. 14) cit. zák.  dopĺňame   súťažné podklady o  nasledovné:

V Prílohe č. 19 spresňujeme technické parametre nasledovne:

Príloha č. 19

Zoznam Technologických zariadení a materiálov

(ktoré budú trvalo zabudované do diela)

V nasledujúcej tabuľke uchádzač uvedie návrhy a podrobné údaje o hlavných materiáloch, strojoch, zariadeniach a výrobkoch, ktoré budú počas realizácie zabudované do diela.

Nakoľko dielo obsahuje rúrové vedenia, ako aj technologické zariadenia, je potrebné uviesť hlavné položky pre všetky tieto časti diela samostatne.  Je možné uviesť aj viac výrobcov pre danú položku ak ich výrobky rovnako spĺňajú technické špecifikácie uvedené vo Zväzku 5. Zoznam technologických zariadení a materiálov bude záväzný a nemeniteľný počas trvania zmluvy. (Formulácia ako napr.  „Zariadenie typu XY alebo ekvivalentné“  nie je prípustná.)

| Pol. | Zoznam | Výrobca | Typ výrobku | Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hrubé strojne stierané hrablice, B=1200 mm, H=2400 mm |  |  | Hrubé strojne stierané hrablice - do vonkajšieho prostredia (s vyhrievaním), vrátane el. rozvádzača pre ovládanie automatického chodu zateplených hrablíc osadených v otvorenom kanále hrubého predčistenia, odolné zvýšenej agresivite prostredia, šírka kanálu B=1200 mm. hĺbka kanálu H=2400 mm. veľkosť medzier e=80 mm. sklon a=75o. výška násypky v=1200 mm. elektrický príkon cca 2,20 kW. elektrické napätie 400 V, 50Hz. |
| 2. | Pomalobežný pásový dopravník k doprave zhrabkov z hrubých hrablíc, L=4 m |  |  | Pomalobežný pásový dopravník do vonkajšieho prostredia k doprave zhrabkov z hrubých hrablíc mechanického predčistenia Materiál konštrukcie dopravníku včítane konzol z nerezovej ocele, dopravný pás z kvalitného PVC, pogumovaný hnací bubon. Prevedenie dopravníku s podpernými konzolami, násypkou s vodiacimi lištami pre dopravovaný materiál a so stieracím zariadením pásu dĺžka L=4,0 m, šírka pásu dopravníku 600 mm. sklon dopravníku do 20°. dopravované množstvo 0,5 až 3 m³h. elektrický príkon pohonu P= cca 0,55 kW. |
| 3. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových vôd, Q=290-415 l/s, H=cca 8,20 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo k čerpaniu splaškových odpadových vôd, ktoré zabezpečí trvale spoľahlivé prečerpanie splaškových vôd, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno, vrátane kompletného príslušenstva na osadenie čerpadla dĺžka el. káblu L=10 m. prietok Q=290,0-415,0 l/s. dopravná výška H=cca 8,20 m. pätkové koleno DN 250. montážna sada pätkového kolena DN 250. vodiace tyče + horný držiak vodiacich tyčí. 2 ks plavákové spínače. vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov. el. príkon P = cca 45,0-50,0 kW. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. výtlak DN 250. |
| 4. | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových vôd, Q=75-104 l/s, H=cca 8,35 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo k čerpaniu splaškových odpadových vôd, ktoré zabezpečí trvale spoľahlivé prečerpanie splaškových vôd, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno vrátane kompletného príslušenstva na osadenie čerpadla dĺžka el. káblu L=10 m. prietok Q=75,0-104,0 l/s. dopravná výška H=cca 8,35 m. pätkové koleno DN 200. montážna sada pätkového kolena DN 200. vodiace tyče + horný držiak vodiacich tyčí. 2 ks plavákové spínače. vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov. el. príkon P = cca 13,5-22,0 kW (motor triedy H - odolnosť do 180 st.C). elektrické napätie 400 V, 50 Hz. výtlak DN 200. |
| 5. | Jemne strojne stierané hrablice, B=1050 mm, H =1100 mm |  |  | Jemné, krokové, strojne stierané hrablice do vonkajšieho prostredia s vyhrievaním, ktoré budú uložené v žľabe so šírkou B= 1050 mm a výškou H= 1100 mm. V hrabliciach bude zabudovaný aj indukčný snímač hladiny. Vrátane krytov hrablíc a kompletného príslušenstva elektrický príkon cca P=1,5 kW. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. rozmery žľabu: šírka 1050 mm, výška 1100 mm. rýchlosť prúdenia v= cca 0,8 - 1,15 m/s. Qč,max = 519 l/s na jedny hrablice. šírka štrbín = 3, 00 mm materiál – nerez. |
| 6. | Závitovkový „U" žlabový uzavrený dopravník, L=cca 6500 mm |  |  | Závitovkový U" žlabový uzavrený dopravník s násypkou a výsypkou, ktorý bude prepravovať zachytené zhrabky z hrablíc, ktoré budú prepadať do závitovkového lisu, vybavený pre prevádzku do vonkajšieho prostredia, aj pre prevádzku do prostredia s teplotou -25°C. Materiál telesa dopravníku nerez, bezhriadelový šnek z uhlíkovej ocele s náterom, resp. nerez, výstelka z kvalitného klzného plastu. elektrický príkon P = cca 1,50 kW. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. dĺžka dopravníka L= cca 6500 mm, dopravné množstvo cca 2 m³/h. Sklon dopravníku max. do 30°. |
| 7. | Stavidlo do otvoreného kanálu včítane vedenia ovládané s el. pohonom, trojstranne tesniace, B=600mm |  |  | Stavidlo do otvoreného kanálu včítane vedenia ovládané s el. pohonom, trojstranne tesniace, s rámom stavidla inštalovaný do zhotovených drážok v betónovom kanále, s kompletným príslušenstvom. Materiálové prevedenie- rám, doska nerez (oceľ tr.17), dvojité doskové bočné i prahové tesnenie inštalované na doske pre obojstrannú tesnosť stavidla, materiál tesnenia pryž EPDM. šírka žľabu B = 600 mm. výška žľabu H = 1100 mm. výška dverí Vd = 900 mm. výška zdvihu Vz = 900 mm. elektrický príkon P = cca 1,50 kW. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. |
| 8. | Separátor piesku aj s premývaním piesku, s elektro pohonom |  |  | Separátor piesku aj s premývaním piesku, elektro pohonom, v nerezovom vyhotovení do vonkajšieho prostredia - so zateplením, s možnosťou výmeny obloženia závitovky el. príkon P = 0,55 kW. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. množstvo hydrozmesi: 7 l/s. |
| 9. | Ponorné kalové čerpadlo s vírivým obežným kolesom so zvýšenou odolnosťou voči abraziám, Q=3,5 l/s, H=cca 6,8 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo s vírivým obežným kolesom so zvýšenou odolnosťou voči abraziám k čerpaniu zmesi vody a piesku z vírivého, verikálneho lapáku piesku, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou na prienik vlhkosti, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče, s pätkovým kolenom vrátane kompletného príslušenstva na osadenie čerpadla dĺžka el. káblu L=10 m. prietok Q=3,5 l.s-1. dopravná výška H=cca 6,8 m. pätkové koleno DN 80. montážna sada pätkového kolena DN 80. vodiace tyče + horný držiak vodiacich tyčí. 2 ks plavákové spínače. vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov. el. príkon P = cca 1,5-2,2 kW. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. výtlak DN 80. |
| 10. | Prevzdušňovacie hybridné/skrutkové dúchadlo k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublinných elementov, Q=cca 557-1486 m3/h, p=cca 650 mbar |  |  | Prevzdušňovacie hybridné/skrutkové dúchadlo k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublinných elementov aktivačnej nádrže s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča, s el. motorom, s protihlukovým krytom umožňujúcim inštaláciu dvoch zariadení vedľa seba, vrátane kotviacich elementov pre ukotvenie skrine dúchadla a kotviacich skrutiek, vrátane manometra, tlmiacej bunky, vrátane remeňového prevodu s krytom, vrátane tlmiča hluku na saní so sacím filtrom, vrátane tlmiča na výtlaku, vrátane spätnej klapky a poistného odľahčovacieho ventilu, vrátane olejového separátora, indikátora zanesenia filtra, vrátane pružného pripojenia - gumového kompenzátora na výtlaku, antivibračnej podložky a tlmiacej bunky, ukončené na výstupe z dúchadla prírubou DN 150 prietok Q=cca 557-1486 m3/hod (cca 471-1257 Nm3/h). prevádzkový tlak p= cca 650 mbar. výtlak min DN 150. hlučnosť do 75 dB. frekvencia motora 23-50 Hz. el. príkon do P=cca 37 kW. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. |
| 11. | Prevzdušňovacie hybridné/skrutkové dúchadlo k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublinných elementov, Q=cca 172-642 m3/h, p=cca 650 mbar |  |  | Prevzdušňovacie hybridné/skrutkové dúchadlo k doprave vzduchu do prevzdušňovacích jemnobublinných elementov aktivačnej nádrže s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča, s el. motorom, s protihlukovým krytom umožňujúcim inštaláciu dvoch zariadení vedľa seba, vrátane kotviacich elementov pre ukotvenie skrine dúchadla a kotviacich skrutiek, vrátane manometra, tlmiacej bunky, vrátane remeňového prevodu s krytom, vrátane tlmiča hluku na saní so sacím filtrom, vrátane tlmiča na výtlaku, vrátane spätnej klapky a poistného odľahčovacieho ventilu, vrátane olejového separátora, indikátora zanesenia filtra, vrátane pružného pripojenia - gumového kompenzátora na výtlaku, antivibračnej podložky a tlmiacej bunky, ukončené na výstupe z dúchadla prírubou DN 100 prietok Q=cca 172-642 m3/hod (cca 145-543 Nm3/h). prevádzkový tlak p= cca 650 mbar. výtlak min DN 100. hlučnosť do 75 dB. frekvencia motora 20-50 Hz. el. príkon do P=cca 18,5 kW. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. |
| 12. | Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu anoxickej zóny aktivačnej nádrže veľkosti 6x8 m, s hĺbkou vody 5,25 m |  |  | Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu anoxickej zóny aktivačnej nádrže, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou priesaku do motorového priestoru, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia aj s kladkou na uľahčenie demontáže miešadla a elektropanelu k ovládaniu chodu miešadla, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotyčového, otočného, kotvené na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče v prípade nutnosti demontáže spojov, vrátane držiaka kábla v materiálovom prevedení nerez, otočný žeriav s pätkou - nerez (oceľ tr. 17), vrátane sieťového závesu kábla a držiaku kábla. rozmery nádrže - pôdorys 6,0x 8,0 m. hĺbka vody v nádrži h=5,25 m. výkon P = cca 2,50 kW. el. napätie 400V, 50Hz. materiál spúšťacieho a vodiaceho zariadenia nerez. materiál miešadla: vrtuľa - nerez (antikorová oceľ) teleso motora - tvárna liatina resp. nerez. |
| 13. | Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu stabilizačnej nádrže kalu (dve miešadlá v jednej nádrži) |  |  | Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu stabilizačnej nádrže kalu (dve miešadlá v jednej nádrži) so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou priesaku do motorového priestoru, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia aj s kladkou na uľahčenie demontáže miešadla a elektropanelu k ovládaniu chodu miešadla, vrátane spúšťacieho a vodiaceho zariadenia jednotyčového, otočného, kotvené na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče a potočenie miešadla nad zábradlie nádrže a v prípade nutnosti aj spustenie na spevnenú plochu pri nádrži pôdorys kalojemu ø 10,4 m. max. hladina v kalojem - 9,5 m. výška kalojemu - 10,0 m + zábradlie. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. el. príkon do P=5,5 kW. |
| 14. | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie pre občasanú prevádzku prevzdušňovania anoxickej zóny aktivačnej nádrže |  |  | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie pre občasanú prevádzku prevzdušňovania anoxickej zóny aktivačnej nádrže zahrňujúci prevzdušňovacie elementy v anoxickej zóne aktivačnej nádrže s otvormi so samouzatváracou schopnosťou pri prerušení dodávky vzduchu. Prevzdušňovací element musí byť bezvztlakový, zaplaviteľný a konštruovaný tak, aby minimalizoval strihové sily. Membrána musí byť vyrobená z materiálu s veľkou pružnosťou a pomalým starnutím s predpokladanou životnosťou min. 8 rokov. Dierovanie membrány musí byť priemyselne vyhotovené tak, aby prevzdušňovací systém spĺňal požiadavky jemnobublinnej aerácie (požaduje sa, aby optimálny priemer vzduchových bublín pri jemnobublinej aerácii bol v rozmedzí cca 1,5 - 2,0 mm pri hĺbke zanorenia aeračného elementu od 4 do 6 m) s rovnomernou distribúciou vzduchu v zónach aktivácie. Tvar perforácie v membráne musí eliminovať možnosť jej upchávania aj pri prerušovanej prevádzke aeračného systému. Aeračný element musí zabezpečiť vysokú oxygenáciu aktivačnej zmesi. Prevzdušňovací element, alebo jeho napojenie musí byť vybavený spätnou klapkou, resp. spätným ventilom pre uzatvorenie vtoku vody v prípade prerušenia dodávky vzduchu), zahrňujúci prepojovacie zostavy k napojeniu prevzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu k prevzdušňovacím elementom z prívodného potrubia vzduchu pozdĺž aktivačnej nádrže, vrátane kotviacich prvkov do železobetónových stien aktivačnej nádrže. Prevzdušnovací systém s elementami uložený po celom dne nádrže musí umožniť rovnomernú distribúciu vzduchu a ideálne miešanie aj pri min. zaťažení zóny aktivačného systému t.j. minimálny počet prevzdušňovacích elementov je nutné navrhnúť tak, aby aj pri najmenšom regulovateľnom množstve vzduchu bol prívod vzduchu k prevzdušňovacím elementom dostatočný na to, aby aktivačná zmes bola trvalo udržiavaná vo vznose. Prevzdušňovacie elementy musia byť uchytené na distribučných potrubiach z nekorodujúceho materiálu, vrátane odvodnenia distribučného systému. Distribučné potrubia musia byť uchytené k stavebnej konštrukcii nerezovými konzolami. Počas dlhodobej prevádzky aeračný systém musí vykazovať nasledovné charakteristiky: • vyhotovenie membrány zo silikónového elastoméru bez obsahu zmäkčovadiel, • dlhodobá tepelná odolnosť membrány najmenej do 85°C., • materiál membrány musí mať schopnosť limitovania tvorby biologického povlaku na aeračnom elemente, • odolnosť voči tukom a olejom • vhodnosť pre kontinuálnu aj pre prerušovanú prevádzku aktivačného systému, • min. nárast straty tlaku na prevzdušňovacom elemente pri trvalej prevádzke Montáž systému musí byť jednoduchá. Pokiaľ to umožňuje použitý aeračný systém, vzduchové distribučné potrubia musia byť vystrojené aj armatúrami, ktoré zabezpečia znižovanie nárastu tlakových strát na prevzdušňovacích elementoch počas ich dlhodobej prevádzky (napr. systém rozprašovania kyseliny mravčej do privádzaného tlakového vzduchu). objem anox. zóny 1 nádrže Vanox= 252 m3. hĺbka vody v aktivácií h= 5,25 m. rozmery anoxickej zóny 6,0 x 8,0 m. dodávka vzduchu do jednej nádrže cca 170 m3/hod. |
| 15. | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie do oxickej zóny aktivačnej nádrže |  |  | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie do oxickej zóny aktivačnej nádrže zahrňujúci prevzdušňovacie elementy v oxickej zóne aktivačnej nádrže s otvormi so samouzatváracou schopnosťou pri prerušení dodávky vzduchu. Prevzdušňovací element musí byť bezvztlakový, zaplaviteľný a konštruovaný tak, aby minimalizoval strihové sily. Membrána bude vyrobená z materiálu s veľkou pružnosťou a pomalým starnutím s predpokladanou životnosťou min 8 rokov. Dierovanie membrány musí byť priemyselne vyhotovené tak, aby prevzdušňovací systém spĺňal požiadavky jemnobublinnej aerácie (požaduje sa, aby optimálny priemer vzduchových bublín pri jemnobublinej aerácii bol v rozmedzí cca 1,5 - 2,0 mm pri hĺbke zanorenia aeračného elementu od 4 do 6 m) s rovnomernou distribúciou vzduchu v zónach aktivácie. Tvar perforácie v membráne musí eliminovať možnosť jej upchávania aj pri prerušovanej prevádzke aeračného systému. Aeračný element musí zabezpečiť vysokú oxygenáciu aktivačnej zmesi. Prevzdušňovací element, alebo jeho napojenie musí byť vybavený spätnou klapkou, resp. spätným ventilom pre uzatvorenie vtoku vody v prípade prerušenia dodávky vzduchu), zahrňujúci prepojovacie zostavy k napojeniu prevzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu k prevzdušňovacím elementom z prívodného potrubia vzduchu pozdĺž aktivačnej nádrže, vrátane kotviacich prvkov do železobetónových stien aktivačnej nádrže. Prevzdušnovací systém s elementami uložený po celom dne nádrže musí umožniť rovnomernú distribúciu vzduchu a ideálne miešanie aj pri min. zaťažení zóny aktivačného systému t.j. minimálny počet prevzdušňovacích elementov je nutné navrhnúť tak, aby aj pri najmenšom regulovateľnom množstve vzduchu bol prívod vzduchu k prevzdušňovacím elementom dostatočný na to, aby aktivačná zmes bola trvalo udržiavaná vo vznose. Prevzdušňovacie elementy musia byť uchytené na distribučných potrubiach z nekorodujúceho materiálu, vrátane odvodnenia distribučného systému. Distribučné potrubia musia byť uchytené k stavebnej konštrukcii nerezovými konzolami. Počas dlhodobej prevádzky aeračný systém musí vykazovať nasledovné charakteristiky: • vyhotovenie membrány zo silikónového elastoméru bez obsahu zmäkčovadiel, • dlhodobá tepelná odolnosť membrány najmenej do 85°C., • materiál membrány musí mať schopnosť limitovania tvorby biologického povlaku na aeračnom elemente, • odolnosť voči tukom a olejom • vhodnosť pre kontinuálnu aj pre prerušovanú prevádzku aktivačného systému, • min. nárast straty tlaku na prevzdušňovacom elemente pri trvalej prevádzke Montáž systému musí byť jednoduchá. Pokiaľ to umožňuje použitý aeračný systém, vzduchové distribučné potrubia musia byť vystrojené aj armatúrami, ktoré zabezpečia znižovanie nárastu tlakových strát na prevzdušňovacích elementoch počas ich dlhodobej prevádzky (napr. systém rozprašovania kyseliny mravčej do privádzaného tlakového vzduchu). objem oxickej zóny 1 nádrže aktivácie VOX= 1050 m3. hĺbka vody v aktivácií h= 5,25 m. rozmery oxickej zóny 6,0 x 33,3 m. dodávka vzduchu do jednej nádrže 724 m3/hod. |
| 16. | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie do regeneračnej nádrže kalu |  |  | Prevzdušňovací systém jemnobublinnej areácie do regeneračnej nádrže kalu, zahrňujúci prevzdušňovacie elementy v regeneračnej nádrži kalu, s otvormi so samouzatváracou schopnosťou pri prerušení dodávky vzduchu. Prevzdušňovací element musí byť bezvztlakový, zaplaviteľný a konštruovaný tak, aby minimalizoval strihové sily. Membrána bude vyrobená z materiálu s veľkou pružnosťou a pomalým starnutím s predpokladanou životnosťou min 8 rokov. Dierovanie membrány musí byť priemyselne vyhotovené tak, aby prevzdušňovací systém spĺňal požiadavky jemnobublinnej aerácie (požaduje sa, aby optimálny priemer vzduchových bublín pri jemnobublinej aerácii bol v rozmedzí cca 1,5 - 2,0 mm pri hĺbke zanorenia aeračného elementu od 4 do 6 m) s rovnomernou distribúciou vzduchu v zónach aktivácie. Tvar perforácie v membráne musí eliminovať možnosť jej upchávania aj pri prerušovanej prevádzke aeračného systému. Aeračný element musí zabezpečiť vysokú oxygenáciu aktivačnej zmesi. Prevzdušňovací element, alebo jeho napojenie musí byť vybavený spätnou klapkou, resp. spätným ventilom pre uzatvorenie vtoku vody v prípade prerušenia dodávky vzduchu), zahrňujúci prepojovacie zostavy k napojeniu prevzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu k prevzdušňovacím elementom z prívodného potrubia vzduchu pozdĺž aktivačnej nádrže, vrátane kotviacich prvkov do železobetónových stien aktivačnej nádrže. Prevzdušnovací systém s elementami uložený po celom dne nádrže musí umožniť rovnomernú distribúciu vzduchu a ideálne miešanie aj pri min. zaťažení zóny aktivačného systému t.j. minimálny počet prevzdušňovacích elementov je nutné navrhnúť tak, aby aj pri najmenšom regulovateľnom množstve vzduchu bol prívod vzduchu k prevzdušňovacím elementom dostatočný na to, aby aktivačná zmes bola trvalo udržiavaná vo vznose. Prevzdušňovacie elementy musia byť uchytené na distribučných potrubiach z nekorodujúceho materiálu, vrátane odvodnenia distribučného systému. Distribučné potrubia musia byť uchytené k stavebnej konštrukcii nerezovými konzolami. Počas dlhodobej prevádzky aeračný systém musí vykazovať nasledovné charakteristiky: • vyhotovenie membrány zo silikónového elastoméru bez obsahu zmäkčovadiel, • dlhodobá tepelná odolnosť membrány najmenej do 85°C., • materiál membrány musí mať schopnosť limitovania tvorby biologického povlaku na aeračnom elemente, • odolnosť voči tukom a olejom • vhodnosť pre kontinuálnu aj pre prerušovanú prevádzku aktivačného systému, • min. nárast straty tlaku na prevzdušňovacom elemente pri trvalej prevádzke Montáž systému musí byť jednoduchá. Pokiaľ to umožňuje použitý aeračný systém, vzduchové distribučné potrubia musia byť vystrojené aj armatúrami, ktoré zabezpečia znižovanie nárastu tlakových strát na prevzdušňovacích elementoch počas ich dlhodobej prevádzky (napr. systém rozprašovania kyseliny mravčej do privádzaného tlakového vzduchu). objem regeneračnej nádrže kalu Vreg= 1575 m3. hĺbka vody v regeneračnej nádrži kalu h=5,25 m. rozmery regeneračnej zóny cca 50,0 x 6,0 m. dodávka vzduchu do nádrže 620 m3/hod. |
| 17. | Strojné vybavenie kruhovej dosadzovacej nádrže veľkosti D=18 m/H=5,20 m |  |  | Strojné vybavenie kruhovej dosadzovacej nádrže veľkosti D=18 m/H=5,20 m, zahrňujúce pojazdový most s pohonom mostu na pojazde po obvode nádrže, s pojazdom mostu na pojazdovom kolese, so stredovým ukľudňovacím valcom s odrazovým kuželom, s nornou stenou, zahrňujúce zberný žľab vyčistenej vody so staviteľnou prepadovou hranou s kruhovým zberným žľabom, s prepadovými hranami vnútornými aj vonkajšími, s čistiacou kefou prepadovej hrany zberného žľabu, so stieraním hladiny a dna nádrže a s potrubným odtokom plávajúcich nečistôt ukončený prírubou. Materiálové prevedenie pojazdového mostu - žiarovo zinkovaná oceľ, materiálové prevedenie žľabu, nornej steny prepadovej hrany a stieracej lišty s konštrukciou - oceľ tr. 17 (nerez), vrátane kompletnej elektroinštalácie a s ovládaním z pojazdového mostu, s konštrukciou ukotvenou ukotvovacími šrúbami vnútorný priemer nádrže 18 m. hĺbka vody po obvode h = 5,20 m. príkon pohonu mostu cca 0,37 kW 230/400V, 50 Hz. príkon pohonu čističa prepadových hrán cca 2x 0,12 kW 230/400V, 50 Hz. celkový príkon zariadenia cca do 1 kW. |
| 18. | Kalové čerpadlo na čerpanie vratného aktivovaného kalu - vertikálna inštalácia do suchej strojovne na podstavec, Q=78 l/s, H=cca 2,3 m |  |  | Kalové čerpadlo na čerpanie vratného aktivovaného kalu, ktoré zabezpečí trvale spoľahlivé prečerpanie komunálneho kalu so sušinou do 2% - vertikálna inštalácia do suchej strojovne na podstavec vrátane kompletného príslušenstva dĺžka el. káblu L=10 m. prietok Q=78,0 l.s-1. dopravná výška H=cca 2,3 m. sacie koleno DN 150-200. podstavec so sacím kolenom. el. príkon P = cca 4,7 kW. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. |
| 19. | Kalové čerpadlo na čerpanie prebytočného aktivovaného kalu - vertikálna inštalácia do suchej strojovne na podstavec, Q=20 l/s, H=min 7 m |  |  | Kalové čerpadlo na čerpanie prebytočného aktivovaného kalu, ktoré zabezpečí trvale spoľahlivé prečerpanie komunálneho kalu so sušinou do 2% - vertikálna inštalácia do suchej strojovne na podstavec vrátane kompletného príslušenstva dĺžka el. káblu L=10 m. prietok Q=20 l/s pri H=cca 7,0 m. aj prietok Q=min 70 l/s pri H=cca 2,3 m. sacie koleno DN 150-200. podstavec pre sacie koleno. el. príkon P = cca 4,7 kW. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. |
| 20. | Ponorné článkové odstredivé čerpadlo vrátane chladiaceho plášťa na čerpanie vyčistenej odpadovej vody, Q=9 l/s, H=cca 40 m |  |  | Ponorné článkové odstredivé čerpadlo vrátane chladiaceho plášťa a dvoch elektród (na blokovanie/deblokovanie chodu) na čerpanie vyčistenej odpadovej vody s plynulou reguláciou otáčok (vybavené ovládaním cez frekvenčný menič) v materialovom prevedení nerez resp. tvárna liatina dĺžka el. kábla 30 m. prietok Q=9,0 l.s-1. dopravná výška H=cca 40 m. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. el. príkon cca 5,5-6,5 kW. výtlačné hrdlo DN 90. |
| 21. | Ponorné kalové čerpadlo s vírivým obežným kolesom k čerpaniu plávajúceho kalu, Q=6 l/s, H=cca 8,5 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo s vírivým obežným kolesom k čerpaniu plávajúceho kalu, so zabudovanou tepelnou ochranou, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno vrátane kompletného príslušenstva na osadenie čerpadla dĺžka el. káblu L=10 m. prietok Q=6,0 l.s-1. dopravná výška H=cca 8,5 m. pätkové koleno DN 65-80. montážna sada pätkového kolena DN 65-80. vodiace tyče + horný držiak vodiacich tyčí. 2 ks plavákové spínače. vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov. el. príkon P = cca 2,4 kW. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. |
| 22. | Kalové čerpadlo s vírivým obežným kolesom na cirkuláciu kalu v kalojeme - vertikálna inštalácia do suchej strojovne na podstavec, Q=9 l/s, H=cca 3 m |  |  | Kalové čerpadlo s vírivým obežným kolesom na cirkuláciu kalu v kalojeme, ktoré zabezpečí trvale spoľahlivé prečerpanie komunálneho kalu so sušinou do 2% - vertikálna inštalácia do suchej strojovne na podstavec vrátane kompletného príslušenstva na osadenie a montáž čerpadla dĺžka el. káblu L=10 m. prietok Q=9,0 l.s-1. dopravná výška H=cca 3 m. sacie koleno DN 80-100. podstavec so sacím kolenom. el. príkon P = cca 1,4-1,5 kW. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. |
| 23. | Ponorné kalové čerpadlo s vírivým obežným kolesom k čerpaniu žumpových vôd, Q=7 l/s, H=cca 5,7 m |  |  | Ponorné kalové čerpadlo s vírivým obežným kolesom k čerpaniu žumpových vôd, so zabudovanou tepelnou ochranou, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno vrátane kompletného príslušenstva na osadenie čerpadla a jeho demontáž dĺžka el. káblu L=10 m. prietok Q=7,0 l.s-1. dopravná výška H=cca 5,7 m. pätkové koleno DN 80. montážna sada pätkového kolena DN 80. vodiace tyče + horný držiak vodiacich tyčí. 2 ks plavákové spínače. vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov. el. príkon P = cca 1,5-2,4 kW. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. |
| 24. | Kalové objemové vretenové čerpadlo na čerpanie zahusteného kalu so sušinou cca 2-5%, Q= min 5 m3/hod |  |  | Kalové objemové vretenové čerpadlo na čerpanie zahusteného kalu so sušinou cca 2-5% s plynulou zmenou otáčok s ochranou proti chodu na sucho a ochranou proti pretlaku dĺžka el. káblu L=10 m. prietok Q= min 5 m3/h. max. prevádzkový tlak p=6 bar. el. príkon P = max 7,5 kW. elektrické napätie 400 V, 50 Hz. sanie - výtlak DN 100 PN 16. |
| 25. | Dvojplášťový skladovací polyetylénový zásobník na roztok síranu železitého vo vertikálnom prevedení, v prevedení do vonkajšieho prostredia |  |  | Dvojplášťový skladovací polyetylénový zásobník na roztok síranu železitého vo vertikálnom prevedení, v prevedení do vonkajšieho prostredia, s kompletným plniacim PE potrubím DN 80, vybaveným spätnou klapkou a rýchlospojkou D 80 pre napojenie autocisterny, s vonkajším trubicovým hladinomerom v plastovom ochrannom kryte so stupnicou, s bočnou dvojplášťovou spodnou výpusťou DN 250/80/15 - plastová redukcia 3/4", s klapkou DN 80 a s ukončením pri zásobníku pre napojenie dávkovacieho čerpadla, so záchytnou vaničkou odkvapov na vonkajšom plášti pod napojovacím miestom autocisterny, vrátane príslušenstva k monitorovaniu priesaku kvapaliny a merania hladiny v zásobníku. Materiálové prevedenie vnútorného zásobníka - vinutá rúrka s privareným plochým dnoma kužeľovým vekom. Vonkajší ochranný zásobník - skružovaný za studena z pásov, s privareným plochým dnom. Medzipriestor krytý kužeľovou strieškou proti zatekaniu dažďa. S garantovanou životnosťou pri dodávke média s teplotou max. 60 st. Celsia 20 rokov plniace médium 41%Fe2(SO4)3, hustota max. 1,54 kg/dm3 užitočný objem zásobníka 15 m3 (95% plniaca hladina) hmotnosť plného zásobníka cca 24 930 kg priemer D=2150 mm vonkajší priemer cca 3000 mm výška H=3600 mm 1 kus kontrolný prierez DN 600 1 kus sacie potrubie DN 20 PVC so sacím ventilom PVC 1 kus plniace potrubie DN 80 1 kus pripojovacie hrdlo pre meranie hladiny DN 80 1 kus odvzdušňovacie hrdlo DN 50 1 kus hrdlo indikácie priesaku s plavákovým spínačom PM DN 80 1 kus hladinový stavoznak DN 40 1 kus bistabilný kontakt pre hladinový stavoznak |
| 26. | Membránové dávkovacie čerpadlo do vonkajšieho prostredia k dávkovaniu roztoku síranu železitého, k umiestneniu v samonosnej uzamykateľnej PE skrini, vrátane kompletného príslušenstva k dávkovaciemu čerpadlu aj s prepojovacím potrubím |  |  | Membránové dávkovacie čerpadlo do vonkajšieho prostredia k dávkovaniu roztoku síranu železitého, k umiestneniu v samonosnej uzamykateľnej PE skrini, vrátane kompletného príslušenstva k dávkovaciemu čerpadlu aj s prepojovacím potrubím - sania a výtlaku dávkovacích čerpadiel aj s príslušnými armatúrami, vrátane sondy zdvihu, ktorá monitoruje chod dávkovacieho čerpadla a slúži aj ako pretlakový injekčný ventil, poistného ventilu, hadicovej prípojky a plastových hadicových rozvodov požadovanej dĺžky pre napojenie na sanie od zásobníka, s krokovým motorom, s manuálnou aj plynovou reguláciou (plynulou zmenou frekvencie zdvihov) veľkosti dávky, s rozsahom nastavenia dávky 1:100%, s displejom dávky v litroch prietok Q=0,4 - 4,4 l.hod-1 prevádzkový tlak p=0,6 MPa výtlak DN 25 el. kábel - dĺžky L=10 m |
| 27. | Stacionárny vzduchom chladený skrutkový kompresor Q=70 m3/hod, p=0,60 MPa |  |  | Stacionárny vzduchom chladený skrutkový kompresor so vstrekom oleja, el. motorom a štartérom, umiestneným v odhlučnenej (protihlukovej) skrini na vzdušníku o objemu min 0,3 m3, vrátane odolejovača (lapača ropných látok) a kompletnej montáže. Kompresor je vybavený elektro - pneumatickým regulačným systémom, regulácia systémom zaťažené/odľahčené, kompaktné prevedenie. množstvo vzduchu pri: 6,0 bar - cca 70 m3/hod. max. pracovný tlak p = 7.5 bar. hlučnosť cca 71 dB. el. príkon do P = 9,5 kW, 400 V. |
| 28. | Kompletná zostava modulárneho systému na mechanické odvodnenie stabilizovaného homogenizovaného kalu - s kapacitou minimálne 4m3/h |  |  | Kompletná zostava modulárneho systému na mechanické odvodnenie stabilizovaného homogenizovaného kalu - Zariadenie k mechanickému odvodneniu kalu s kapacitou minimálne 4 m3/h, pozostávajúce z 1 ks odstredivky v prevedení z nerezovej ocele, s hlavným motorom plne krytým, ventilátorom chladeným, o výkone 15 kW, vrátane rozvádzača dekantačnej odstredivky. Príslušenstvo: Automatická trojkomorová flokulačná stanica s nádržou z materiálu PP na prípravu cca 500l/hod roztoku flokulantu v koncentrácii 0,1 - 0,4%, s prívodným potrubím vody s práškovým nerezovým dávkovačom, ultrazvukovým čidlom pre merenie výšky hladiny, riediacim zariadením práškového flokulantu, rychobežným nerezovým miešadlom v prvej komore a pomalobežným nerezovým miešadlom v druhej komore. Vrátane elektrorozvádzača vybaveného autonómnym riadiacim systémom a monitorovaním prevádzky. Rozvodná sústava 3 NPE, 50 Hz, 400 V/TN-S. Vrátane dispergačnej jednotky a riadiacej jednotky automatickej flokulačnej stanice, o celkovom výkone aut. flokulačnej stanice cca 1,2 kW, vrátane vertikálneho odstredivého čerpadla na vyčistenú vodu (čerpadlo do potrubia) k čerpaniu tejto vody z plastovej nádrže, s výkonom motora čerpadla cca 1,5 kW, vrátane polymérového čerpadla s kapacitou do 200 - 1000 l/hod s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča s výkonom motora polymérového čerpadla cca 0,55 kW, vrátane macerátora s kapacitou min 5 m3/hod, o výkone motora cca 1,1 kW, , vrátane prietokomeru kalu, vrátane prietokomeru polyméru, vrátane uvedenia do prevádzky a návodov v Slovenskom jazyku pre celú dekantačnú odstredivku výkon dekantačnej odstredivky min. 4 m3/hod. obsah sušiny v kale k odvodneniu cca 2-3 %. spotreba vody do 360 l/8 hod prevádzky. obsah sušiny vo filtračnom koláči 20 - 30 %. el. príkon P= cca 20 kW. |
| 31. | Závitovkový "U" žlabový uzavrený dopravník na dopravu mechanicky odvodneného kalu |  |  | Závitovkový "U" žlabový uzavrený dopravník s násypkou a výsypkou na dopravu mechanicky odvodneného kalu a podstavcom k nastaveniu sklonu dopravníka, pojazdový, pohybujúci sa po pneumatikách. Materiál telesa dopravníku a podstavca nerez, bezhriadelový šnek z uhlíkovej ocele opatrený náterom, resp. nerez, výstelka z kvalitného klzného plastu dĺžka dopravníka L=10 m, dopravné množství cca 2 m³/h. priemer závitovky B=240 mm. sklon dopravníka 0-10 stupňov,. el. príkon do P=4,0 kW, 400 V, 50 Hz. |
| 32. | Automatická stanica na príjem zvážaných žumpových vôd |  |  | Automatická stanica na príjem zvážaných žumpových vôd obsahujúca - panel riadenia, modul identifikácie dovozov, tlačiareň, prietokomer, odbernú potrubnú zostavu pre príjem dovážaných odpadových vôd, zariadenie automatického preplachu, sondy pre odsledovanie kvality odpadovej vody, nožový uzáver s el. pohonom pre odber vzorky a príjem, s elektronickým riadením, identifikátory a súpravu pre prenos údajov do riadiaceho strediska - velínu ČOV, vrátane zabudovaného temperovania a vetrania, vrátane strojných nerezových hrablíc, ktoré budú uložené v samostatnom kontajneri. Automatická stanica bude blokovaná od snímača výšky hladiny v nádrži žumpových vôd, t.j. uzáver s el. pohonom sa uzavrie pri max. hladine v nádrži žumpových vôd el príkon prijímacej stanice do 1,0 kW, el. príkon strojných hrablíc do 2,6 kW |
| 33. | Digitálna pH sonda vrátane teplotného senzora |  |  | Digitálna pH sonda vrátane teplotného senzora, vrátane ponornej reťazovej armatúry a dvojkanálového digitálneho kontrolera, vhodné do vonkajšieho prostredia |
| 34. | Stacionárny automatický odberák vzoriek na meranie kvality odpadovej vody na prítoku a na odtoku z ČOV |  |  | Stacionárny automatický odberák vzoriek na meranie kvality odpadovej vody na prítoku do ČOV, vhodný do vonkajšieho prostredia vrátane príslušenstva na odber vzoriek z kanálu pod odoberákom vzoriek |
| 35. | Optická sonda na meranie NO3-N v aktivačnej zmesi, na meranie koncentrácie dusičnanov |  |  | Optická ponorná sonda na meranie NO3-N v aktivačnej zmesi, na meranie koncentrácie dusičnanov na optickom princípe UV, vybavená systémom pre kompenzáciu zákalu a zafarbenia vody, rozsah: 0,1 -100 mg/l NO3, vrátane inštalačnej armatúry do vody, vhodný do vonkajšieho prostredia |
| 36. | Optická kyslíková sonda na meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka v aktivačnej nádrži |  |  | Optická kyslíková sonda s teplotným čidlom na meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka v aktivačnej nádrži, vrátane inštalačnej armatúry, vhodná do vonkajšieho prostredia |
| 37. | Ponorná sonda na stanovenie NH4-N na konci nitrifikáciie aktivačnej nádrže |  |  | Ponorná dvojkanálová sonda na stanovenie NH4-N nitrifikačnej časti aktivačnej nádrže, vhodná do vonkajšieho prostredia, s montážnym príslušenstvom |
| 38. | Ponorná zákalová sonda na meranie nerozpustných látok aktivačnej zmesi (NL) |  |  | Digitálna ponorná zákalová sonda na meranie nerozpustných látok aktivačnej zmesi (NL), vrátane ponornej armatúry s mechanickým stieraním optiky vhodná do vonkajšieho prostredia |
| 39. | Analyzátor na stanovenie PO4-P s filtračným zariadením |  |  | Dvojkanálový procesný fotometer na stanovenie PO4-P s filtračným zariadením s montážnym úchytom na zábradlie, vhodný do vonkajšieho prostredia. |
| 40. | Ultrazvuková digitálna sonda na meranie rozhrania voda kal v dosadzovacej nádrži |  |  | Ultrazvuková digitálna sonda na meranie rozhrania voda kal v dosadzovacej nádrži, rozsah 0,2-12m, kontrolná dióda prevádzky sondy, vrátane armatúry na pojazdový most, vrátane kontroléra, vhodná do vonkajšieho prostredia |
| 41. | Kompaktná sonda pre simultánne meranie NH4 a NO3 v odpadových vodách |  |  | Kompaktná sonda pre simultánne meranie NH4 a NO3 v odpadových vodách, vrátane ponornej inštalačnej armatúry, vrátane digitálneho kontroléru, vhodná do vonkajšieho prostredia |
| 42. | Zákalomerná sonda na meranie koncentrácie (sušiny) v stabilizovanom zahustenom kale (NL) |  |  | Zákalomerná sonda na meranie koncentrácie (sušiny) v stabilizovanom zahustenom kale (NL) pred mechanickým odvodnením, pre montáž do potrubia DN 100 pomocou armatúry |
| 43. | Potrubie a tvarovky PVC/PP DN 100 SN 8 |  |  | Potrubie DN 100 SN 8 určené pre gravitačnú splaškovú a dažďovú kanalizáciu s min. kruhovou tuhosťou 8 kN/m2. Stena potrubia je hladká plnostenná (nepenená), vysoko odolná voči abrázii. Prietočná rýchlosť až do 15 m/s. Spoj je riešený naformovaným hrdlom, viď STN EN 1401-1 s vloženým tesniacim krúžkom z elastoméru. Tvarovky sú zo zhodného materiálu ako potrubie |
| 44. | Potrubie a tvarovky PVC/PP DN 200 SN 12 |  |  | Potrubie DN 200 SN 12 určené pre gravitačnú splaškovú a dažďovú kanalizáciu s min. kruhovou tuhosťou 12 kN/m2. Stena potrubia je trojvrstvá hladká plnostenná (nepenená),vnútorná stená je svetlo šedá s vnútorným popisom (umožňuje kvalitnejšie kamerové revízie) vysoko odolná voči abrázii. Prietočná rýchlosť až do 15 m/s. Spoj je riešený naformovaným hrdlom, viď STN EN 1401-1 s vloženým dvojbritvovým tesniacim krúžkom z elastoméru, opatrený plastovou výstužou. Tvarovky sú zo zhodného materiálu ako potrubie |
| 45. | Potrubie a tvarovky PVC/PP DN 500 SN 12 |  |  | DN 500 SN 12 určené pre gravitačnú splaškovú a dažďovú kanalizáciu s min. kruhovou tuhosťou 12 kN/m2. Stena potrubia je s hladkým vnútorným a vonkajším povrchom, so zvýšenou odolnosťou s axiálnymi dutinami podľa STN EN 13476-2, odst. 5.2.1 typ A1 (nepenená), vysoko odolná voči abrázii,. Prietočná rýchlosť až do 15 m/s. Spoj je riešený naformovaným hrdlom, viď STN EN 1401-1 s vloženým tesniacim krúžkom z elastoméru, opatrený plastovou výstužou. Tvarovky sú zo zhodného materiálu ako potrubie |
| 46. | Potrubie a tvarovky PVC/PP DN 800 SN 12 |  |  | Potrubie DN 800 SN 12 určené pre gravitačnú splaškovú a dažďovú kanalizáciu s min. kruhovou tuhosťou 12 kN/m2. Stena potrubia je s hladkým vnútorným a vonkajším povrchom, so zvýšenou odolnosťou s axiálnymi dutinami podľa STN EN 13476-2, odst. 5.2.1 typ A1 (nepenená), vysoko odolná voči abrázii,. Prietočná rýchlosť až do 15 m/s. Spoj je riešený naformovaným hrdlom, viď STN EN 1401-1 s vloženým tesniacim krúžkom z elastoméru, opatrený plastovou výstužou. Tvarovky sú zo zhodného materiálu ako potrubie |

Podpis : ..................................................................................

(osoba oprávnená konať za uchádzača)                                               Dátum: .....................

(vyplnený formulár sa predkladá v ponuke časť ostatné)