Vec:

Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov

Upozornenie: lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená - do 08.03.2016 do 09:00 hod.!

podrobnosti v texte nižšie

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov - verejnej súťaže

25784-MSP - „Stavba: Stakčín - intenzifikácia úpravne vody“.

V súlade s § 38 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oddiel III.2.2 Ekonomická a finančná spôsobilosť sa uvádza: „...Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok

-podľa § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky o prísľube poskytnúť úver v objeme minimálne 7 000 000 EUR, alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu NBS, platného ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. potvrdenie banky o dispozícií s vlastnými finančnými prostriedkami v rovnakej výške (nepostačuje predloženie výpisu z bankového účtu).“

Z uvedenej naformulovanej podmienky účasti nie jej zrejmé, či má uchádzač predložiť záväzný alebo nezáväzný úverový prísľub v objeme minimálne 7 000 000 EUR.

Žiadame týmto verejného obstarávateľa, aby jednoznačne stanovil, či má uchádzač v cenovej ponuke predložiť záväzný alebo nezáväzný úverový prísľub.

Odpoveď:

Uchádzač v cenovej ponuke predkladá nezáväzný úverový prísľub.

Otázka č. 2

Vo výkaze výmer B.2 je pod položkou č. 4 uvedené zlaminárňovacie zariadenie vyrobené podľa vzoru súčasného používaného zariadenia. Môže zadávateľ konkretizovať rozmery používaného zariadenia?

Odpoveď:

Zariadenie bolo vyrobené na mieru pre danú potrebu, jedná sa o potrubný kus opatrený prírubami pre spájanie a slúži ako prostriedok na zlaminárnenie turbulentného prúdenia pred fakturačným vodomerom na prítoku surovej vody, konkrétne na úseku potrubia DN 1000, na ktorom sa spájajú odtoky z MVE a obtok MVE.

Otázka č. 3

Vo výkaze výmer B.2 je pod položkou č. 5 uvedené zariadenie malé vodné elektrárne. Podľa technickej správy by sa malo jednať o dodávku nových čerpadiel pre malú vodnú elektráreň. Môže obstarávateľ uviesť požadované parametre nových čerpadiel? Podľa popisu by mali byť zhodné s parametrami súčasného zariadenia, tie však uchádzač nepozná.

Odpoveď:

Čerpadlo je navrhnuté na suchú inštaláciu do potrubia s pripájacími rozmermi prírub DN 400                   a DN 500. Čerpadlo je použité turbínovej prevádzke a je prepojené s asynchrónnym generátorom.

Prietok Q = 600 l/s

Špecifické otáčky 1480 ot./min

Otázka č. 4

Vo výkaze výmer B.2 chýba v PS 0201 položka pre prírubový uzáver na vodu s ručným ovládaním svetlosti DN 250 – 1 kus. Žiadame o jeho doplnenie.

Odpoveď:

Položka bude doplnená do VV.

Otázka č. 5

Vo výkaze výmer B.2 je pod položkou č. 24 uvedené peristaltické dávkovacie čerpadlo. Môže investor uviesť parametre pre tieto čerpadlá (požadovaný výkon Q, prevádzkový tlak p, ...)?

Odpoveď:

Je daný prietok cez úpravňu a je daná aj dávka príslušnej chemikálie.

Otázka č.6

Vo výkaze výmer B.2 je pod položkou č. 31 uvedené peristaltické dávkovacie čerpadlo. Môže investor uviesť parametre pre tieto čerpadlá (požadovaný výkon Q, prevádzkový tlak p, ...)?

Odpoveď:

Je daný prietok cez úpravňu a je daná aj dávka príslušnej chemikálie.

Otázka č. 7

Vo výkaze výmer B.2 je pod položkou č. 33 uvedená panelová dávkovacia stanica pre hlinitý koagulant s štyrmi čerpadlami. Môže investor uviesť parametre pre tieto čerpadlá (požadovaný výkon Q, prevádzkový tlak p, ...)?

Odpoveď:

Je daný prietok cez úpravňu a je daná aj dávka príslušnej chemikálie.

Otázka č. 8

Vo výkaze výmer B.2 je pod položkou č. 35 uvedená panelová dávkovacia stanica pre železitý koagulant s štyrmi čerpadlami. Môže investor uviesť parametre pre tieto čerpadlá (požadovaný výkon Q, prevádzkový tlak p, ...)?

Odpoveď:

Je daný prietok cez úpravňu a je daná aj dávka príslušnej chemikálie.

Otázka č. 9

Vo výkaze výmer B.2 je pod položkou č. 39 uvedená uzatváracia klapka s el. pohonom a riadiacou jednotkou svetlosti DN 1000 – 2 kusy. Podľa výkresovej dokumentácie a zoznamu strojov a zariadení by mal byť iba 1 kus. Žiadame o opravenie počtu vo výkaze výmer.

Odpoveď:

Bude opravené vo VV na 1 kus.

Otázka č. 10

Vo výkaze výmer B.2 je pod položkou č. 60 uvedené pomalochodné miešania. Elektrický príkon je uvedený cca 3,0 kW. Podľa súpisu strojov a zariadení v elektro časti by mal príkon byť 0,37 kW. Žiadame o informáciu, ktorý príkon platí?

Odpoveď:

Platí výkon cca 0,37 kW.

Otázka č. 11

Vo výkaze výmer B.2 je pod položkou č. 86 uvedené vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlo, el. príkon je uvedený cca 30 kW. V zozname strojov a zariadení elektro časti je uvedené jednostupňové odstredivé čerpadlo o el. príkonu 75 kW. Žiadame o spresnenie, ktorá špecifikácia platí?

Odpoveď:

Platí výkon cca 75 kW.

Otázka č. 12

Vo výkaze výmer B.2 je pod položkou č. 87 uvedená uzatváracia klapka s el. pohonom a riadiacou jednotkou svetlosti DN 400. Elektrický  príkon je uvedený cca 3,0 kW. Podľa súpisu strojov a zariadení v elektro časti by mal príkon byť 0,37 kW. Žiadame o informáciu, ktorý príkon platí?

Odpoveď:

V elektročasti je uvažované s výkonom do cca 3,0 kW. Výkon el. pohonu sa môže líšiť od dodaného kusu. V strojnotechnologickej časti bolo uvažované od 0,37 do 3,0 kW.

Otázka č. 13

Vo výkaze výmer B.2 je pod položkou č. 87 uvedená uzatváracia klapka s el. pohonom a riadiacou jednotkou svetlosti DN 400. Elektrický  príkon je uvedený cca 3,0 kW. Podľa súpisu strojov a zariadení v elektro časti by mal príkon byť 1,50 kW. Žiadame o informáciu, ktorý príkon platí?

Odpoveď:

V elektročasti je uvažované s výkonom do cca 3,0 kW. Výkon el. pohonu sa môže líšiť od dodaného kusu. V strojnotechnologickej časti bolo uvažované od 0,37 do 3,0 kW.

Otázka č. 14

Vo výkaze výmer B.2 je pod položkou č. 90 uvedená uzatváracia klapka s el. pohonom a riadiacou jednotkou svetlosti DN 600. Elektrický  príkon je uvedený cca 3,0 kW. Podľa súpisu strojov a zariadení v elektro časti by mal príkon byť 1,50 kW. Žiadame o informáciu, ktorý príkon platí?

Odpoveď:

V elektročasti je uvažované s výkonom do cca 3,0 kW. Výkon el. pohonu sa môže líšiť od dodaného kusu. V strojnotechnologickej časti bolo uvažované od 0,37 do 3,0 kW.

Otázka č. 15

Podľa zoznamu strojov a zariadení strojné časti by pre uzatváranie prietoku prác vody na GAU filtre mali byť použité uzatváracie klapky. Podľa zoznamu strojov a zariadení elektro časti by mali byť použité jednosmerné regulačné armatúry. Ktorá špecifikácia platí?

Odpoveď:

Platí zoznam strojov a zariadení strojnej časti. Pre uzatváranie majú byť použité uzatváracie klapky.

Otázka č. 16

Podľa zoznamu strojov a zariadení strojné časti by pre meranie prítoku upravovanej vody na filtre mali byť použité vodomery. Podľa zoznamu strojov a zariadení elektro časti by sa mali použiť prietokomery. Ktorá z týchto špecifikácií platí?

Odpoveď:

Ako armatúra má byť použitý vodomer s možnosťou merania prietoku.

Otázka č. 17

Podľa zoznamu strojov a zariadení strojné časti by pre meranie prítoku prací vody pre jednotlivé haly filtrov mali byť použité vodomery. Podľa zoznamu strojov a zariadení elektro časti by sa mali použiť prietokomery. Ktorá z týchto špecifikácií platí?

Odpoveď:

Ako armatúra má byť použitý vodomer s možnosťou merania prietoku.

Otázka č. 18

Podľa výkazu výmer B.2 sú pre časť č. 131 skrutkový vodomer uvedené 2 kusy. Podľa výkresovej dokumentácie by však mal byť iba 1 kus. Žiadame o upresnenie počtu kusov.

Odpoveď:

Potrebný bude 1 kus.

Otázka č. 19

Podľa výkazu  výmer B.2 by medziprírubové nožové uzávery pre odkalenie komôr pracieho vodojemu mali byť s ručným ovládaním. Podľa výkresovej dokumentácie a zoznamu strojov a zariadení elektro časti by mali byť s elektropohonom. Žiadame o opravu popisu armatúry vo výkaze výmer.

Odpoveď:

Popis bude upravený vo VV.

Otázka č. 20

Vo výkaze výmer B.2 chýba položka pre nacenenie uzatváracích klapiek DN 400 s elektropohonom osadených na potrubie odtoku filtrovanej vody z medziakumulací (položky 4M194 až 4M205). Žiadame o ich doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď:

Položky budú doplnené do VV.

Otázka č. 21

Napájecí napětí je v příloze uvedeno, ovládací napětí není uvedeno?

Odpoveď:

Čo sa týka servopohonov, projekt uvažuje použitie servopohonov s oddelenou digitálnou integrovanou spínaco-riadiaco-signalizačnou ovládacou jednotkou, ktorá bude umiestnená mimo servopohon na pomocnej konštrukcii z nerezových profilov. Ovládacia jednotka bude ovládať servopohon a bude komunikovať s riadiacim systémom výlučne cez rozhranie Profibus-DP. Ručný režim bude možný prepínačmi na ovládacej jednotke. Káblový prepoj medzi jednotkou a servopohonom je riešený v elektro časti PS0206. Napájacie napätie servopohonov bolo uvažované 400V, napájanie káblom 4x1,5.

Otázka č. 22

Ktoré pohony mají být regulační s regulačním provozem, ktoré uzavírací s polohovacím provozem a ktoré pouze uzavírací?

Odpoveď:

Armatúry s popisom regulačné sú dané ako regulačné armatúry, v prípade uzatváracích uvedených ako uzatváracie sú navrhované s prevádzkou uzatváraciou.

Otázka č. 23

Jakým způsobem budou pohony řízeny?

- Regulační pohony: jedná se o pohony s motory regulačními s režimem S4-1200c/h-40%ED

Analogově: výstup 4-20mA (bude aktivní nebo pasivní?)

Bude požadován i regulátor polohy pro vstupní signál 4-20mA v pohonu, nebo bude součástí ŘS

Binárně: Bude pohon řízen binárně (na binární vstupy – jaké budou požadovány vstupy? – napětí 24V DC, nebo 220V AC?

Jaké binární výstupy do systému budou požadovány? – napětí 24 V DC, nabo 220V AC?

Komunikace: Je požadován komunikační protokol – jaký?

- Polohovací pohony: jedná sa o pohony s motory pro řidící provoz s režimem S2=20min.

Binárně: výstup 4-20mA (aktivní nebo pasivní?)

Bude pohon řízen binárně (na binární vstupy – jaké budou požadovány vstupy? – napětí 24V DC, nebo 220V AC?

Jaké binární výstupy do systému budou požadovány? – napětí 24V DC, nebo 220V AC?

Komunikace: Je požadován komunikační protokol – jaký?

- Uzavírací pohony: jedná se o pohony s motory pro řídící provoz s režimem S2=20min.

Binárně: Bude pohon řízen binárně (na binární vstupy – jaké budou požadovány vstupy? – napětí 24V DC, nebo 220V AC?

Jaké binární výstupy do systému budou požadovány? – napětí 24V DC, nebo 220V AC?

Komunikace: je požadován komunikační protokol – jaký?

Odpoveď:

Komunikácia riadiaceho systému so servopohonom bude cez rozhranie Profibus-DP. Analógové a binárne vstupy nie sú uvažované.

Otázka č. 24

Jeké ovládací prvky budou v pohonech – elektronické nebo mechanické stykače?

Odpoveď:

Ovládacie prvky sú v digitálnej ovládacej jednotke servopohonu, ktorá bude osadená mimo servopohonu. Špecifikácia nižšie.

Otázka č. 25

Pohony budou s řídící jednotkou na pohonu jako kompaktní provedení, nebo odděleně? – pokud odděleně, s kajou délkou kabelu?

Odpoveď:

Digitálne ovládacie jednotky budú oddelené. Dĺžka káblov a typ pre jednotlivé pohony sú uvedené v zozname káblov elektrotechnickej časti. Tieto káble tvoria súčasť dodávky PS0206. Na prepojenie ovládacej jednotky a servopohonu boli uvažované káble v projekte označené ako KAB2:

Tienený kábel so zvýšenou mechanickou a chemickou odolnosťou, izolácia žíl z PVC,

číslované žily, vnútorný plášť z PVC, vonkajší plášť z PUR,

konštrukcia jadra - lanko z jemných holých medených drôtikov,

menovité napätie Uo/U: 300/500V, teplotný rozsah pre pevné uloženie -40 až +80°C

Pre silové napájanie 4Gx1,5 a pre signály 12x0,75

Ak chce dodávateľ objednať pohon aj s káblovým prepojom medzi ovládacou jednotkou a pohonom, dĺžky káblov možno určiť z tabuľky káblov.

Otázka č. 26

S jakým min. koeficientem bezpečnosti mají být dimenzovány momenty pohonů na armaturách?

Odpoveď:

Doporučené ovládacie momenty jednotlivých výrobcov armatúr sa môžu odlišovať s ohľadom na konštrukciu armatúry, účinnosť priradenej prevodovky a požité materiály.

Skutočné prevádzkové momenty potom závisia na prevádzkových podmienkach (médium, teplota, tlak, prietoková rýchlosť , miesto osadenia armatúry v systému, vplyv rušivých faktorov súvisiacich častí potrubia, diaľkového ovládania armatúr , apod.)

Štandardne sa navrhuje faktor cca 1,5. Avšak vyššie uvedené vplyvy si musí určiť výrobca resp. dodávateľ sám podľa jeho dodávanej/vyrábanej armatúry.

Otázka č. 27

Jaký stupeň krytí pohonu je požadován?

Odpoveď:

Je požadovaný stupeň krytia min. IPx4 odporúčané IP67

Otázka č. 28

Ovládání řídící jednotky

obslužný vypínač STOP – OTEVŘENO – ZAVŘENO

volící vypínač MÍSTNĚ – DÁLKOVÉ – VYPNUTO uzamykatelný

Odpoveď:

Miestne ovládanie pohonov bolo uvažované cez príslušnú digitálnu ovládaciu jednotku po povolení z riadiaceho systému.

Špecifikácia pohonu a integrovanej spínaco-riadiaco-signalizačnej ovládacej jednotky pohonu:

-          parametrizované mikroprocesorové riadenie

-          ukazovateľ stavu

-          kontrola sledu fázy

-          mechanická stýkačová jednotka s výkonom do max 4kW – pro všetky pohony rovnaká

-          obslužný vypínač  STOP – OTEVRENÉ – ZATVRENÉ (magnetický-bezdotykový)

-          prepínač  MIESTNE – DIĽKOVO – VYPNUTÉ  s uzamykateľným zámkom (magnetický-bezdotykový)

-          elektronická blokácia magnetických prepínačov

-          kontinuálne snímanie momentu  pomocou Leitplastikpotenciometra 0-1000 Ohm

-          kontinuálne snímanie polohy pomocou Leitplastikpotenciometra 0-1000 Ohm a nastavenie koncových polôh

-          8 binárnych výstupov (24V DC), 5 binárnych vstupov (24V DC)  – voliteľne

-          LCD displej cca 122x32 Pixel

-          digitálne nastaviteľná hodnota momentu v rozmedzí 40% ….100%

-          zobrazení historických dát (20 posledných údajov)

-          programovanie podľa požiadaviek zákazníka

-          Profibus DP1

-          zálohovanie nastavených parametrov v EPROM

-          pomocná komunikácia medzi PC a pohonom cez INFRAPORT

-          prevedenie riadiacej jednotky oddelene od pohonu pre montáž na stenu alebo pomocnú konštrukciu

-          Ohrev  5 Watt  24 V

-          Pohon a riadiaca jednotka vhodné pro okolité teploty od -20 do +60C

-          Krytie pohonu vrátane motora IP67 vodotesné podľa DIN 400050

-          Krytie oddeliteľnej elektroniky v hliníkovej skrini  IP67 vodotesné podľa DIN 400050

Otázka č. 29

Požadavek na nastavení binárních vstupů a výstupů – standard nebo programování dle jiného požadavku?

Odpoveď:

Digitálne vstupy a výstupy nie sú požadované – komunikácia je cez rozhranie Profibus-DP. Takéto ovládacie jednotky však štandardne disponujú vstupmi a výstupmi, preto je možné dodať jednotku s takýmto vybavením pre možnosť budúceho rozšírenia komunikácie.

Otázka č. 30

dokument Zadávací dokumentace „0810605 G1-02“ uvádí pod položkou PS 0201, 1.04 popis zařízení „Zlaminárňovacie zariadenie vyrobené podľa vzoru súčasného zariadenia…….., vrátane montáže, Svetlosť  DN 1000, Materiál nerez (oceľ tr. 17)“. Žádáme o detailní popis (výkres) tohoto zařízení

Odpoveď:

Zariadenie bolo vyrobené na mieru pre danú potrebu, jedná sa o potrubný kus opatrený prírubami pre spájanie a slúži ako prostriedok na zlaminárnenie turbulentného prúdenia pred fakturačným vodomerom na prítoku surovej vody, konkrétne na úseku potrubia DN 1000, na ktorom sa spájajú odtoky z MVE a obtok MVE.

Otázka č. 31

dokument Zadávací dokumentace „0810605 G1-02“ uvádí pod položkou PS 0201, 1.05 popis zařízení „Zariadenie malej vodnej elektrárne (s parametrami teraz osadeného zariadenia)……., vrátane montáže, Pripojovacie potrubie DN 400 / DN 500“. Žádáme o detailní popis, štítkové hodnoty existujícího zařízení, případně typ, minimálně však průtok vody a její spád.

Odpoveď:

Čerpadlo je navrhnuté na suchú inštaláciu do potrubia s pripájacími rozmermi prírub DN 400                  a DN 500. Čerpadlo je použité turbínovej prevádzke a je prepojené s asynchrónnym generátorom.

Prietok Q = 600 l/s

Špecifické otáčky 1480 ot./min

Doplnenie SP:

V súlade s § 34 ods. 14 cit. zák. dopĺňame súťažné podklady o  nasledovné:

- v SP  Zväzok II. „Podmienky účasti vo verejnej súťaži“, bod III. „Podmienky účasti uchádzačov vo verejnej súťaži, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti“ sa mení nasledovne

Nové znenie bodu III. „Podmienky účasti uchádzačov vo verejnej súťaži, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti“:

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnej súťaži, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti

(1) - podľa  § 28 ods. 1 písm. b) Zoznamom   stavebných   prác   uskutočnených   za   predchádzajúcich  5 rokov (2011 až 2015), doplneným potvrdeniami   o   uspokojivom   vykonaní   stavebných   prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zák. č. 25/2006 Z. z., dokladom je referencia

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zák. č. 25/2006 Z. z., dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.

Uchádzač   musí   preukázať, že   za predchádzajúcich   5  rokov uskutočnil 1 stavbu -  výstavba alebo rekonštrukcia úpravne pitnej vody   s rozpočtovým nákladom min. 30 000 000 EUR bez DPH

Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti na preukázanie technickej spôsobilosti.

Odôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6: Pri stanovení podmienky účasti vychádzal verejný obstarávateľ z predpokladu, že budúci zhotoviteľ diela vzhľadom na ich charakter a zodpovednosti mu v zmluve, ktorá bude výsledkom tejto súťaže, musí mať náležité skúsenosti s realizáciou obdobných prác, čo do rozsahu, to do charakteru realizovaných prác. Keďže predpokladaná hodnota zákazky  je cca 30 mil.   € bez DPH má verejný obstarávateľ za to, že uchádzač, ktorý v minulosti realizoval minimálne 1 stavbu uvedeného charakteru, má dostatok skúseností s realizáciou obdobných prác.

(2) - podľa  §28 ods. 1 písm. c) Údajmi  o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, tých, na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. V ponuke  uchádzač predkladá za uvedeného technika, alebo technický orgán  oprávnenie na výkon kontroly kvality a  vyhlásenie technikov, alebo technických orgánov o skutočnosti, že mu budú  k dispozícii na vykonanie kontroly kvality - Príloha č. 8 SP.

(Technici alebo technické orgány zodpovední za kontrolu kvality sú držiteľmi  oprávnení v zmysle manažérskeho systému riadenia a kontroly kvality.)

Odôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6: Podmienka   je   primeraná  predmetu  zákazky, nakoľko sa jedná o náročnú stavbu.

(3) - podľa §28 ods. 1 písm. g) Údajmi   o  vzdelaní a o odbornej  kvalifikácii  riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnutí kľúčoví špecialisti spĺňajú nasledovné požiadavky:

- Vedúci projektu (OSO - stavbyvedúci pre  inžinierske stavby), prax min. 10 rokov, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba alebo rekonštrukcia úpravní vôd alebo ČOV, prax s výstavbou podľa pravidiel FIDIC, alebo inými rovnocennými podmienkami na min. 1 stavbe,

- Zástupca vedúceho projektu (OSO - stavbyvedúci pre inžinierske stavby), prax min. 5 rokov, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba alebo rekonštrukcia úpravní vôd, vodovodných sietí alebo ČOV,

- Stavbyvedúci pre pozemné stavby (OSO - stavbyvedúci pre pozemné stavby), prax min. 5 rokov, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb,

- Stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie  celkov (OSO – stavbyvedúci s odborným zameraním: technické, technologické a energetické vybavenie celkov), prax min.  5 rokov, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba alebo rekonštrukcia úpravní vôd alebo ČOV,

- Elektrotechnický manažér a špecialista ASRTP (OSO na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky pre elektrické zariadenia meracej, regulačnej, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prax min. 5 rokov, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba alebo rekonštrukcia úpravní vôd alebo ČOV,

- Strojno-technologický manažér (vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru), prax min. 5 rokov,  druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba alebo rekonštrukcia úpravní vôd alebo ČOV.

V Prílohe č. 7 SP uchádzač vyhlási, že bude mať k dispozícii špecialistov navrhovaných pre účely plnenia  Zmluvy o dielo (nemusia byť v zamestnaneckom pomere s uchádzačom). Všetci navrhovaní špecialisti musia mať preukázateľnú kvalifikáciu, vzťahujúcu sa na práce podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky a pracovali na predchádzajúcich projektoch v podobnej funkcii. Špecialisti  musia spĺňať  požiadavky uvedené vyššie.

Pre splnenie   tejto   podmienky   postačí,   ak uchádzač preukáže schopnosť  zabezpečiť

uvedený tím   odborníkov   čestným  vyhlásením, že bude  mať   k dispozícii  špecialistov

navrhovaných   pre účely  plnenia  Zmluvy   o dielo, a v prípade vedúceho projektu (OSO - stavbyvedúci pre inžinierske stavby), že tento spĺňa požiadavku  odbornej praxe týkajúcej sa výstavby podľa pravidiel FIDIC, alebo iných rovnocenných podmienok na minimálne jednej stavbe. Vyplnený zoznam s menami konkrétnych osôb predkladá len úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo spolu s originálmi, resp. úradne  overenými kópiami dokladov preukazujúcimi vzdelanie, odbornú spôsobilosť  a požadovanú prax  špecialistov zodpovedných za plnenie zmluvy.

(doklady preukazujúce vzdelanie: diplom, alebo maturitné vysvedčenie,  prípadne

doklad o ďalšom vzdelaní - v prípade zahraničných kľúčových špecialistov aj                        ich  preklady;   odbornú spôsobilosť:   oprávnenie   na výkon   stavbyvedúcich   v zmysle

zákona č. 138/1992 Zb.  o autorizovaných   architektoch   a   autorizovaných stavebných

inžinieroch   v aktuálnom   znení   (alebo   ekvivalentnú   pre  osoby  s  trvalým  pobytom

mimo územia SR) / odborné zameranie  uvedené vyššie/ ( stavbyvedúci s trvalým

pobytom  mimo územia SR si zabezpečia na SKSI hosťujúci  doklad na dobu  výstavby);

odbornú spôsobilosť   elektrotechnického   manažéra  a  špecialistu  ASRTP  podľa  § 23

vyhlášky č. 508/2009 Z. z.  (alebo   ekvivalentnú   pre  osoby   s trvalým  pobytom   mimo

územia SR)

požadovanú prax:   vyplnenými   formulármi - prílohy č. 7/A a 7/B súťažných podkladov;

Odôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6: Podmienka  je primeraná    predmetu   zákazky. Podmienky    sú    nastavené    v zmysle   požiadaviek   verejného obstarávateľa na požadovanú   úroveň   vzdelania   a praxe   členov  tímu dodávateľa. Vzhľadom na charakter  prác   je  nevyhnutné   zabezpečiť  aby   jednotliví   členovia   tímu    mali primerané  vzdelanie  a prax  zodpovedajúce zvereným úlohám.  Je  v záujme verejného obstarávateľa aby mal vedúci  tímu   prax s realizáciou  zmluvy podľa podmienok FIDIC, alebo inými rovnocennými podmienkami, vzhľadom na to, že nesprávna aplikácia týchto podmienok bude mať nepriaznivý vplyv na vývoj nákladov stavby, termín ukončenia a skúšobnú prevádzku.

(4) - podľa  §28 ods. 1 písm. h) Uvedením opatrení   environmentálneho  manažérstva,  ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy. Uchádzač predloží certifikát na systém environmentálneho manažérstva v predmete zákazky podľa STN EN ISO14001:2005. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ  prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

Odôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6: Podmienka   je   primeraná    predmetu   zákazky,  nakoľko   sa    jedná   o   stavbu environmentálneho charakteru. Verejný obstarávateľ pri formulovaní podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní prihliada na získané praktické skúsenosti, ako aj požiadavky obvykle uplatňované v rámci relevantného trhu; v prípade požiadaviek na splnenie určitých noriem zabezpečenia environmentálneho manažérstva má verejný obstarávateľ zároveň na zreteli, aby stanovenými podmienkami neodôvodnene a neprimerane neobmedzoval v účasti uchádzačov, a teda neznemožnil uskutočnenie riadnej a čestnej hospodárskej súťaže v rámci použitého postupu zadávania zákazky.

(5) - podľa § 28 ods. 1 písm. i) - údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky - príloha č. 6 SP. ( Nevyplnenie uvedeného formulára môže viesť k nemožnosti posúdenia splnenia podmienok účasti  a teda aj možnému vylúčeniu takej ponuky z technických dôvodov, alebo z dôvodu neobvykle nízkej ceny, prípadne z iných dôvodov súvisiacich s technickým a odborným riešením zákazky. Preto odporúčame uchádzačom dôsledne vyplniť tento formulár. Podmienka účasti  nie je ničím výnimočná, chráni verejné záujmy verejného obstarávateľa, je primeraná a bežná v oblasti, ktorá je definovaná predmetom zákazky.  Verejný obstarávateľ  v súlade s § 34 zákona č.25/2006 Z. z.  musí mať požiadavky na to, aké technické informácie  má ponuka obsahovať.)

Za stavbyvedúcich, obsluhu strojov, zváračov a žeriavnikov požadujeme predložiť odbornú spôsobilosť podľa platnej legislatívy na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti.

Odôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6: Podmienka   je   primeraná   predmetu   zákazky   v súvislosti    s  lehotou   výstavby a ukončenia   celého   projektu   v rámci operačného programu, do ktorého by táto  stavba mala byť zaradená - uchádzač musí preukázať, že má potrebný počet zamestnancov na uskutočnenie stavby.

(6) - podľa § 28 ods. 1 písm. j) - údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač

k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Požadujeme minimálne nasledovné strojové a technické vybavenie:

- zemné rýpadlo s hĺbkovým dosahom  6,0 – 7,0  m - 1ks

- autožeriav s nosnosťou do  50 t a vyložením ramena do 30 m – 1ks

- mobilné čerpadlo betónu s dosahom 45 m – 1ks

- demolačné stroje mobilné a ručné  ( hydraulické a pneumatické)  1 ks +1 ks

- stroje na zhutnenie zeminy – valec – 1 ks

- nákladné auto s nosnosťou do 10 t  - 2ks

- vrtná súprava pre zhotovovanie pilotov o priemere do 400 mm a hĺbkovým dosahom do 10 m – 1ks

-  stavebný výťah – 1 ks

-  unimo bunky pre zariadenie staveniska  - 4 ks

-  univerzálny stroj  - nakladač 2 ks

-  viacúčelové vozidlo a nosič nadstavieb zariadení -  1 ks

-  diesel agregát ako zdroj energie – 1 ks

-  ponorné kalové čerpadlá pre prípadné čerpanie vôd - 2 ks (Q=20l/s, h=cca 10 m)

-  mobilný žeriav pre použitie v interiéri a exteriéri  - 2 ks

-  zdvíhacie zariadenia s možnosťou osadenia na žeriavovú dráhu  1 ks

-  zváracie zariadenie pre zhotovovanie spojov nerezovej ocele (oceľ tr. 17) - 2 ks

-  zváracie zariadenia pre spájanie plastových potrubí – 1 ks na každý typ plastového potrubia

Strojové a technické vybavenie uchádzač preukazuje platnými technickými preukazmi (autá a žeriavy), skladovými kartami, prípadne kúpnymi zmluvami na ostatné vybavenie alebo iným hodnoverným spôsobom.

Odôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6: Podmienka   je   primeraná   predmetu   zákazky   v súvislosti    s  lehotou   výstavby a ukončenia celého   projektu   v rámci operačného programu, do ktorého by táto stavba mala byť zaradená - uchádzač musí preukázať, že má minimálne požadované potrebné strojové a technické vybavenie na uskutočnenie stavby.

Uchádzač  môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými  kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa§ 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti v súlade s § 31 ods. 3. ZVO.

- v SP bod 27.2.  	Lehota na predkladanie ponúk sa mení nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  8.3.2016 o 9:00 hodine.

- v SP bod 28.1. 	Otváranie častí ponúk označených „Ostatné“ sa mení nasledovne:

Otváranie častí ponúk označených „Ostatné“ je neverejné a uskutoční sa 8.3.2016 o 10:00 hod na adrese verejného obstarávateľa  - veľká zasadačka. Komisia po otvorení ponúk vyhodnotí ponuky  a oznámi uchádzačovi,  ktorý nesplní podmienky účasti, alebo požiadavky na predmet zákazky, jeho vylúčenie, alebo vylúčenie jeho ponuky.

4.   v SP bod 20.4.   	Lehota na doručenie požiadavky o vysvetlenie SP, do uplynutia ktorej sa bude mať za to, že požiadavka bola doručená dostatočne vopred sa mení nasledovne:

Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie  SP  bude  považovaná požiadavka doručená najneskôr do 29.2.2016  do 13:00 hod.

5.  v SP sa dopĺňa	vo zväzku I. „Pokyny pre záujemcov/uchádzačov“  písm. A „Pokyny na vypracovanie ponuky“ sa dopĺňa časť XI. „Obhliadka miesta budúceho staveniska“:

1.1. Obstarávateľ umožní obhliadku miesta plnenia zmluvy.

1.2. Obhliadka sa uskutoční dňa 4.2.2016 o 10.00 hod. na mieste - Úpravňa vody Stakčín.

1.3. Výdavky uchádzača spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia stavebných prác idú na ťarchu uchádzača.

6.  v SP sa mení	v zväzku III. „Formuláre“ sa mení Príloha č. 7 „Osoby zodpovedné za realizáciu diela“. Nový formulár je uvedený v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia SP

Príloha č.7

OSOBY zodpovednÉ za realizáciu diela

Tabuľku nevyplňovať, bude sa vyžadovať len od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy! Formulár s nevyplnenou tabuľkou a podpísaným čestným vyhlásením uvedeným nižšie však pre účely vyhodnotenia ponúk bezpodmienečne predložiť v ponuke - časť „OSTATNÉ“

| Funkcia/ meno | Štátna príslušnosť | Vzdelanie | Odborná prax v rokoch/ vo výstavbe | Hlavné práce, za ktoré zodpovedal(a) (projekt/ hodnota) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vedúci projektu |  |  | / |  |
| Zástupca vedúceho projektu |  |  | / |  |
| Stavbyvedúci pre pozemné stavby |  |  | / |  |
| Stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie celkov |  |  | / |  |
| Elektrotechnický manažér a špecialista ASRTP |  |  | / |  |
| strojno-technologický manažér |  |  | / |  |
| Ostatní zodpovední za ...................... |  |  | / |  |

Všetci   stavbyvedúci, elektrotechnický   manažér a geodet   Zhotoviteľa   budú    mať oprávnenie (spôsobilosť) na výkon tak, ako je uvedené vo Zväzku II. Podmienky účasti vo verejnej súťaži - bod III.3 (osoby s trvalým pobytom mimo územia SR  si   zabezpečia   hosťujúci doklad na dobu výstavby);

Čestne vyhlasujeme, že v prípade, ak naša ponuka bude obstarávateľom prijatá, pred podpisom zmluvy o dielo, predložíme menný zoznam osôb  zodpovedných za plnenie zmluvy a ich príslušné doklady. Čestne vyhlasujem, že v prípade vedúceho projektu (OSO - stavbyvedúci pre inžinierske stavby), tento spĺňa požiadavku odbornej praxe týkajúcej sa výstavby podľa pravidiel FIDIC, alebo iných rovnocenných podmienok na minimálne jednej stavbe.

Podpis : ..................................................................................

(osoba alebo osoby oprávnené na podpis v mene Uchádzača)

Dátum: .....................