Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Všetkým, ktorí si prevzali SP !

Košice 29.1.2013

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov.

Jeden zo záujemcov požiadal o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže: 00112 – MSP Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

1.

Citujeme so žiadosti záujemcu:

V technickej správe PS 103 – Meranie a riadenie ČOV, číslo prílohy G.3.-1, list 13 z 15 sa píše:

„ Diaľkový telemetrický systém musí byť kompatibilný so systémom, ktorý v súčasnosti využíva centrálny dispečing a musí byť bezproblémovo do tohto systému integrovaný“

Otázka:

Pre dodržanie podmienky kompatibility sa pýtame aký telemetrický systém využíva VVS, a.s. na centrálnom dispečingu v súčasnosti ?

Odpoveď:

Vo VVS, a.s.  sa   používa „Riadiaci  a informačný  systém RIS 300“ .

Otázka:

Kde konkrétne je umiestnený centrálny dispečing VVS, a.s ?

Odpoveď:

Pracovisko  s možnosťou  sledovania jednotlivých  vodárenských  dispečingov je na GR VVS, a.s. Komenského 50.

2.

Citujeme so žiadosti záujemcu:

V technickej správe PS 102 – Elektrotechnické zariadenie ČOV, číslo prílohy G.2-1, list 12 z 16 sa píše že má byť inštalovaný Dieselagregát DA o výkone 250 kVA ( 200 kW ). Avšak vo výkaze B.3 – Prevádzkové súbory – Elektrotechnická časť, pol. č 139 je „Náhradný dieselagenerátor400 kVA/320 KW s odvolaním sa na technickú správu.

Otázka:

Aká je správna špecifikácia Dieselagregátu – DA ?

Odpoveď:

Správne parametre DG sú 400kVA/320kW, tak ako je to vo výkaze.

Ďalšie údaje by už špecifikovali  konkrétneho výrobcu, čo je z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní neprípustné.  Pre vypracovanie ponuky  nie sú ďalšie špecifikácie potrebné.

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu