Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 19.2.2013

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov / doplnenie súťažných podkladov

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže: 00525 – MSP Valaliky, Geča – skupinový vodovod a kanalizácia

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1

Vo výkaze výmer je výmera položky č. 1 „Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine podľa projektu pre realizáciu“ 4526km, položky montáže potrubia majú výmeru 4526m, ktorá výmera je správna?

Odpoveď: Vo výkaze výmer je položka č. 1 "Vytýčenie trasy vodovodu v rovine podľa projektu pre realizáciu" v dĺžke 4526 m, rovnako ako aj položka montáže potrubia je v dĺžke 4526 m.

Otázka č. 2

Vo výkaze výmer sú položky č. 39, 40, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 60, 62, 64, 170, 176, 177, 178, 195, 197, ktoré sú položkami tvaroviek z materiálu PVC pričom hlavný rad vodovodných potrubí je z materiálu HDPE. Nie je potrebné tieto tvarovky zameniť (naceniť) za elektrotvarovky z PE?

Odpoveď: Vo výkaze výmer položky tvaroviekč.39,40, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 60, 62, 64, 170, 176, 177, 178, 195, 197 je potrebné zameniť za elektrotvarovky PE.

Otázka č. 3

Položka č. 210 a 73 „Hydrant DN 80 PN 10 požiarny nadzemný podľa PD pre realizáciu vrátane presunu hmôt“, tieto hydranty sú tuhé alebo zalamovacie?

Odpoveď: Položka č. 210 a 73 "Hydrant DN 80 PN 10 požiarny nadzemný podľa PD pre realizáciu vrátane presunu hmôt" - tieto hydranty sú zalamovacie - rozdelené deliacou prírubou a lomovými skrutkami.

Otázka č. 4

Vo výkrese č. 2.10 Vzdušniková a preplachovacia šachta sú v legende vyšpecifikované materiály, ktoré má obsahovať vzdušníková resp. preplachovacia šachta, sú tam vyšpecifikované aj liatinové tvarovky, ktoré sa však vo výkaze výmer nevyskytujú (R 60/50, uzáver DN 50, Tkus 80/60, 200/60, lemový nákružok s prírubou, TP DN 80), je tam iba položka č. 420 „Preplachovacia súprava DN 80 V = 1800, podľa projektu pre realizáciu s presunmi hmôt“ a položka č. 421 „Odvzdušňovacia súprava DN 50, podľa projektu pre realizáciu s presunmi hmôt“

Je potrebné zahrnúť chýbajúce tvarovky vo výkaze výmer do týchto dvoch položiek?

Odpoveď: Vo výkrese č. 2.10 Vzdušníková a preplachovacia šachta  sú v legende vyšpecifikované materiály, ktoré má obsahovať vzdušníková, resp. preplachovacia šachta, sú tam vyšpecifikované aj liatinové tvarovky a armatúry, ktoré je potrebné zahrnúť do položiek č. 420 "Preplachovacia súprava DN 80 V = 1800, podľa projektu pre realizáciu s presunmi hmôt" a č. 421 "Odvzdušňovacia súprava DN 50, podľa projektu pre realizáciu s presunmi hmôt".

Otázka č. 5

Vo výkaze výmer pre objekt SO 0501.3 Výtlačné potrubia Valaliky nie sú uvažované tvarovky pre lomy potrubia hlavného radu (kolená PE 100RC), sú tam iba položky na montáž a dodávku potrubia hlavného radu. V časti Zväzok V – Technické špecifikácie – Časť 4 – špecifické požiadavky, na strane 28 sa uvádza, že je potrebné osadiť v lomových bodoch orientačné stĺpiky.

Koľko je tých lomových bodov potrubí, aké tvarovky majú byť použité na lomové body (kolená uhly..), zahrnúť cenu tvaroviek do dodávky potrubia hlavného radu?

Odpoveď: V objekte SO 0501.3 Výtlačné potrubia Valaliky je potrebné uvažovať s 28 orientačnými stĺpikmi - Výkres č.2.13. Kladačské plány s podrobnými výkazmi tvaroviek (kolená, uhly..) sú k dispozícii k nahliadnutiu u obstarávateľa po dohode s p. Maťašovou.  Pre potreby vypracovania ponuky postačuje ocenenie položiek vo výkaze výmer, nakoľko položky sú agregované.

Otázka č. 6

Vo výkrese č. 2.8 Vzor kanalizačnej prípojky je uvedené, že revízna domová šachta je DN 400 mm, výkaz výmer udáva v položke č. 372 a 1138 „plastová kanalizačná šachta TEGRA 425 s výkyvnými hrdlami alebo obdobná tých istých alebo vyšších technických parametrov – komplet s plastovým poklopom, podľa projektu pre realizáciu s presunom hmôt, že revízna šachta je DN 425.

Oceniť šachtu DN 44 alebo DN 425?

Odpoveď: Vo výkrese č. 2.8 Vzor kanalizačnej prípojky je uvedené, že revízna domová šachta je DN 400 mm. Túto šachtu je potrebné oceniť v položkách č. 372 a 1138.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania: Bod III. 2.3) technická spôsobilosť: „2 stavby – výstavba alebo rekonštrukcia splaškových alebo jednotných stokových sietí s rozpočtovým nákladom min. 9 mil. Eur bez DPH, z toho minimálne jedna uskutočnená podľa zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha, alebo iných porovnateľných podmienok:“

Otázka č. 7: Bude verejný obstarávateľ, pre splnenie vyššie uvedenej podmienky, akceptovať celý rozpočtový náklad 2 referenčných stavieb (referenčných listov – podľa zmluvných podmienok FIDIC) uchádzača ak stavebné práce začali pred rokom 2008 a skončili v období rokov 2008 až 2012?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V súťažných podkladoch (SP), Zväzok I. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, časť IV. Príprava ponuky, bod 23 Obsah ponuky, 23.3. „Návrh plnenia kritéria určeného na hodnotenie ponúk – podľa časti C. SP – podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača – v prípade skupiny – podpisy za každého člena skupiny/Zväzok III Príloha č. 4/“ požadujete tento dokument podpísaný všetkými členmi skupiny.

Otázka č. 8:

Bude akceptovať Verejný Obstarávateľ hore uvedený dokument podpísaný vedúcim členom skupiny na základe úradne overenej plnej moci, ktorá ho splnomocňuje na podpis a odovzdanie ponuky?

Odpoveď: áno; podpis nemusí byť overený

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V SP, Zväzok I. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, časť VI. Otváranie ponúk, bod 30.3. „Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predloženie ponúk

Otázka č. 9:

Požaduje obstarávateľ od uchádzačov, ktorí sa budú zúčastňovať na otváraní obálok okrem občianskeho preukazu aj splnomocnenie na otváranie obálok?

Odpoveď: nevyžadujeme občiansky preukaz, ani plnú moc na zastupovanie.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V SP, Zväzok III – Formuláre, Príloha č. 6 „Finančné výkazy“, bod 3.6.1 Verejný obstarávateľ požaduje doplniť“ ročný obrat za každý z predchádzajúcich 3 rokov (rok 2012 uvedie uchádzač ako predpoklad)“, zároveň požadujete tieto údaje do bodu 3.6.3.

Otázka č. 10:

Účtovná uzávierka za r. 2012 v našej spoločnosti ešte neprebehla a spoločnosť je povinná v zmysle zákona urobiť ju do 31.3.2013. Naša spoločnosť vie uviesť predpoklad za rok 2012 len celkového obratu a nevie stanoviť predpoklad za aktíva, pasíva, zisk a stratu. Po termíne 31.3.2013 Vám vieme tieto údaje doplniť.

Môže stĺpec za rok 2012 v bode 3.6.3 v prílohe č. 6 Finančné výkazy ostať nevyplnený?

Odpoveď: požadujeme len orientačné údaje – predpoklad. V prípade, že uchádzač nemá vôbec prehľad o predpokladaných údajoch, stĺpec nevyplňuje.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V SP, Zväzok III – Formuláre, Príloha č. 6 „Finančné výkazy“, bod 3.6.4 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť Meno a adresu bánk (hlavnej banky/iných): /príloha č. 8/-bankové spojenie

Otázka č. 11:

V SP, Zväzok III – Formuláre, Príloha č. 8 Bankové spojenie máte uvedené: vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy.

Požadujete predložiť Prílohu č. 8 Bankové spojenie už teraz v súťaži?

Odpoveď: kompletne vyplnený formulár, podpísaný bankou, predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy. Do ponuky uchádzač predkladá vyplnený formulár, ale nemusí byť podpísaný bankou.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V SP, Zväzok III – Formuláre, príloha č. 10 Osoby zodpovedné za realizáciu diela máte uvedené: Tabuľku nevyplňovať, bude sa vyžadovať len od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy! Formulár s nevyplnenou tabuľkou a podpísaným čestným vyhlásením uvedeným nižšie však pre účely vyhodnotenia ponúk bezpodmienečne predložiť!

Otázka č. 12:

Rozumieme správne, že do ponuky predkladáme nevyplnený, len podpísaný formulár?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V SP, Zväzok III – Formuláre, príloha č. 10/A Údaje za zodpovednú osobu máte uvedené: Vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy.

Otázka č. 13:

Rozumieme správne, že do ponuky predkladáme nevyplnený, len podpísaný formulár?

Odpoveď: nie, do ponuky tento formulár nepredkladáte

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V SP, Zväzok III – Formuláre, príloha č. 10/B Referenčný list špecialistu máte uvedené: Vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy.

Otázka č. 14:

Rozumieme správne, že do ponuky predkladáme nevyplnený, len podpísaný formulár?

Odpoveď: nie, do ponuky tento formulár nepredkladáte

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

Zväzok II Podmienky účasti vo verejnej súťaži, bod 3.3 je uvedené: „§ 28 ods. 1 písm. g) Údajmi o vzdelaní a o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnutí špecialisti spĺňajú nasledovné požiadavky?...“

Vo vyhlásení VVO č. 10/2013 z 15.1.2013 pod značkou 525-MSP, bod III.2.3. Technická spôsobilosť je uvedené: „§28 ods. 1 písm. g) Údajmi o vzdelaní a o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnutí kľúčoví špecialisti spĺňajú nasledovné požiadavky:...“

Otázka č. 15:

Rozumieme správne, že uchádzač pre splnenie hore uvedenej podmienky v ponuke odovzdá: Prílohy č. 10, 10/A a 10/B, ktoré budú len podpísané a nevyplnené, nakoľko sa vyžadujú len od úspešného uchádzača?

Odpoveď: viď odpovede vyššie

Otázka č. 16:

Rozumieme správne, že až keď bude naša ponuka prijatá, predložíme menný zoznam osôb zodpovedných za plnenie zmluvy a ich príslušné doklady (životopisy, osvedčenia a pod.) pred podpisom zmluvy?

Odpoveď: áno

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V SP, Zväzok III – Formuláre, príloha č. 11 Vyhlásenie stavbyvedúcich a ďalších špecialistov a osoby zodpovednej za kontrolu kvality máte uvedené:

- Formulár za stavbyvedúcich a ďalších špecialistov nevyplňovať, bude sa vyžadovať len od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy!

- Formulár za osobu/y zodpovedné za kontrolu kvality vyplniť a predložiť v ponuke!

Otázka č. 17:

Rozumieme správne, že do ponuky, čo sa týka stavbyvedúcich, predkladáme nevyplnený, len podpísaný formulár?

Odpoveď: do ponuky nepredkladáte formulár čo sa týka stavbyvedúcich

Otázka č. 18:

Rozumieme správne, že odovzdanie prílohy č. 11 s podpisom, ktorý nebude overený notárom sa bude považovať ako formálny nedostatok a nebude to dôvod na vylúčenie?

Odpoveď: Viď vysvetlenie/doplnenie SP zo dňa 14.2.2013

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V SP Zväzok  I. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, časť II. „Požiadavky verejného obstarávateľa“, bod 19. Certifikát kvality je uvedené „Od úspešného uchádzača požadujeme pred podpisom zmluvy predložiť certifikát kvality pre stavebné činnosti podľa noriem ISO 9000, alebo iný rovnocenný certifikát vydaný členskými štátmi európskeho spoločenstva.“

V SP, Príloha č. 14 „Plán zabezpečenia a riadenia kvality“ je uvedené „Uchádzač, ktorý je držiteľom certifikátu kvality (napr. ISO 9000, ISO 14 000, prípadne iného) predloží overenú kópiu certifikátu.“

Otázka č. 19:

Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie, či požaduje predloženie certifikátu ISO 9000, ISO 14000 v ponuke?

Odpoveď: nie. Len od úspešného uchádzača požadujeme pred podpisom zmluvy predložiť certifikát kvality pre stavebné činnosti podľa noriem ISO 9000, alebo iný rovnocenný certifikát vydaný členskými štátmi európskeho spoločenstva.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V SP, Zväzok III – Formuláre, príloha č. 15 plán kontroly kvality je uvedené: Vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač k termínu zahájenia stavebných prác a zároveň „Plán kontroly kvality sa požaduje od každého uchádzača, aj toho, ktorý doloží certifikát ISO. Plán PKK musí obsahovať konkrétne opatrenia týkajúce sa predmetu zákazky.“

Otázka č. 20:

Rozumieme správne, že do ponuky predkladáme nevyplnený, len podpísaný formulár bez príloh?

Odpoveď: Vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač k termínu zahájenia stavebných prác; do ponuky nepredkladáte nevyplnený formulár.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

V SP, Zväzok III – Formuláre, príloha č. 18 Program školení obsluhy je uvedené: Vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač k termínu zahájenia stavebných prác.

Otázka č. 21:

Rozumieme správne, že do ponuky predkladáme nevyplnený, len podpísaný formulár?

Odpoveď: Vyplnený formulár predkladá úspešný uchádzač k termínu zahájenia stavebných prác; do ponuky nepredkladáte nevyplnený formulár.

Citujeme zo žiadosti o vysvetlenie SP:

Súčasťou SP je časť D. Ponukový list, Splnomocnenie a Príloha k ponuke. V čl. 23 Obsah ponuky sa tieto doklady nepožadujú.

Otázka č. 22:

Predkladáme uvedené doklady v ponuke?

Odpoveď:  v súťažných podkladoch v bode 23.6.  je jednoznačne uvedené: „Vyplnené FORMULÁRE /prílohy – podľa Zväzku III  (pri  jednotlivých   formulároch je uvedené, ktoré z nich  predkladajú uchádzači v ponuke a ktoré predkladá len úspešný  uchádzač pred podpisom zmluvy a pred zahájením stavebných prác)“ ako vyplýva zo SP a vyššie uvedeného sa tieto doklady predkladajú.

Otázka č. 23:

Ak má byť časť D. Ponukový list súčasťou ponuky, musí mať úradne overený podpis?

Rozumieme správne, že odovzdanie Ponukového listu s podpisom, ktorý nebude overený notárom sa bude považovať ako formálny nedostatok a nebude to dôvod na vylúčenie?

Odpoveď: viď vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov zo dňa 14.2.2013

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu